加氯系统安全操作规程

一、加氯运行前的准备

1.检查氯瓶瓶号、合格证、准充证、下次测压时间及附件（包括瓶体、安全帽、截止阀）是否完好，发生异常情况及时汇报。

2.氯瓶应轻装、轻卸、严禁抛滑和撞击。

3.氯瓶氯阀应处于垂直位置。

4.检查各电气、仪表是否正常。

5.检查水射器管道供水压力，其工作压力应大于0.25MPa。

二、投加氯

1.打开两组待运行的其中一组所有氯瓶及管路阀门，启动压力切换装置。

2.打开水射器进水阀，待加氯机比例阀调至最大流量，其真空度不低于6英寸汞柱真空度时，即可正常加氯。

3.根据进水流量或出厂水余氯量，调节加氯机比例阀调至所需加氯量。

4.每小时应对流量计、真空表、气源压力、余氯分析仪、漏氯报警仪、加热器进行巡视，记录一次，发现问题及时处理。

5.当氯瓶气源压力为0.05～0.1MPa时，应及时切换使用另一组气源。

三、切换投加过程中注意事项

1.关闭氯瓶时需戴上防护面具进行操作，操作人员应熟练操作程序和熟悉紧急处理预案。

2.日常切换氯瓶和维修时，应做好原始记录，与歧管连接的垫片不允许二次使用，并彻底检查所有接头。

3．根据国标GB1996－瓶规规定氯瓶气压最低不得低于0.05MPa，最高不超过3 MPa，氯瓶环境温度不得超过40℃。

4.发现流量计浮子有异常现象应及时排除以免脱氯。

5.每月必须对防护面具、吸氯装置、漏氯报警仪进行维护、保养并做好登记、挂牌记录，确保正常使用。