双阀滤池气水反冲洗操作规程

1.破坏进水虹吸真空，停止进水。

2.待滤池内水位降至排水槽口以下20 — 30cm时，关闭清水阀门。

3.开进气阀门，启动两台风机，进行单气反冲洗，时间为3 — 5min。

4.关闭风机和进气阀门。

5.启动反冲洗水泵和反冲洗水阀以及真空系统，打开排水虹吸管真空阀，使排水虹吸管形成虹吸进行排水，进行单水反冲洗，时间为7 — 10分钟，以砂面水清为止。

6.关闭反冲洗水阀及反冲泵，破坏排水虹吸真空。

7.打开进水虹吸管真空阀，使进水虹吸管形成虹吸进水，滤池进水。

8.缓慢打开清水阀门，滤池恢复正常过滤生产。