V型滤池运行操作规程

一、过滤操作

1.关闭水反冲洗阀和气反冲阀，打开进水阀。

2.打开排气电磁阀。

3.调节清水阀的开度，保证V型滤池恒水位过滤。

二、反冲洗操作

1.	关闭进水阀。

2.	当池内水位降至砂面以上30cm左右时，关闭滤池清水DN500阀。

3.	关闭排气电磁阀。

4.	启动两台风机、三分钟以后启动反冲洗水泵一台。

5.	打开气反冲洗阀，气冲时间为1—3分钟。

6.	打开排水阀。

7.	打开水反冲洗阀，气水混冲时间一般为3—5分钟（关闭一台风机、增加启动一台反冲洗水泵）。

8.	关闭气反冲洗阀，关闭风机。

9.	打开进水阀，调节其开度，保证表面扫洗强度为1.5l/ m2.s。

10.单独水反冲洗时间一般为5—7分钟（视滤池砂面反冲洗水清洁度适时确定）。

11.关闭反冲洗水泵，关闭水反冲阀，停止反冲洗恢复过滤。

12.关闭排水阀。