水泵运行技术操作规程

一、水泵开启前的准备工作

1.	检查清水库水位及出水压力情况。

2.	检查进水阀门是否开足。

3.	转动水泵电机的连轴器。

4.	开启水泵后，检查水封管冷却水，并注意填料是否•正常完好，同时检查落水是否畅通。

5.	检查轴承的油位油质。

6.	检查电源情况。

7.	检查真空泵及附属设备是否完好。

二、开水泵操作

1.	根据调度指令开启某台水泵的真空系统，打开水泵顶部真空控制阀。

2.	当真空形成后，按运行电钮，当压力稳定在0.6Mpa时，可徐徐启动出水阀门。

3.	开启后检查各种仪表是否正常、水泵机组运行情况、冷却水情况等是否正常。

4.	做好开机记录。

三、停泵操作

1.	根据调度指令关闭某台水泵的出水阀门，同时注意各种情况。

2.	待出水阀关闭后，再停水泵。

3.	检查水泵机的技术状态。

4.	做好停机记录。