排污岗位操作规程

一、污泥池

1.污泥池阀门和水泵运行采用自动控制， 工作人员必须加强巡视，检查出水管线上阀门是否全部打开，注意阀门、水泵、出水、水位仪及其下方泥位是否正常。遇到情况及时汇报处理。

2.手动操作，必须将阀门和水泵切换到手动状态，先打开阀门，后开启水泵。

二、污泥调节池

1.污泥池阀门和水泵运行采用自动控制，工作人员必须加强巡视，检查出水管线上阀门是否全部打开，注意阀门、水泵、推进器、出水、水位仪及其下方泥位是否正常。遇到情况及时汇报处理。

2.手动操作，必须将阀门和水泵切换到手动状态，先打开阀门，后开启水泵。

三、沉淀池

1.反应区采用阀门手动操作排泥，工作人员根据源水浊度调整排泥周期，水清后关闭阀门。操作时必须注意排泥阀是否工作正常，出水是否正常，观察下水管道是否有堵塞现象。遇到情况及时汇报处理。

2.沉淀区采用虹吸式排泥机手动操作排泥。

开机操作:先打开潜水泵，形成虹吸，然后关闭潜水泵，最后打开行程开关。

关机操作:先关闭行程开关，然后打开排气阀，破坏真空，最后关闭排气阀。

注意事项:工作人员根据源水浊度调整排泥周期，水清后关闭排泥机。排泥机运行时必须加强巡视，注意排泥机出水是否正常，行走是否正常（防止爬轨，滑轴线脱落等）。冬季必须将二期排泥机水箱中积水排空，防止管道结冰和冻裂。遇到情况及时汇报处理。