排泥机操作规程

1.检查排泥机的机械、电气系统正常后，开启排泥机电源；

2.关闭破坏虹吸阀、打开各支管抽吸真空阀（以后基本保持开启状态）和抽吸真空主管道阀；

3.开启潜水泵抽吸真空约一分钟、并观察水封箱是否排水；

4.当排水形成后，关闭抽吸真空主管道阀，关闭潜水泵；

5.开启排泥机运行；

6.根据沉淀池积泥情况，对沉淀池北侧排泥多往返一次（距离长短可人为制定）；每天排泥机运行次数可视积泥情况而定，一般为每天一次;

7.排泥机运行中应间隔20分钟对水封箱进行进行观察，对不排水管道应及时反冲洗，以避免增加排泥机阻力和该断面得不到排泥；

8.反冲洗时停止排泥机运行，关闭除要冲洗各支管真空阀，关闭潜水泵出水端一侧闸阀，关闭该虹吸管排水端球阀，打开冲洗管不锈钢球阀，开启潜水泵对该管进行冲洗，冲洗后再按上述步骤反向操作至原先位置，并形成虹吸排泥；

9.排泥结束时应将排泥机停至池中端，打开破坏虹吸阀停止排泥；

10.关闭排泥机电源（冬季应将水封箱底阀打开以避免结冻）；

11.做好排泥机相关运行记录和维修记录。