中压变频器操作规程

一、准备

1.检查变频器控制电源（220V）是否正常

2.检查变频电机电源（6KV）是否正常

3.检查变频器状态切换开关位置，选择相应开关方式

4.打开机组真空

二、开机

1.就地开机  先将变频器频率控制旋纽调至50HZ，直接按下启动开关，然后打开出水阀们，关闭机组真空，检查泵口压力

是否正常，根据要求适时调节频率，并做好开关记录。

2.远程开机  先在计算机（自动）或机旁控制箱上（手动）开启水

泵，然后打开出水阀门，关闭机组真空，检查泵口压力是否正常，将计算机上频率控制放在闭环状态运行，并做好开机记录。

三、停机

1.先将频率调至38HZ，然后关闭出水阀门，最后关闭水泵

2.切断变频电机电源（6KV）

3.做好停机记录

四、紧急处理

1.变频器运行过程中，出现Warning报警，生产工应立即汇报，出现Failt报警，机组会急停，生产工应立即汇报，严禁操作。

2.变频器运行过程中，出现计算机PLC时间停止，立即重新启动计算机，若重新启动计算机后PLC时间仍停止，可能PLC故障，需在机泵控制箱上将机组设为手动操作来调节频率，并及时汇报。