罗茨鼓风机操作规程

1. 风机启动前，应检查油箱内的油在规定油位线以上，不可缺油运行。

2. 开启风机前，应将放空阀和曝气池、调节池等管道上的阀门全部打开，当风机转速稳定后，关闭放空阀。禁止满负荷启动风机。

3. 风机在正常运行过程中，严禁同时关闭所有用气阀门，也不准超负荷运行。

4. 风机启动后应经常观察，应注意观察风机及电机的风压、电流、温升、油位、有无不正常的声响、不正常的气味或冒烟现象等异常情况时应立即关机，确保风机长期安全稳定运行。

5. 风机正常运行时，至少2小时巡视一次。检查风机上否运行正常、是否有异常声响、是否有漏气现象等。

6. 每周调换一台次风机运行。

7. 风机不宜在满负荷情况下突然停机。关机时，应先打开放空阀门，卸荷后方可关电源，以免损坏风机。

8. 风机维护检修应定期进行，定期检查风机各连接螺栓的紧固程度，要求机组工作满1000小时后调换一次润滑油，运行4000小时后小修或检查一次.

9. 风机房应保持清洁，通风良好，机组表面无灰尘和油垢。