暖风机安全操作规程

1．该设备的使用必须由专人负责。

2．使用暖风机，首先打开风机。

3．将动力入口蒸汽总阀少许打开，进行预热5 至10 分钟后，再将阀门开大。

4．该型暖风机在使用期间，应经常维护保养，采暖时对疏水器应更加注意，避免失灵后换热器内积满冷凝水，造成吹冷风的现象。

5．暖风机散热表面及其他空气流道必须保持清洁，应定期检查并清除飞落的粉尘，保持空气舒通。

6．定时检查管路压力不得超过0.4MPa，暖风机工作压力一般不超过0.3MPa。

班后先关闭动力入口蒸汽总阀，再关暖风机。

7．平时经常检查，注意管道的热胀冷缩情况，确保管道完好，保证各部的密封性，各调节装置应灵活有效。如果发现问题及时报修。

8、夏天或达到维持生产车间工艺所需的最低室内温度时，如不使用，盘管内腔应灌满水，以减少锈蚀。

9、该机风机、电机应进行日常的维修保养。