静电导除的几种方法

静电火花是由于摩擦、撞击等过程中产生静电电荷，在导电不良的情况下，电荷积聚，达到一定电量，形成很高的电位，当带电体与不带电或静电电位很低的物体相接近时，就会发生放电，产生火花。在放电时，由于强烈的电压和电流，产生的火花能量足以引起可燃物，特别是可燃气体、可燃液体蒸气燃烧或爆炸。

我们习惯上采取的方法是：用导电良好的金属材料（如管道）代替绝缘材料，管道法兰间安装法兰跨接线，安装静电接地，操作人员着穿防静电工作服等有效方法控制火灾爆炸发生，然而，在实际生产过程当中，这些方法往往在特殊场所效果不是非常明显，而稍作变更，效果则会明显改善，现根据多年工作实践谈几点可行性意见，供参考：

一、法兰跨接线（法兰静电连接片 法兰静电跨接线）的初始连接。通常我们在有压力的可燃气体、可燃液体管道上跨接一条导线（现已用规范的专用铜导线），使法兰两侧摩擦产生的静电电荷由一侧顺利导向另一侧，但是，对于有些易燃易爆场所且同时具有严重腐蚀性的生产场所，跨接线使用起来则极为不便。一是使用周期短，时间一长则跨接电阻增大（如化工、医药生产）；二是频繁更换跨接线影响生产；三是在大量使用时影响电阻的检测和设备美观。为此，从九三年开始，多次深入到企业生产第一线，首次提出了在初始安装管道上使用一个不锈钢螺栓代替跨接线，由于初始安装的法兰与不锈钢螺栓间接触面大，长时间不生锈，其接触电阻会在相当长的生产过程中保持稳定，经过几年运转和反复检测实验，跨接电阻均在0.6Ω以下。

二、采用有色金属代替专业的导电材料。进入九十年代以后，液化石油气作为一种民用燃料，逐步在中小型城市普及，农村用户也越来越多，液化石油气罐站也相应增多。罐站建成后，有一个火灾隐患摆在了我们面前，那就是钢瓶与充装秤表面钢板的撞击问题，如在秤表面铺一层胶板，撞击火花问题解决了，充装时强压的液体与钢瓶内壁产生的静电却无法导地；又提出了采用有色金属板代替专业的橡胶导静电板，这样，有色金属的导电性能既好，且材质表面柔软、有弹性，减少了撞击强度。实践证明，使用起来既方便，又实用，现许多罐站采用了此方法。

三、改善环境、增加湿度。一是在易燃易爆场所如毛、化纤等生产场所从墙外向空气中喷水雾，增加空气湿度，以减少静电电荷的积聚和放电量。因为当空气的相对湿度在65%—70%以上时，物体表面往往会形成一层薄薄的水膜，水膜能溶解空气中的二氧化碳，使表面电阻率大大降低，静电荷就不易积聚；二是在静电接地处特别是北方较干燥的地区的静电接地点进行湿处理，必要时可加盐水，使电阻率降到《规范》规定的指数以下。