液化石油气站各种情况下的应急处置

设备泄露事故的处理方法：

1、立即切断电源，设备停止运行。

2、关闭设备进、出口管道阀门，同时关闭最近的上游阀门，切断介质来源，消除泄漏的延续和扩大。

3、消除泄漏点附近的着火源，包括熄灭明火，不准动用非防爆电器，不使用发生金属撞击和碰撞可能产生火花的物品。

4、事故现场周围设置警戒红，警戒红内严禁任何火源存在，在下风向布置较大范围的警戒红。

以上几个方面是设备泄露事故的一般处理方法，设备具体部位事故处理方法如下：

(1)、如阀体冻裂，卧罐法兰连接部位出现险情。

a、如冻裂阀体在两阀之间，关闭两端阀门，更换相同型号的阀门;

b、漏点在两阀之间，关闭两端阀门，更换石棉垫;

c、如阀门与罐体连接，无法截断气源，应立即进行水冷却;

具体方法：首先，用棉被包住泄漏阀门，用水枪喷射，使之冰冻以阻止泄漏;其次，将液化气导入相邻空罐，当两罐压力相等时，关闭相邻罐阀门。打开放散管阀门，点火放散剩余液化气;在倒罐期间严禁采用加压法，为确保安全可酌情进行排空降压;最后，测符合安全标准后，进行抢修，更换相同型号的阀门或石棉垫。

(2)、罐区管线破裂发生险情

a、找准泄漏点迅速关闭与管线连接的每个卧罐阀门，切断气源;

b、切断附近一切火源，禁止一切车辆在附近行驶;

c、组织人员抢修，可采取打卡子、化学补漏焊接等办法抢修。

(3)、如灌装车间发生险情

a、首先关闭进气阀门及有关气、液相阀门，如发生火情时开启消防水泵，保证高压水枪的正常使用;

b、如初起火灾不严重，立即采用干粉灭火器灭火，然后经安全技术人员检查后，再进行生产;

c、如火情严重，应及时报告上级领导和拨打“119”火警电话，请求支援。同时组织义务消防队利用现有消防设施、器材控制火势，待消防人员到达后共同将火扑灭;清理现场，查明原因，抢修设备，恢复生产。

(4)、如卸车台连接管发生险情

a、首先关闭通往灌区的管线阀门，如泄漏量大不能靠近，应及时关闭卧罐阀门;

b、如槽车不自动切断，应立即关闭手动阀;

c、制止泄漏点后，应注意监护，一直到液化气疏散完毕，检测符合要求后，立即组织抢修。

(5)、如液化气槽车发生险情

a、槽车安全阀如出现失灵，应立即停车，配合有关人员设置警戒区加强警戒，疏散人群，采用柳木棍定压处理;(槽车驾驶员负责)

b、紧急切断阀失灵后，利用截止阀控制，如截止阀失灵，采用木楔锥压处理;

c、在长途运输中发生以上情况时，在制止泄漏后，就近寻找液化气站卸气，确保安全;

d、液化气槽车卸车时，如卸车胶管或球阀发生泄漏，立即关闭紧急切断阀或油压管阀;

(6)、如配电室发生险情

a、配电室发生线路短路起火时，应立即切断电源，使用灭火器灭火，禁止用水浇;

b、听到配电设备运行声音异常，应先进行检查，确定设备故障后切断上一级电源，进行故障排除。

c、当高压线路发生故障，切断电源引入端及低压端，立即通知供电部门救援，同时作出事故分析报告。

以上是各种情况下处置办法，现场指挥应该根据具体情况合理安排。如果储灌站发生紧急情况，现场人员应保持冷静，按照应急抢险的安排各就各位，现场指挥要迅速采取救援措施，及时报警，合理调度采取正确对策，在专业消防队到达之前，尽可能控制住火势，并做好无关人员的疏散及消防车辆进出口道路的疏散工作，当火势过猛，难以控制，受热的容器安全阀火焰发白发亮，盛装液化石油气的容器已有隐约响动或晃动等，有恶性事故发生的征兆，现场指挥应必须适时的作出准确判断，立即将所有人员和器材、车辆等快速撤离危险区。

扑救初起火灾，主要依靠现场的全体工作人员。这就要求站内工作人员注重平时的学习和操作演练，熟悉掌握扑救初起火灾的方法，做到一旦发生火灾事故，不慌不乱，听从指挥，扑救准确，从而把火灾消灭在初发阶段：对一时不能扑救的火灾，也能做到有效控制，为专业消防人员的扑救，赢得宝贵的时间。