锅炉房紧急停炉操作规程

一、锅炉运行中，遇到下列情况之一时，应采取紧急停炉，并通知有关部门。

1．给水机械全部失灵；

2．锅炉水位降低到锅炉运行规程所规定的水位下极限以下时；

3．不断加大向锅炉给水及采取其它措施,但水位仍继续下降；

4．锅炉水位已升到运行规程所规定的水位上限时；

5．水位表、压力表和安全阀其中一种全部失效；

6．锅炉元件损坏,危及人员安全；

7．燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏等；

8．其它异常运行情况,且超过安全允许范围；

二、紧急停炉应着重防止事故扩大,具体步骤如下:

1．先停鼓风机、后停引风机

2．将煤闸门关闭，迅速铲除煤斗内的存煤，并打开点火门，清除炉排前部堆积的煤.

3．以最快速度使炉排运动，将炉膛内的煤及灰渣通过除渣机全部清除，最后停止炉排运动。

4．向上级汇报事故情况，按指示处理问题。