锅炉房突然断电操作规程

在正常生产时，因外界原因突然停电，当班司炉工应沉着冷静按以下步骤操作：

1．关闭供汽阀门；或者打开副蒸汽阀启动汽动泵进行补水；原则上保证锅炉能叫上水来，才能补水；若严重缺水时，应立即强行退火，打开各看火孔和人孔，打开点火门，待自然冷却后方可上水；

2．炉排转数归零，引送风机变频调整到准备启动状态；

3．电恢复正常后，车间设备依次检查，确认设备状态良好后，重新启动；

4．做好记录备案，及时向上级汇报情况，按指示处理问题。