电力安全“三种人”考题与答案2010年

专业      班组     姓名     考试日期

一、填空题（共60空，每空0.5分，共计30分）

1、各级领导人员都不准发出违反《电业安全工作规程》的命令。工作人员接到违反规程的命令，应拒绝执行。任何工作人员除自己严格执行规程外，还应督促周围的人员遵守本规程。如发现有违反规程，并足以危及人身和设备安全者，应立即制止。

2、运行班长必须在得到值长许可并做好安全措施之后，才可允许检修人员进行工作。

3、许可进行工作的事项中包括工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间必须记在运行班长(或值长)的操作记录簿内或工作票登记本内。

4、工作如不能按计划期限完成，必须由工作负责人办理工作延期手续。全部工作结束后，工作人员退出工作地点，工作负责人和运行班长应在工作票上签字注销。注销的工作票应送交所属单位的领导。 工作票注销后应保存三个月。

5、事故抢修工作可不填用工作票，但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的，仍应填用工作票；夜间如找不到工作票签发人，可先开工，至第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的，则应办理工作票手续。

6、根据工作票计划开工时间、安全措施内容、机组开停计划和值长或单元长意见，由班长在适当时候布置运行值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由班长监护执行。安全措施全部执行完毕无误后联系工作负责人办理开工手续。

7、工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动时，应先停止工作并经双方同意。

8、工作任务不能按批准完工期限完成时，工作负责人一般应在批准完工期限前 2h向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由，办理延期手续。延期手续只能办理一次。如需再延期，应重新签发工作票，并注明原因。

9、对需要经过试运检验施工质量后方能交工的工作，或工作中间需要启动检修设备时，如不影响其他工作班组安全措施范围的变动，工作负责人在试运前应将全体工作人员撤至安全地点，然后将所持工作票交工作许可人。 工作许可人认为可以进行试运时，应将试运设备检修工作票有关安全措施撤除，检查工作人员确已撤出检修现场后，在确认不影响其他作业班组安全的情况下，进行试运。试运后尚需工作时，工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行工作许可手续后，工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。如果试运后工作需要改变原工作票安全措施范围时，应重新签发新的工作票。

10、工作完工后，工作负责人应全面检查并组织清扫整理施工现场，确认无问题时带领工作人员撤离现场。工作负责人持工作票会同工作许可人共同到现场检查验收。确认无问题时，办理终结手续。工作许可人在一式两份工作票上记入终结时间，双方签名后盖上“已执行” 印章，双方各留一份。 设备、系统变更后，工作负责人应将检修情况、设备变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行交待，并在检修交待记录簿或设备变动记录簿上登记清楚后方可离去。

11、生产厂房内外的电缆，在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞，必须用防火材料严密封闭。

12、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分，以及把手伸入栅栏内。清拭运转中机器的固定部分时，不准把抹布缠在手上或手指上使用，只有在转动部分对工作人员没有危险时，方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅 和轴承里加油。

13、行灯变压器的外壳须有良好的接地线，高压侧最好使用三线插头。电气工具和用具的电线不准接触热体，不要放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。

14、风动工具的软管必须和工具连接牢固。连接前应把软管吹净。只有在停止送风时才可拆装软管。

15、 运行班长(或值长)在工作负责人将工作票注销退回之前，不准将检修设备加入运行。

16、在生产现场进行不填用工作票的其他一切工作应根据直接领导人的口头命令或得到其同意后进行。若工作由非运行值班人员进行，在开工前还必须得到当值运行值班人员的允许。

17、热力设备检修需要断开电源时，应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作!”的警告牌，并取下操作保险。

18、安规规定检修工作中工作票签发人、工作负责人、工作许可人 应对安全负责。

二、不定项选择题（每题2分，共计10分；许可人回答1、3、4、6、7；负责人、签发人回答1、2、3、4、5）

1、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时，扑救人员应使用（  B  ）。

A：防毒面具   B：正压式消防空气呼吸器   C：自救空气呼吸器
2、电气工具和用具应由专人保管，每（B  ）月须由电气试验单位进行定期检查。

A：3个      B：6个        C：12个
3、工作结束前如遇下列（ABCD   ）情况应重新签发工作票并重新进行许可工作的审查程序。

A、部分检修的设备将加入运行时；B、值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施制止检修人员工作并将工作票收回时；C、必须改变检修与运行设备的隔断方式； D、改变工作条件时

4、对可能带电的电气设备以及发电机电动机的灭火应使用（ ABC  ）灭火。

A、 干式灭火器     B、二氧化碳灭火器    C、1211 灭火器灭       D、 水

5、喷灯必须符合下列（  ABC ）要求才可以点火
油筒不漏油，喷火嘴无堵塞，丝扣不漏气；B、油筒内的油量不超过油筒容积的3/4；

C、加油的螺丝塞拧紧；D、油筒内的油量不超过油筒容积的1/2；

6、倒闸操作必须有两人执行，其中一人对设备比较熟悉者作监护。对于两个电气系统和发电机的并列操作，应由（ C  ）担任操作人。

A、值长   B、电气值班长   C、主值班员

7、下列（  ABCD ）属于填写操作票的注意事项。

A、填写操作票时同时填写危险点分析卡   B、严禁并项   C、操作票按倒闸操作顺序依次填写完毕后，在最后一项操作的下空格中间位置记上“以下空白”字样   D、填写时字迹要工整、清楚

三、是非题（每题1分，共计5分）

1、上级下发的文件、规定及信息不能按时传达和布置，不能按时间和标准完成规定的工作任务是违章。　（ √ ）

2、需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作应使用热力机械第一种工作票。  （ √  ）

3、检修设备试运后尚需工作时，工作许可人和工作负责人仍应按 “安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后，方可恢复工作。   （  √ ）

4、在设备启停过程中，特别是在设备启动过程中，必须进行就地检查监视，待设备运行稳定后方可离开。                      （  √）

5、设备检修完毕，未办理工作票终结手续就恢复设备运行是可以的（  X）

四、必答题（共答题每题10分，共计 60分）

1、在生产现场进行检修或安装工作时为什么要执行工作票制度？（共答题部分）

答：在生产现场进行检修或安装工作时，为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行，防止发生事故，发电厂各分场以及有关的施工基建单位必须严格执行工作票制度。

2、工作票中“必须采取的安全措施”一栏，应主要填写哪些内容？（共答题部分）

答：1.要求运行人员做好的安全措施。2.要求运行值班人员在运行方式、操作调整上采取的措施。 3.为保证人身安全和设备安全必须采取的防护措施。4.防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃等特殊安全措施。

3、简述《电业安全工作规程》中热力机械工作票补充规定中规定的9项“工作票执行程序”？（共答题部分）

答：签发工作票——接收工作票——布置和执行安全措施——工作许可——开始工作——工作监护—— 工作延期——检修设备试运——工作终结

4、工作票签发人应对哪些安全事项负责？工作票签发人应具备哪些条件？

答：工作票签发人应对下列事项负责： (1)工作是否必要和可能； (2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善； (3)经常到现场检查工作是否安全地进行。

工作票签发人必须具备下列条件：1 熟悉设备系统及设备性能； 2 熟悉安全工作规程、检修制度及运行规程的有关部分； 3 掌握人员安全技术条件；

5、工作票许可人应对哪些安全事项负责？工作票许可人应具备哪些条件？（工作票许可人答）

答：工作许可人(值长、运行班长或指定的值班人员)应对下列事项负责：(1)检修设备与运行设备确已隔断； (2)安全措施确已完善和正确地执行； (3)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。

条件：工作许可人一般由运行正、副班长担任，必要时班长可以指定经过车间批准 的、有能力正确执行和检查安全措施的独立值班人员，担任本岗位管辖范围内设 备、系统检修的工作许可人，但主要设备大、小修和公用系统除外。

6、工作票中“运行人员补充安全措施”一栏，应主要填写哪些内容？ （工作票许可人答）答：1 由于运行方式和设备缺陷(如截门不严等)需要扩大隔断范围的措施。 2 运行值班人员需要采取的保障检修现场人身安全和设备运行安全的运行措施。3 补充工作票签发人提出的安全措施。 4 提示检修人员的安全注意事项。5 如无补充措施，应在本栏中填写：“无补充”。不得空白。

7、 工作负责人应对哪些安全事项负责？工作负责人应具备哪些条件？（工作负责人答）

答：工作负责人应对下列事项负责：(1)正确地和安全地组织工作；(2)对工作人员给予必要指导； (3)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。工作负责人一般应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担任，并应具备以下条件：1 熟悉安全工作规程有关部分；2 掌握检修设备的设备情况(如结构、缺陷内容等)和与检修设备有关的系统；3 掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准。

8、转动设备检修中有哪些规定？（机务工作负责人、签发人答）

答：在机器完全停止以前，不准进行修理工作。修理中的机器应做好防 止转动的安全措施，如：切断电源(电动机的开关、刀闸或熔丝应拉开，开关操作 电源的熔丝也应取下)；切断风源、水源、气源；所有有关闸板、阀门等应关闭； 上述地点都挂上警告牌。必要时还应采取可靠的制动措施。检修工作负责人在工 作前，必须对上述安全措施进行检查，确认无误后，方可开始工作。