电力安全常识问答题（答案版）

1 、电气设备发生火灾时，可带电灭火的器材是哪几种？

答： 1211 二氧化碳 四氯化碳 干粉（回答 2 种算对）

2 、按触电事故发生频率看，一年当中哪几个月份事故最集中？

答： 6～9 月

3 、安全电压最高是多少伏？

答： 42 伏

4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下？

答： 50mA

5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下？

答： 10mA

6 、触电紧急救护法时，首先应进行什么？然后立即进行什么？

答：触电解救；人工呼吸。

7 、我们厂防止直击雷的保护装置有几种？

答：避雷针；避雷网；消雷器。

8 、电线接地时，人体距离接地点越近，跨步电压越高，距离越远，跨步电压越低，一般情况下距离接地体多少，跨步电压可看成是零。 A ： 10m 以内 B ： 20m 以外 C ： 30m 以外

答： B

9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为（ ） V 以下。

A ： 220     B ： 380      C ： 500

答： C

10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为（  ）。

A ：戴绝缘手套 B ：切断电源 C ：站在绝缘板上

答： B

11 、被电击的人能否获救，关键在于（  ）

A ：触电的方式 B ：人体电阻的大小

C ：触电电压的高低 D ：能否尽快脱离电源和施行紧急救护

答： D

12 、消除管线上的静电主要是做好什么？

答：接地

13 、什么叫安全电压？

答：在各种不同环境条件下，人体接触到有一定电压的带电体后，其各部分组织（如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等）不发生任何损害时，该电压称安全电压。

14 、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些？

答：主要因素有：电流的大小，人体电阻，通电时间的长短，电流的频率，电压的高低，电流的途径，人体状况。

15 、运行中的电动机停机后再起动，在热状态下允许热起动多少次？在冷状态下允许连续起动多少次？

答： 1 次； 2~3 次

16 、施工用电动机械设备，应采用的保护措施为  ？

答：必须采用保护接零，同时还应重复（转载自第一范文网http://www.diyifanwen.com，请保留此标记。）接地。17 、电气安全措施有哪两部分？

答：组织措施和技术措施。

18 、脱离低压电源的主要方法有哪些？

答：（ 1 ）切断电源；（ 2 ）割断电源线；（ 3 ）挑拉电源线；

（ 4 ）拉开触电者；（ 5 ）采取相应救护措施。

采取以上措施时注意必须使用符合相应电压等级的绝缘工具。

19 、送电时投入隔离开关的顺序是什么？

答：先合母线侧、后合线路侧。

20 、动力配电箱的闸刀开关可不可以带负荷拉开。

答：不可以。

21 、在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时，必须采用什么样的电动工具？

答：有防爆措施。

22 、凡在潮湿工作场所或在金属容器内使用手提式电动用具或照明灯时，应采用多少伏安全电压？

答： 12V 。

23 、电动机试机时，可不可以一起动马上就按停机按钮？为什么？

答  ：不可以。起动电流是额定电流的 6~7 倍，马上停机会烧坏开关。

24 、我厂的电动机大多是防爆电动机，防爆等级一般是什么？

答： dIIBT4

25 、我厂的防爆电动机，是不是防水电动机？

答：不是

26 、当工艺负荷没有达到额定负荷时，电动机是不会过负荷的，对吗？为什么？

答：不对。介质变化、机泵故障，电机故障均会导致过负荷。

27 、为什么不办火票、临时用电票就不允许接临时电？

答：临时用电属于产生火花的用电，易造成触电安全事故，易造成起火爆炸事故，必须办理火票、临时用电票，对施工现场采取一定的安全措施，才可以接临时电。

28 、室内照明线路的用电设备，每一回路的总容量不应超过多少 kW （ 1 ） 1 ；  （ 2 ） 2 ；  （ 3 ） 3 。

答：（ 2 ）

29 、插座容量应与用电负荷相适应，每一插座只允许接用几个用具？

答： 1 个

30 、工作地点相对湿度大于 75% 时，则此工作环境属于易触电的环境： （ 1 ）危险；（ 2 ）特别危险；（ 3 ）一般

答：（ 1 ）

31 、为防止静电火花引起事故，凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的设备金属管、非导电材料管都必须

（ 1 ）有足够大的电阻；（ 2 ）有足够小的电阻；（ 3 ）接地

答：3

32 、电动工具的电源引线，其中黄绿双色线应作为  线使用。

34 、从安全角度考虑，设备停电必须有一个明显的——。

（ 1 ）标示牌  ：（ 2 ）接地处；（ 3 ）断开点。

答：（ 3 ）

35 、设备或线路的确认无电，应以  指示作为根据。

（ 1 ）电压表；（ 2 ）验电器；（ 3 ）断开信号。

答：（ 2 ）

36 、配电盘（箱）、开关、变压器等各种电气设备附近不得  。 （ 1 ）设放灭火器；  （ 2 ）设置围栏；

3 ）堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件。

答：（ 3 ）

37 、一般居民住宅、办公场所，若以防止触电为主要目的时，应选用漏电动作电流为   mA 的漏电保护开关。

（ 1 ） 6 ；  （ 2 ） 15 ；  （ 3 ） 30 。

答：（ 3 ）

38 、移动式电动工具及其开关板（箱）的电源线必须采用  。（ 1 ）双层塑料铜芯绝缘导线；（ 2 ）双股铜芯塑料软线；

（ 3 ）铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线。

答：（ 3 ）

39 、移动式电动工具的电源线引线长度一般不应超过  米。（ 1 ） 2 ；（ 2 ） 3 ；（ 3 ） 4 。

答：（ 2 ）

40 、长期搁置不用的手持电动工具，在使用前必须测量绝缘电阻，要求 I 类手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻不低于＿＿ M Ω。 （ 1 ） 2 ；（ 2 ） 0.5 ；（ 3 ） 1 。

答；（ 2 ）

41 、什么叫短路？

答：短路是指电气线路中相线与相线，相线与零线或大地，在未通过负载或电阻很小的情况下相碰，造成电气回路中电流大量增加的现象。

42 、（转载自第一范文网http://www.diyifanwen.com，请保留此标记。）短路有什么害处？

答：短路电流使短路处甚至使整个电路过热，会使导线的绝缘层燃烧起来，并引燃周围建筑物内的可燃物。

43 、搬动风扇、照明灯和移动电焊机等电气设备时，应在什么情况下进行？

答：切断电源。

44 、任何电气设备在未验明无电时，一律认为   ，不能盲目触及。

答：有电。

45 、 1kW 碘钨灯管的表面温度可达多少度？ 500~800 摄氏度。

46 、为什么白炽灯在开灯时容易坏？

答：灯丝冷，电阻小，刚通电时，电流大（约为 10 倍）时间长后，易坏。

47 、日光灯两头发红不亮，可以连续运行吗？为什么？

答：不可以。此时电流大于额定电流，会造成（ 1 ）灯丝很快老化、损坏；（ 2 ）镇流器温度过高，会引起火灾。

48 、电压相同的交流电和直流电，哪一种对人的伤害大？

答：交流电。特别是 50~60Hz 的交流电。

49 、电气设备着火，首先必须采取的措施是什么？：停电。

50 、我公司日用电量约为多少？或我公司的日平均用电负荷是多少？

51 、在生产过程中，装置临时检修动火不得在电缆沟附近，为什么？

答：以防沟内存有可燃气体引起爆燃。

52 、电气设备运行中发生哪些情况时，操作人员应采取紧急措施，开动备用机组，停用异常机组，并通知专业人员检查处理。

答：（ 1 ）负载电流突然超过规定值或确伍认断相运行状态；

（ 2 ）电机或开关突然出现高温或冒烟；

（ 3 ）电机或其它设备因部件松动发生磨擦，产生响声或冒火星；

（ 4 ）机械负载出现严重故障或危及电气安全。