电力安全规程测试题及答案

一、填空题

1、 凡在坠落高度基准面 2 m及以上有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。。

2、严禁高处作业不系      安全带         或不栓在牢固可靠处。

3、 进入施工现场必须正确佩戴安全帽，系牢     下颌带         。

4、动火作业前必须办理      动火票          。从事电焊、气割等工作必须有防止火星四溅的措施，动火作业必须设监护人。

5、高处作业时，安全带应    高         挂低用。

6、钢筋加工机械、木工加工机械等转动机械的传动部分（传动轴、传动带、齿轮、皮带轮等）必须安装      防护      罩，必须有良好的接地。

7、当作业地点的风力达到五级时，不得进行受风面积大的起吊作业；当风力达到   6 级及以上时，不得进行起吊作业。

8、拆除区域周围应设围栏，悬挂 标示       牌，并设专人监护。严禁无关人员和车辆通过或逗留在危险区。

9、一切施工活动必须有安全施工措施，并在 施工      前进行交底双签字，无措施或未交底严禁布置施工任务。

10、 中性点不接地系统中的电气设备，应采用接地保护，接地线接至接地网上。总容量为100KVA及以上的系统，接地网的接地电阻不得大于    4Ω   ， 总容量为100KVA及以下的系统，接地网的接地电阻不得大于 10Ω    。

二、单选题（10 题，每道题 2 分，共 20 分；将所选答案的代号填入括号中）

1、在起重作业时，起重机必须接地良好。与 35、110、220kV 带电体之间的最小安全距离不得小于（ C ）m。

A、2.0 3.5 4.0        B、3.0 4.0 5.0        C、3.5 4.0 6.0

2、吊风机塔筒时，离地约（ D ）m 时应暂停起吊并进行检查，确认正常后方可正式起吊。

A、0.4      B、0.3    C、0.2     D、0.1

3、进行焊接与切割作业时，作业人员应穿戴专用劳动防护用品。作业点周围（ C ） 内的易燃易爆物应清除干净。

A、 3m     B、4m       C、 5m

4、在 10kV 及以下的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层带电导线垂直 距离不得小于（A）m。

A、0.7     B、0.4      C、0.35

5、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声、看见闪电）、雪雹、雨雾不得进行带电作业。风力大于（c）级时，一般不宜进行带电作业。

A、4     B、5     C、6

6. 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与 A 联系。

A、值班调度员     B、工区值班员     C、工区领导

7、 安全带静负荷试验的试验周期为：（C）

A、1 月     B、1 季度     C、1 年

8、工作中如有特殊情况需要变更安全措施时，应经（D）的同意。

(A)工作许可人    (B)工作负责人     (C) 工作票签发人     (D) 工作负责人和工作许可人

9、各类作业人员应被告知其作业现场和（C）存在的危险因素、防范措施及事 故紧急处理措施。

(A) 周围   (B) 旁边      (C) 工作岗位

10、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和（A）培训，经考试合格上岗。

(A) 岗位技能     (B) 专业知识     (C) 专业技术

三、多选题（将正确选项的符号按正确的顺序填入试题的括号中。每题 2 分，共 10 分）

1．已终结的（B,C）单应保存一年。

(A) 工作记录     (B) 工作票    (C) 事故应急抢修单    (D) 工作任务单

2．无法在（A）上进行试验时，可用（C ）等确证验电器良好。

(A) 有电设备   (B) 运用中的电气设备   ( C) 高压发生器 (D)低压发生器

3．胸外按压有效时，每一次（A）可以摸到伤员的（C）一次搏动。

(A) 按压   (B) 呼吸     (C) 颈动脉    (D) 脉搏

4．高处作业应使用安全带(绳)，安全带(绳)应挂在牢固的构件上或专为挂安全带 用的钢架或钢丝绳上，并不得低挂高用，禁止系挂在移动或不牢固的物件上〔如 （A,B,C,D ）等支持不牢固的物件〕系安全带后应检查扣环是否扣牢。

(A) 避雷器    (B) 断路器(开关)     (C) 隔离开关(刀闸)

(D) 电流互感器、电压互感器

5．经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不得进行其他工作，不得（C ）或（D ）遮栏。

(A) 靠近     (B) 触及      (C) 移开      (D) 越过

1、高处拆模应划定警戒范围，设置安全警戒标志并派专人监护，严禁非操作人员进入。（ √      ）

2、      人工开挖时，两人操作间距应以不互相碰撞为宜(一般保持2m～3m)，并应自上而下逐层开挖，严禁采用掏洞的挖掘方法。    （ √      ）

3、      出入施工现场时，佩戴他人证件；或把自己的证件借给他人使用。 （ ×     ）

4、      在生产运行区进行交叉作业时，必须执行工作票制度，制定安全施工措施，进行交底后严格执行，必要时应由运行单位派人监护。   （  √      ）

5、      钢丝绳不得与物体的棱角直接接触，应在棱角处垫以半圆管、木板等。               （ √      ）

6、      链条葫芦使用前应检查吊钩、链条、传动装置及刹车装置是否良好。吊钩、链轮、倒卡等有变形时，以及链条直径磨损量达15%时，严禁使用。 （ √  ）

7、      交叉作业时，工具、材料、边角余料等严禁上下投掷，应用工具袋、箩筐或吊笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。        （ √  ）

8、      连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座，并装设漏电保护器，金属外壳应接地；电动工具必须做到“一机一闸一保护”。 （ √    ）

9、      不先拉闸断电，就搬运、移动或维护电气设备（机具）。     （   ×   ）

10、氧气橡胶软管与乙炔橡胶软管严禁串通连接或互换使用。（　√   　）

四 、问答题（7分）

1、请谈一谈您打算怎样贯彻、执行安全工作规程？

答：1、应正确使用安全劳动防护用品。

2、严格按照操作规程作业，不违章作业。

3、正确使用工器具。

4、特种作业人员持证上岗作业。

5、高空作业应系好安全带

6、坚持四不伤害。

7、不酒后作业、不疲劳作业、不带病作业。