电力安全生产知识问答题（答案版）

共有300道题组成

1、《电业生产事故调查规程》规定：事故按其性质和严重程度可分为哪几种？
答：可分为特大、重大、一般三种。
2、企业为什么要坚持"管生产必须管安全"的方针？
答：管生产必须同时管安全，这是社会主义的基本原则之一，我们的企业是社会主义企业，劳动者是企业的主人，我们社会主义国家和企业的神圣职责之一，就是要保护劳动者的安全健康，保护国家财产和人民的安全，尽一切努力在生产劳动中和其他活动中避免一切可以避免的伤亡事故；其次，企业的最优化目标是高产、低耗、优质、安全的统一，忽视安全，片面追求产量、产值，是无法达到最优化目标的。重大伤亡事故的发生，不仅会给企业，还可能给环境，给社会，乃至在国际上造成恶劣影响，造成无法弥补的损失。
3、安全生产目标管理的内容是什么？
答：（1）确定切实可行的目标值；
（2）根据安全决策和目标的要求，制定实施办法；
（3）规定具体的考核标准和奖惩办法；
（4）安全生产目标必须与企业生产责任制挂钩；
（5）安全生产目标管理必须与企业经营承包责任制挂钩；
（6）企业及其主管部门对安全生产目标管理划分的执行情况要进行定期的检查与考核。
4、验电有何作用？ 
答：通过验电笔验电可以明显地验证停电设备是否确无电压，以防出现带电装设地线或带电合接地刀闸等恶性事故的发生。 
5、劳动保护的任务包括哪几个方面？
答：（1）采取各种综合性的安全技术措施，减少和杜绝伤亡事故；
（2）采取各种劳动卫生措施，防止和消灭职业病和职业危害；
（3）改善劳动条件，减轻劳动强度；
（4）搞好劳逸结合；
（5）根据妇女的生殖特点，对妇女进行特殊保护；
（6）保证经济建设顺利发展。
6、《企业法》对劳动保护主要有哪些规定？
答：企业必须贯彻安全生产制度，改善劳动条件，做好劳动保护和环境工作，做到安全生产和文明生产；职工有依法享受劳动保护、劳动保险、休假、休息的权利；职代会有权审查同意或者否定企业的劳动保护措施方案。 
7、女职工特殊保护的内容是什么？
答：主要包括不得安排妊娠、哺乳的女职工从事严重有毒有害作业和繁重体力劳动，女职工生育和实行节育手术，应按规定给予休假，对女职工的经期、孕期、产期、哺乳期、更年期要给予保护。
8、树枝接触带电导线时，为什么要禁止人员接近? 
答：树枝接触裸导线时，树枝、树身会带电，危及人身安全，所以要防止人员接近。当绝缘导线接触树枝时，树枝会磨损导线绝缘层，树枝会直接接触导线金属部分，使树枝、树身带电。
9、为什么要设立工作票签发人、工作负责人、工作许可人？ 
答：设立工作票签发人、工作负责人、工作许可人这三个人的目的是建立一个分工明确、各负其责、相互监督、相互制约的机制，这是贯彻"安全第一，预防为主"方针的有效措施。
10、什么是三级安全教育？
答：企业必须对新工人进行安全生产的入厂教育、车间教育、班组教育；对调换新工种，采取新技术、新工艺、新设备、新材料的工人，必须进行新岗位、新操作方法的安全卫生教育，受教育者，经考试合格后，方可上岗操作。
11、什么叫低压电力网？ 
答：由380／220伏配电线路和用户的用电设备组成的整体，称低压电力网。
12、预防事故的基本原则是什么？
答：（1）事故可以预防；（2）防患于未然；（3）根除可能的事故原因；（4）全面处理的原则。
13、10千伏及以上高压系统与380伏系统停电挂接地线时，使用的安全工具有什么不同？ 
答：在10千伏系统停电设备上挂接地线，必须使绝缘杆和戴绝缘手套；而在380伏系统停电设备上挂接地线，允许只使用一种绝缘工具，即绝缘杆或戴绝缘手套。这是它的不同点。
14、电杆起立，离开地面后，为什么要做全面检查？ 
答：电杆刚吊离地面时，起重设备已经承受最大荷重。此时，应停止起吊，对各吃力点作一次全面检查，以便发现问题及时处理，避免事故。当电杆起立60度后应减缓速度，使其一次准确就位，并防止向反方向倾倒。
15、什么是安全电压？我国的安全电压额定值的等级分别为多少？
答：安全电压是为防止触电事故面采用的由特定的电源供电的电压系列。安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。
16、什么是保护接地？作用是什么？
答：把正常情况下不带电，而在故障情况下可能带电的电气设备外壳、构架、支架通过接地和大地接连起来叫保护接地。其作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接，降低接点的对地电压，避免人体触电危险。
17、为什么绝缘靴、绝缘手套等胶制品，不可与石油类的油脂接触？ 
答：绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫等橡胶制品与石油类的油脂接触易产生化学反应，使其腐蚀和降低绝缘材料的绝缘，并过早老化、失效。
18、为什么用手指背面接触停电体，而不用手指正面去接触? 
答：当停电设备万一带电时，人手和胳膊会自然由怀中抽缩，这要比人手正面接触导体较安全。
19、在电气设备上工作，保证安全的技术措施有哪些？
答：（1）停电；（2）验电；（3）装设接地线；（4）悬挂表示牌；（5）装设遮拦
20、为什么要履行工作许可手续? 
答：鼓引履行工作许可手续的目的，是为了在完成安全措施以后，进一步加强工作责任感。确保万无一失所采取的一种必不可少的"把关"措施。因此，必须在完成各项安全措施之后再履行工作许可手续。
21、什么叫频率稳定？
答：指系统突然出现大的有功不平衡后，能否通过热备用出力或自动切除部分负荷来维持全系统或解列后的子系统的频率使不降到危险值以下，而在统一的频率下稳定运行。
22、照明线路常见的故障有哪些？
答：主要有短路、断路和漏电三种。
23、电流通过人体造成死亡的原因是什么？
答：由于电流通过人的肌体，伤害了管理心脏和呼吸机能的脑神经中枢，致使心脏的正常工作遭到破坏，呼吸停止，从而造成死亡。 
24、影响触电伤亡的主要因素是什么？
答：（1）电流通过人体的大小；（2）电流通过人体的时间；（3）电流通过人体的途径；（4）电流通过人体的频率；（5）触电者的身体健康情况。
25、怎样使触电者迅速脱离电源？
答：（1）切断电源；（2）如切断电源有困难，可用干燥的木棍、竹竿或其他绝缘物体将电源挑开，或用带绝缘物体的钢丝钳剪断电线，使触电人脱离电源；（3）如果有人在较高处触电，应迅速拉开电源开关或用电话通知当地电业部门停电，同时采取保护措施，防止切断电源后触电人从高处坠落。
26、桥式起重机（行车）发生事故有哪些原因？ 
答：（1）缺乏安全教育，在操作时精力不集中，或违章作业；（2）安全装置不全或失灵；（3）无操作证者开车；（4）机械发生故障，轨道偏置使天车出轨；（5）吊物捆扎不牢、起重绳折断等。
27、起重设备"十不吊"的内容是什么？
答：（1）斜吊不吊；（2）超载不吊；（3）散装物装的太满或捆扎不牢不吊；（4）指挥信号不明不吊；（5）吊物边缘锋利无防护措施不吊；（6）吊物上站人不吊；（7）埋在地下的构件不吊；（8）安全装置失灵不吊；（9）光线阴暗看不清吊物不吊；（10）六级以上强风不吊。
28、起重设备为什么要进行技术检验？ 
答：起重设备一般是用来起吊重物并在空间进行移动的一种设备，由于其受力复杂，承载量大，万一发生故障，将导致严重后果，因此对新装、经过大修或改变重要性能的起重设备，在使用前必须进行技术检验。技术检验的主要内容包括：无负荷试验、静负荷试验和动负荷试验。
29、什么叫不安全行为？说出几类不安全行为。
答：不安全行为指能造成事故的人为错误。如操作错误，忽视安全，忽视警告，使用无安全装置设备，手代替工具操作，未戴安全帽等。
30、机械伤害的主要原因有哪些？
答：（1）工、夹具、刀具不坚固、不牢靠，导致物体飞出；（2）设备有缺陷，防护罩、防护挡板等缺损或被任意拆除；（3）操作现场杂乱，道路不通畅；（4）金属切削飞溅；（5）违章操作等。
31、机械设备的哪些部位应装设防护装置和安全装置？
答：在机械设备的传动带、明齿轮，接近于地面的连轴节、皮带轮、转动轴、飞轮、砂轮和电锯等危险部分，都要装设防护装置。
对压力机、碾压机、压延机、电刨机、剪板机等压力机械的旋压部分都要有安全装置。
32、焊工在焊接时应注意哪些事项？
答：（1）防止飞溅金属造成灼伤和火灾；（2）防止电弧光辐射对人体的危害；（3）防止某些有害气体中毒；（4）在焊接压力容器时，要防止焊接发生爆炸；（5）高空作业时，要带安全带和安全帽；（6）注意避免触电事故。
33、一般习惯以36伏为安全电压，人体长时间接触36伏电压会不会有危险？为什么？
答：有危险。因为人直接接触36伏电压时，都是处在痉挛以上和致颤以下这个区域，都是不一定安全的。36伏作为安全电压是有条件的，是有时间限制的，是相对安全，而不是绝对安全。
34、什么叫职业性危害因素？职业性危害因素分哪几类？
答：在生产过程和生产环境中存在的可能危害人体健康的因素称之为职业性危害因素。
职业性危害因素可分为三类：一是化学因素，包括生产性毒物和粉尘，二是物理因素，包括不良气象条件、异常气压、非电离辐射、电离辐射、噪音和振动等，三是生物因素，主要是微生物和寄生虫对人体所起的危害。
35、职业病的特点是什么？
答：（1）有明确的病因；（2）导致职业病的职业危害因素大多是可以检测的，而且需达到一定程度，才能致病；（3）在接触同样因素的人群中常有一定的发病率；（4）有一定的临床症状；（5）不少职业病，目前尚无特效治疗；（6）职业病是可以预防的。
36、漏电保护器的功用是什么？适用范围是什么？
答：漏电保护器的功用主要是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护。其适用范围是交流50HZ额定电压380伏，额定电流至250安。
37、粉尘对人体有哪些危害？
答：（1）局部作用，即对皮肤、角膜、粘膜等产生局部刺激作用，产生一系列病变；（2）中毒作用，即吸入有毒性粉尘，能在支气管和肺泡壁上溶解后吸收，引起中毒现象；（3）职业性呼吸系统疾病，包括尘肺、粉尘沉着症和呼吸系统肿瘤等。
38、如何预防矽肺病的发生？
答：（1）加强粉尘危害性宣传教育工作；（2）改进生产工艺，加速设备改造更新；（3）加强通风措施，对尘源进行密闭或局部抽吸；（4）定期检查粉尘作业工人的身体状况，对不适合从事该条件工作的工人及时调换；（5）加强个人防护用具的使用。
39、基准面多少米以上为登高作业？登高作业的级别是如何划分的？
答：基准面2米以上为登高作业。登高作业分四级：一级登高作业2-5米；二级登高作业5-15米；三级登高作业15-30米；特级登高作业30以上。
40、制定防火措施应以什么为依据？
答：（1）防止人身伤亡；（2）保证财产安全；（3）确保生产顺利进行；（4）预防火灾苗头。
41、农电器材运输中，应注意什么？ 
答：在低压器材运输中，混凝土构件运输量较大。在混凝土构件中，以水泥杆运输量占比重最大，其次是线轴和配电变压器。水泥杆又是比较细长笨重的构件，更增加了运输的困难。若有疏忽，轻则设备受损，人员受伤，重则发生严重报废、伤亡事故。因此水泥杆的运输，必须加以特别重视。
42、《电业生产事故调查规程》中规定，凡因哪些情况造成事故者，应追究有关领导的责任？
答：（1）违反安全职责或企业生产责任制不落实；（2）贯彻上级和本单位提出的安全要求和反事故措施不利；（3）对颁发的重复性事故不能有力制止；（4）对职工安全培训不利，考试不严，造成职工不能安全操作者；（5）现场规章制度不健全；（6）现场安全防护装置，安全工器具和个人防护用品不全或不合格；（7）重大设备缺陷未及时组织排除；（8）违章指挥强令工人冒险作业或违章作业。
43、为什么对装卸电杆要提出严格要求？ 
答：由于电杆都很圆直，尤其是水泥电杆表面光滑，重量又大，在装卸和搬运时最易滚动，如不注意，就可能伤人。在农电施工中，装卸电杆扎伤事故时有发生，为此规程特别提出要求，预防事故的发生。
44、《电力系统多经安全管理工作规定》中规定的多经企业的安全生产目标是什么？
答：实现无死亡、无重伤、无重大火灾、无重大设备事故、无重大交通事故。
45、《安全生产工作规定》中规定新上岗人员必须经过哪些培训，并经考试合格后方可持证上岗？
答：新的运行人员和调度人员（含技术人员），必须经过现场规程制度的学习、现场见习和跟班实习的步骤；200MW及以上机组的主岗运行人员，还应经仿真机培训合格。
46、为什么遇大雾、雷雨或五级以上大风时，严禁在电杆上作业？ 
答：由于大雾降低了可视度，并使杆身表面变滑，容易造成工作失误或人身事故。雷雨时，线路上落雷的机会较多，危及工作人员安全。大风时，由于外力作用，可能发生断线倒杆事故。故在上述天气情况下，严禁在电杆上作业。
47、《安全生产工作规定》的电力生产企业、车间（工区）、班组的安全目标是什么？
答：（1）企业控制重伤和事故，不发生人身死亡和重大设备事故；发、输、变、配电事故率，机组非计划停运次数，可用系数及供电可靠率均符合上级要求；（2）车间（工区）控制障碍和轻伤，不发生重伤和事故；（3）班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤。
48、电力生产企业必须严格执行的九项技术监督制度是指什么？
答：指绝缘监督，金属监督，化学监督，热工仪表、电气仪表监督，电能质量监督，继电保护监督，节能监督，环保监督制度。
49、在安全生产中如何贯彻重奖重罚原则？
答：在安全生产中应贯彻重奖重罚的原则，对在安全生产中作出显著贡献的集体和个人，应给予重奖；对在工作中严重失职、违章作业、违章指挥等造成事故责任的，应给予重罚，情节严重触犯刑律者，由司法部门追究其刑事责任。
50、何为违章作业？
答：在电力生产、施工中，凡违反国家、部或主管上级制订的有关安全的法规、规程、条例、指令、规定、办法、有关文件，以及违反本单位制订的现场规程、管理制度、规定、办法、指令而进行工作，称之为违章作业。
51、架设临时线路的要求是什么？
答：架设临时线路时，必须经安技部门批准，在规定使用期满后应立即拆除。临时线应使用合格的设备和器材，其长度不得超过10米，离地面高度不得底于2.5米，有关设备应采用保护接零或保护接地等安全措施，临时架空线长度不超过500米，离地面高度不应低于4---5米，与建筑物、树林或其它导线距离一般不得小于2米。
52、电气设备发生电弧起火等，如何认定事故？
答：电气设备，例如高压断路器爆炸，由于电弧起火，引燃绝缘和绝缘油，弧光引起相临的断路器和表盘等损坏，在电业内部定为设备事故，如果失火殃及其他设备、物资、建筑物时，则规定为电力生产火灾事故。
53、电力职工在安全生产方面的权利和义务有哪些？
答：（1）自觉遵守电力安全生产工作条例并监督执行；（2）自觉遵守劳动纪律，认真贯彻执行与安全有关的各种法规和规程制度；（3）及时反映和按规程规定处理一切危及人身和设备系统安全的情况；（4）有权制止任何人的违章作业；（5）有权拒绝接受和执行有明显可能造成人身伤亡和设备重大损坏的违章指挥；（6）对上级单位和领导人的决定和命令有异议时有权提出意见；（7）积极参加安全检查和安全日活动；（8）积极参加技术革新、科学管理，提出合理化建议，提高安全生产水平。
54、现场工作人员应学会哪些急救方法？
答：应学会触电、窒息急救、人工呼吸，并要熟悉烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。
55、接地线拆除后，是否可再登杆工作？
答：接地线拆除后，应即认为线路带电，不准任何人再登杆进行任何工作。
56、触电伤员脱离电源后，应如何处理？
答：（1）触电伤员若神志清理，应使其就地躺平、严密观察、暂时不要站立和走动；（2）触电伤员若神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道畅通，并用5秒钟时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动其头部；（3）需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，并联系医疗部门接替抢救。
57、创伤急救的原则是什么？
答：原则上先抢救，后固定，在搬运，并注意采取措施，防止伤情加重和污染，需送医院的，应做好保护措施后再送。
58、生产厂房及仓库应备有哪些必要的消防设备？
答：备有消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉和其他消防工具。
59、工作场所，禁止存储哪些易燃物品？
答：汽油、煤油、酒精、香蕉水等。
60、家用电器失火的主要原因? 
答：电器短路、超负荷、漏电、线路接触不良。
61、对工作人员的着装有哪些要求？
答：（1）工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作；
（2）不应有可能被转动的机器绞住的部分；
（3）女工作人员进入生产现场，禁止穿拖鞋、凉鞋，禁止穿裙子、高跟鞋，辫子、长发必须盘在帽内；
（4）做接触高温物体的工作时，应戴手套和穿专用的防护工作服。
62、任何单位和个人都有责任维护消防设施，其中有哪三不准？
答：不准损坏和擅自挪用消防设备、器材；不准埋压和圈占消防水源；不准占用防火间距、堵塞消防通道。
63、防火检查有哪几种形式？
答：有四种形式：基层单位的自查；企业事业单位主管部门的检查；消防监督机关的检查；地区性的联合检查。
64、白线手套不是绝缘工具，戴它有何作用? 
答：起防护作用，如防碰伤、砸伤、刮伤，及较小电弧的灼伤等。
65、燃烧分为哪几个阶段？
答：分五个阶段：初起阶段；发展阶段；猛烈阶段；下降阶段；熄灭阶段。
66、用电线路中发生火灾的主要原因是什么？
答：短路、电路超负荷、电路中产生大的接触电阻、保险装置不适合。
67、精密仪器、档案文物或机密文件、资料失火时用哪种灭火机扑救最好？为什么？
答：用1211或二氧化碳最好，因为这两种灭火剂灭火后不留痕迹，不腐蚀和损害燃烧物。
68、汽油之所以具有较大的火灾危险性，其主要因素有哪些？
答：主要是因为汽油易燃、易爆、易蒸发、易产生静电、易受膨胀、易流动扩散、易沸腾突溢。
69、单位专职或义务消防队要做到哪"五熟悉"？
答：熟悉重点部位、熟悉建筑结构、熟悉道路水源、熟悉火灾危险性、熟悉灭火措施。
70、为什么烟头能引起火灾？
答：因为烟头的表面温度在摄氏200--300度，中心温度高达摄氏700--800度，而木材的燃点一般在摄氏200--300度。烟头扔到木材或其他易燃物上就会起火或慢慢引燃，如不及时发现，就会引起火灾。
71、企业单位内部的三级消防安全管理指的是哪三级？
答：厂防火安全委员会（或安全生产、或综合治理委员会）；车间安全小组；班组安全员。
72、易燃易爆设备的操作者应做到"三好、四会"，具体内容是什么？
答：三好是：管好设备，用好设备，修好设备。四会是：会检查、会保养、会排除故障、会灭火。
73、企业单位对干部职工进行防火安全教育应以哪些方面为重点？
答：概括起来主要有两个方面：一是思想认识方面，二是防火、灭火知识技能方面。
74、什么叫火险隐患？
答：所谓火险隐患，是指生产和生活中有可能直接造成火灾危险，或发生火灾后可能阻碍影响灭火工作顺利进行等不安全因素。
75、电力系统稳定的分类简单分有哪几类?
答：从广义上来说，可分为：功角稳定、电压稳定、频率稳定。从考察时间上可分为：短期稳定、中期稳定、长期稳定。
76、物质燃烧必须具备哪几个条件？
答：必须具有可燃物、助燃物、着火源三个条件。同时三者相互发生作用才能发生燃烧。 
77、氧气、氢气、氮气和二氧化碳气瓶各是什么颜色？
答：氧气瓶是天兰色的，氢气瓶是深绿色的，氮气瓶是黑色的，二氧化碳气瓶是铝白色的。
78、电力行业的第一防火责任人是谁？
答：电力生产企业的厂（局）长是本企业的第一防火责任人，全面负责本企业的消防工作。
79、火灾原因一般分哪七类？
答；放火、玩火、违反操作规程、设备不良、生活用火不慎、自燃、违反电器安装使用安全规定。
80、什么叫防火检查？
答、防火检查是发现和消除隐患，落实消防措施预防火灾事故的重要手段；也是发动群众共同做好防火安全工作的一种有效形式。在整个消防工作中占有很重要的地位。防火检查就是要深入现场，对防火的对象和设施查个明白，发现不安全因素，追个究竟，求的彻底解决。 
81、火灾发生后，如果逃生之路已被切断，应怎么办?
答：应退回室内，关闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼水，延缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。
82、库区内使用临时电线有何规定？
答：库房内不准使用临时电线。库区如需架设临时电线，必须经仓库防火负责人批准。使用时，必需严格执行安全操作规程。电线要架设在安全部位，免受物品撞击、砸碰和车轮碾压。使用临时电线的时间不应当超高半个月，到期及时拆除。
83、为了搞好火灾预防，我们要做哪些工作？
答：（1）开展防火宣传教育，普及防火灭火知识；
（2）进行防火检查，及时消除隐患；
（3）健全防火组织，严密防火制度；
（4）完善消防措施，配足消防器材；
（5）落实建筑防火措施；
（6）追查处理火灾事故。
84、为什么不能用铜、铁、铝丝代替保险丝？
答：保险丝是电气线路及用电设备的安全保护装置。当线路大负荷超载或短路电流增大时保险丝被溶，起到切断电流，保护电路和电气作用。如果用铜、铁、铝丝代替，它们的熔点大于或等于导线熔点，就起不到切断电流作用。使电路或电器烧伤，因此不能使用铜、铁、铝丝代替保险丝。
85、消防安全工作要经常化、制度化，使全体职工达到哪"三懂、三会、三能"？
答："三懂"既：懂得本岗位生产过程中或商品性质存在什么火灾危险；懂得怎样预防火灾的措施；懂得扑救火灾方法。
"三会"会使用消防器材；会处理危险事故；会报警。
"三能"能自觉遵守消防规章制度；能及时发现火灾；能有效地扑救初起火灾。
86、什么是现场定置管理？
答：指通过科学的物流设计，使车间或岗位现场，从平面空间到立体空间，操作人员所使用的工具、设备、材料、工件等的位置规范、醒目，符合安全人机工程要求的一种设备放置方法。 
87、从事发供电安全生产，常用的安全标识牌有哪六种？
答：1、禁止合闸有人工作；2、禁止合闸，线路有人工作；3、在此工作；4、止步高压危险；5、从此上下；6、禁止攀登高压危险。
88、"严禁烟火"的标志通常出现在哪些地方?
答：险性大的部位；重要的场所；物资集中，发生火灾损失大的地方；人员集中，发生火灾伤亡大的场所。
89、特种危险设备主要有哪几类？
答：（1）电梯；（2）起重设备；（3）厂内运输机械；（4）加工机械；（5）压力机械；（6）安全装置；（7）手持电动工具；（8）乙炔发生器；（9）防爆器材；（10）压力容器等。
90、施工现场的安全生产要求是什么？
答：（1）搞好安全施工措施，并进行安全工作交底工作；（2）现场的设备、材料等按规定地点堆放，保证通道畅通；（3）在临近高压线处施工，应严格按规定执行；（4）做好防火、防爆、防盗工作；（5）要有明显标志，并设防护栏；（6）进入现场人员要有防坠落措施；（7）做好"三级安全教育"并持证上岗；（8）高空作业人员要有防坠落措施。
91、施工组织措施应包括哪些安全内容？
答：（1）施工前做好图纸资料消化工作和技术交底；（2）进行脚手架、安全网架设计；（3）制定主体交叉作业隔离防护措施；（4）现场电气设计及防触电措施；（5）防雷措施、防火、防爆、防尘、防毒措施；（6）季节性施工的安全措施。
92、电力安全生产要处理好哪"四个关系"？
答：（1）主业和副业的关系；（2）经济效益和安全的关系；（3）在用电紧张的情况下，多发多供与坚持修必修好的关系；（4）保证大机组安全稳定运行与投产试运的关系。
93、电气设备高低压是如何划分的？380伏是否是高压？为什么？
答：高压：设备对地电压在250V以上者；低压：设备对地电压在250V以下者；380伏因对地电压超过250伏，所以属高压。
94、职工劳动保护的基本权利与义务是什么？ 
答：职工必须严格执行劳动保护法规，遵守劳动纪律和安全生产操作规程，爱护并正确使用保护措施、用品、用具，对违章指挥有权拒绝操作，险情特别严重时，有权停止作业，采取紧急防范措施，并撤离危险岗位，有权批评检举，控告漠视职工安全健康的领导者。
95、电气设备防误闭锁装置有哪"五防"功能？
答：（1）防止带负荷拉、合刀闸；（2）防止误拉、误合开关；（3）防止带接地线合闸；（4）防止带电挂接地线；（5）防止误入带电间隔。
96、哪些情况下除追究直接责任外还应追究领导责任？
答：（1）领导人员违反《领导人员的安全职责》，安全责任制不落实，造成安全工作无人过问；（2）对贯彻上级和本单位提出的安全要求和反事故措施不利；（3）对频发的重大事故不能有力制止；（4）对职工的安全考核不严，造成不会操作，不懂安全规程者；（5）现场规章制度不健全；（6）现场安全防护装置不健全；（7）重大设备缺陷未组织及时消除；（8）违章指挥，强令工人冒险作业。
97、什么是三不伤害原则？
答：即对职工进行不伤害他人，不伤害自己，不被别人伤害的全员安全教育活动。
98、安全用具是如何分类的？
答：分一般安全用具和电气安全用具两种。
一般安全用具：安全带、安全帽、安全照明灯具、防毒面具、护目眼镜、标示牌。
电气安全用具：绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘挡板、绝缘手套、绝缘靴、验电笔（器）、携带型接地线、绝缘绳。
99、什么叫电力生产全过程安全管理？
答：电力生产全过程安全管理是指在规划、设计、制造、施工、安装、调试、生产运行、抢修等各个阶段中都必须从人员、设备、规章制度、技术标准等方面加强全面的安全管理，贯彻"安全第一，预防为主"的方针，落实安全生产责任制。
100、如何防止工作人员误登带电线路的电杆？ 
答：为了防止误登带电线路的电杆，除按规定执行外，还应在登杆前，核对线路名称和杆号，每天第一次登杆应由负责人指导、监护进行。
101、电网调度的含义是什么？
答：电网调度指电网调度机构为保障电网安全、优质、经济运行，对电网运行进行的组织、指挥、指导和协调。
102、如何正确理解和把握工作终结与工作票终结的关系？
答：工作全部完毕后，工作负责人应对现场先做周密的检查，撤离全体工作人员，并会同值班员（工作许可人）共同对设备状况，现场清洁卫生以及有无遗留物体等进行检查，然后双方在工作票上签字，表示工作终结。对第二种工作票也表示工作票终结。但对第一种工作票的工作来说，这并不是工作票的终结，而工作票的终结应是值班员拆除工作票中所指的工作地点中全部地线并经值班负责人签名后，工作票方可告终结。
103、习惯性违章的三大特征是什么？
答：习惯性违章的三大特征是具有普遍性、反复性、顽固性。
104、电力系统的调峰电源主要有哪些？
答：常规水电机组、抽水蓄能机组、燃汽轮机机组、汽轮发电机组、其他形式调峰电源。
105、发电机非同期并列有什么危害？
答：非同期并列对有关设备如发电机、变压器、断路器等破坏力极大。如果一台大型发电机与系统发生非同期并列，则影响更大，可能引起发电机与系统振荡，干扰整个系统的正常运行，甚至造成系统瓦解。 
106、安全工作"四个一样"的内容是什么？
答：领导在场与不在场一样；晚上和白天一样；简单工作与复杂工作一样；不是工作负责人和工作负责人一样。
107、发电机准同期并列的条件有哪些？
答：电压相同、频率相同、相位和相序相同。
108、《电业生产事故调查规程》对什么情况应从严处理？
答：（1）因忽视安全生产，违章指挥，违章作业，玩忽职守或发现事故隐患，危害情况不及时采取有效措施，造成严重后果的，对责任人员要依法追究其刑事责任。（2）在调查中弄虚作假，隐瞒真相或以各种方式阻挠者。（3）在事故发生后隐瞒不报，谎报或故意迟延不报，故意破坏事故现场或者无正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料者。 
109、安全评价的作用是什么？
答：（1）为企业在设计及生产系统中进行人机环境系统本质安全化建设提供科学的依据；（2）预测生产系统事故隐患情况，为预防性治理提供科学的依据；（3）为企业实行安全生产目标管理提供科学标准；（4）为政府及行业实施宏观安全管理提供科学的依据；（5）是企业保险时确定保险金额的主要依据之一；（6）作为安全教育、培训、检查及安全生产标准化建设的依据。
110、应尽可能地避免靠近和长时间地停留在哪些可能受到烫伤的地方？ 
答：汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门、煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽鼓的水位计等处。
111、对担任高处作业的人员身体状况有哪些规定？
答：担任高处作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业，凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。
112、电气设备防误闭锁装置有哪"五防"功能？
答：1、防止带负荷拉、合刀闸；2、防止误拉、合开关；3、防止带接地线合闸；4、防止带电挂接地线；5、防止误入带电间隔。
113、推煤机推上下煤堆时应注意什么？
答：推煤机推上下煤时，应注意坡度是否太陡，煤堆有无发生坍塌的可能性，以防止推煤机翻倒。在煤堆上工作时，推煤机和煤堆边缘要保持一定距离。
114、在用锉刀光工件时用注意什么？
答：用锉刀光工件时，应右手在前，左手在后，身体离开卡盘，禁止用砂布裹在工件上砂光，应比照用锉刀的方法，或直条状压在工件上。
115、在机床上进行哪些操作时必须停车进行？
答：在调整机器速度、行程、装夹工件和刀具，以及擦拭机床时都要停车进行。
116、交接班必须做到"五清、四交接"的内容是什么？
答：五清：看清、讲清、问清、查清、点清。
四交接：现场交接、实物交接、站队交接、工作交接。
117、带电作业有哪些优点？
答：带电作业不影响系统的正常运行，不需倒闸操作，不需改变运行方式，因此不会造成用户停电，可以多供电，提高经济效益和社会效益。对一些需要带电进行监测的工作可以随时进行，并可实行连续监测。有些监测数据比停电监测更为真实可靠。
118、在可能发生有害气体的地下维护室或沟道内进行工作的人员，应做好哪些安全措施？
答：在可能发生有毒气体的地下维护室或沟道中进行工作的人员，除必须戴防毒面具外，还必须使用安全带，安全带绳子的一端紧握在上面监护人手中，如果监护人必须进入维护室作救护，应先戴上防毒面具和系上安全带，并应另有其他人员在上面做监护，预防一氧化碳及煤气中毒，须戴上有氧气囊的防毒面具。
119、系统中发生短路会产生什么后果？
答：（1）短路时的电弧、短路电流和巨大的电动力都会使电气设备遭到严重破坏，或缩短使用寿命；（2）使系统中部分地区的电压降低，给用户造成经济损失；（3）破坏系统运行的稳定性，甚至引起系统振荡，造成大面积停电或使系统瓦解。
120、对可有转动机械检修后的试运行操作，《安规》中有什么具体规定？
答：试运行操作，均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行，检修工作人员不准自己进行试运行的操作。
121、关于事故责任的划分，应依据事故责任的大小划分为哪几种？
答：划分为主要责任、直接责任、次要责任及领导责任。
122、什么叫误操作？
答：误操作是指人员在执行操作指令和其他业务工作时，思想麻痹，违反《安规》和现场作业的具体规定，不履行操作监护制度，看错或误碰触设备造成的违背操作指令意愿的错误结果或严重后果。误操作是违章操作的典型反映，也是电力生产中恶性事故的综称。
123、电力系统中的设备有几种状态？ 
答：电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用和检修四种状态。
124、电力系统对继电保护的基本要求是什么？
答：继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性。
125、在带电的电压互感器二次回路上工作时，应采取哪些安全措施？
答：（1）严格防止短路或接地，应先使用绝缘工具，戴手套，必要时，工作前停用有关保护装置；（2）接临时负载，必须装有专用的刀闸和可熔保险器。
126、在高压设备上工作的安全措施中不停电工作系指什么？
答：（1）工作本身不需停电和没有偶然触及导电部分的危险者；（2）许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
127、低压回路停电应做好哪些安全措施？
答：（1）将检修设备的各方面电源断开，取下可熔保险器，在刀闸操作把手挂"禁止合闸，有人工作"的标示牌；（2）工作前必须验电；（3）根据需要采取其他安全措施。
128、哪些倒闸操作可以不用工作票？
答：（1）事故处理；（2）拉合开关的单一操作；（3）拉开接地刀闸或拆除全厂（所）仅有的一组接地线。上述操作应记入操作记录簿内。
129、电力公司系统的生产性企业和单位是指哪些？
答：生产性企业和单位是指以从事发电、供电、输变电、调度、检修、试验、电力建设等为主要业务的企业（包括多种经营企业）和单位。 
130、什么是跨步电压？
答：通过接地网或接地体流到地中的电流，会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场，并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差，这个电位差叫做跨步电压。
131、高压设备上工作必须遵守哪几项规定？
答：（1）填写工作票或口头、电话命令；（2）至少应有两人进行工作；（3）完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
132、制粉设备检修工作开始前，应做好哪些工作？
答：须将有关设备内部积粉完全清除，并与有关的制粉系统可靠地隔绝，如需进入内部工作，须将有关人孔门全部打开，以加强通风。 
133、对生产厂房内、外工作场所的常用照明有哪些规定？
答：生产厂房内外工作场所的常用照明，应该保证足够的亮度，在装有水位计、压力表、真空表、温度表、各种记录仪表等的仪表盘、楼梯、通道以及所有靠近机器转动部分和高温表面等的狭窄地方的照明，尤须光亮充足。在操作盘、重要表计（如水位计等）、主要楼梯、通道等地点，还须设有事故照明。
134、电力生产与电网运行应当遵循什么原则？
答：电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠性。
135、事故抢修指的是哪些情况？
答：事故抢修指的是运行中的设备本身发生了故障或者出现了严重缺陷，或者因为与它相邻的设备发生了故障涉及到其本身而被迫停运的紧急抢修。
136、电气工作许可人在完成施工现场安全措施后，还应做什么？
答：（1）会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，以手触试，证明检修设备确无电压；（2）对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项；（3）和工作负责人在工作票上分别签名。完成上述许可手续后，工作班方可开始工作。
137、安装电灯应注意什么?
答：灯泡与可燃物要保持一定的安全距离，严禁用纸、布做灯罩或包灯泡；在易燃易爆场所应安装防爆灯；日光灯等灯具的镇流器严禁装在可燃物或天棚内。
138、电焊工应备有哪些防护面具？
答：（1）镀有滤光镜的手把面罩或套头面罩；（2）电焊手套；（3）橡胶绝缘鞋；（4）清除焊渣的白光眼镜（防护镜）。
139、电气工作负责人安全职责有哪些？
答：（1）正确安全地组织工作；（2）结合实际进行安全思想教育；（3）监督、监护工作人员遵守安全规程；（4）负责检查工作票所要求的安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件；（5）工作前对工作人员交待安全事项；（6）工作班人员变动是否合适。
140、电气工作许可人的安全职责有哪些？
答：（1）负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件；（2）工作现场布置的安全措施是否完善；（3）负责检查停电设备有无突然来电的危险；（4）对工作票中所列内容即使很小疑问，也必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充。
141、将检修设备停电必须注意哪些问题？
答：将检修设备停电，必须把各方面的电源完全断开（任何运行中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备），禁止在只经断路器断开电源的设备上工作，必须拉开隔离开关，使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开，防止向停电检修设备反送电。
142、车辆在哪些路段不准调头？
答：机动车在铁路道口、人行横道、弯路、窄路、桥梁、陡坡、隧道或容易发生危险的路段，不准调头。
143、工作票中的"三人"能否相互兼任？
答：工作票签发人、工作负责人和工作许可人是保证工作安全、相互审核，独立的三重职责，也是组织措施的基本部分，所以，对同一项工作来说，三者不能兼任，而必须分别负起责任。工作票签发人可以担任其它任务工作票的工作负责人，工作负责人可以填写工作票。
144、值班人员如何进行现场验电工作？ 
答：（1）验电时，必须用电压等级合适而且合格的验电器，在检修设备进出线两侧各相分别验电，验电前应先在有电设备上试验，确定验电器良好；（2）高压验电必须带绝缘手套，验电时应使用相应电压等级的专用验电器；（3）表示设备断开和允许进入间隔的信号，经常接入的电压表等，不得做为设备无电压的依据，但如果指示有电，则禁止在设备上工作。
145、大部分的火灾死亡是由于什么原因造成的? 
答：因缺氧窒息或中毒死亡。
146、反事故演习的目的是什么？
答：（1）定期检查生产人员处理事故的能力，当设备发生不正常运行现象时，值班人员是否能够迅速准确地运用现场规程判断和处理事故；（2）使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法；（3）贯彻反事故措施使生产人员更好的熟悉规程和运行特性；（4）发现运行设备上的缺陷和运行组织上存在的问题以及规程中不足部分。
147、什么是安全否决权原则?
答：安全具有否决权的原则是指安全工作是衡量企业经营管理工作好坏的一项基本内容，该原则要 求，在对企业各项指标考核、评选先进时，必须要首先考虑安全指标的完成情况。安全生产指标具有一票否决的作用。 
148、对工作票填写有哪些要求？
答：（1）工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份；（2）许可进行工作的事项（包括工作编号、工作任务、许可时间和完工时间）；（3）工作票不准进行任意涂改；（4）工作票必须由签发人和工作负责人亲自办理，其他人不能代签代办。
149、帮助触电者脱离电源时，不可直接用什么作为工具?
答：人的肢体或其他金属及潮湿的物体作为工具。 
150、建筑施工安全"三宝"是什么? 
答：安全帽、安全带、安全网。 
151、油区检修用的临时动力和照明的电线应符合哪些要求？
答：（1）电源应设置在油区外面；（2）横过通道的电线，应有防止被斩断的措施；（3）禁止把临时电线跨越或架设在油区或热体管道设备上；（4）禁止把临时电线引入未经可靠的冲洗、隔离和通风的容器内部；（5）用手电筒照明时应使用塑料电筒；（6）所有临时电线在检修工作结束后应立刻拆除。
152、市民遇到地震的时候，在地震间隙，应怎么办? 
答：要迅速拉断电闸、浇灭炉火，关闭煤气、液化气阀门，带上防震包按震前选定的路线撤离到安全地区，不要乘电梯下楼。 
153、什么是工伤事故? 
答：工伤事故是指职工在工作时间内、生产岗位上发生的与生产或工作相关的人身伤害事故，包括轻伤、重伤、死亡、急性中毒等。 
154、为什么要经常性进行防火安全检查？
答：开展防火检查之所以不是一劳永逸的事，这是由于：（1）任何一个单位的生产、生活设施以及生产、经营、科研等任务，总是在不断地发展变化之中，采取的防火措施，也是随之而变；（2）不同的季节、气候对防火安全有着不同的要求；（3）人们对防火安全工作的认识，也往往随着工作环境、工艺设备等因素的变化而变化。所以要经常性地进行防火安全检查。
155、什么是粉尘爆炸？
答：粉尘爆炸是指可燃物质呈粉状或雾状飞散，悬浮在空气中并达到一定程度，遇着火源或热源而发生的爆炸。但沉积的可燃粉尘遇火只会燃烧，而不会发生爆炸。
156、用干粉、1211等灭火器扑救带电电气火灾时应注意哪些？
答：使用干粉、1211、1301、二氧化碳灭火器扑救带电电气火灾时，主要是注意与带电设备保持一定的距离，尤其是高压状态下，灭火器机身、喷嘴及人体各部分，起码不小于带电作业时接地体与带电体之间的距离。
157、为了防止电、气焊作业中的灼伤事故，正确地使用防护用品对上衣、裤脚、手套的穿戴有哪些要求? 
答：上衣不准扎在裤子里，裤脚不准塞在靴子里，手套要套在袖口外。 
158、火灾逃生的四个要点是什么?
答：防烟熏；果断迅速逃离火场；寻找逃生之路；等待他救。
159、消防检查的内容有哪十查十看？
答：（1）查领导，看对消防安全工作的重视程度；（2）查思想，看消防安全工作的行动；（3）查组织，看消防活动情况和发挥的作用；（4）查制度，看消防安全制度是否落到实处；（5）查火源，看用火、用电是否符合要求；（6）查物资，看储存的数量、环境是否恰当；（7）查建筑，看设计是否符合规范要求；（8）查隐患，看是否进行了整改或已采取有效安全措施；（9）查消防设施，看设备是否齐全，装备是否完好；（10）查火灾事故，看是否作出了处理或处理是否妥当。
160、班后防火"五不走"的内容是什么?
答：交接班不交待清不走；用火设备火源不熄灭不走；用电设备不拉闸断电不走；可燃物没清干净不走；发现险情不报告不处理好不走。 
161、防火"六不准"的内容是什么?
答：在严禁吸烟的地方，不准吸烟；生产、生活用火要有专人看管，用火不准超量；打更、值宿人员要尽职尽责，不准擅离职守；安装使用电气设备，不准违反规定；教育小孩不准玩火；各种消防设备和灭火工具不准损坏和挪用。
162、什么是"5Ｓ"管理活动？
答：指"整理、整顿、清扫、清洁、态度"。因为这５项的日语发音均以"Ｓ"起头，所以称为"５Ｓ"。开展"５Ｓ"活动，是通过人们的努力改变工作环境，养成良好的工作习惯和生活习惯，达到提高工作效率，提高职工素质，确保安全生产的目标。 
163、春、秋季安全大检查常提出"五查六防"指的什么内容？
答：五查：查领导、查规章制度、查不安全隐患和设备缺陷、查劳动纪律、查备品配件和检修质量以及安全工器具。
六防：防人身事故、防误操作、防火、防洪、防冻、防交通事故。
164、例行工作中，班前会和班后会的内容是什么？
答：班前会：接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，作好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项。班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录。 
165、什么是安全性评价？
答：安全性评价的定义是：综合运用安全系统工程的方法对系统的安全性进行度量和预测，通过系统存在的危险性进行定性和定量的分析，确认系统发生危险的可能性及其严重程度，提出必要的措施，以寻求最低的事故率、最小的事故损失和最优的安全投资效益。
166、安全性评价的评价内容是什么？
答：评价的内容有3大部分：1、生产设备评价；2、劳动安全与作业环境评价；3、安全生产管理评价。
167、什么情况下，严禁动火？
答：遇到下列情况之一时，严禁动火：（1）油船、油车停靠的区域；（2）压力容器或管道未泄压前；（3）、存放易燃易爆物品的容器未清理干净前；（4）风力达5级以上的露天作业；（5）遇有火险异常情况未查明原因和消险前。
168、"两票三制"是指什么？
答：两票：工作票、操作票。三制：交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。
169、农网线路供电半径一般应满足哪些要求?
答：400伏线路不大于0．5千米；10千米线路不大于15千米；35千伏线路不大于40千米；110千米线路不大于150千米。
170、设备事故认定的原则是什么？
答：（1）对用户少送电（热）；（2）设备停运超过时限；（3）经济损失超过规定。
171、发生事故，在什么情况下要对有关责任单位或责任者从宽处理？ 
答：在事故处理中积极恢复设备运行和抢修、安置伤员；在事故调查中主动反映事故真相，使事故调查顺利进行的有关事故责任人员，可酌情从宽处理。
172、发电厂安全考核项目哪一些？
答：发电厂安全考核项目：特大、重大事故次数，死亡、重伤人数，设备事故次数，安全百日个数。
173、防止发生对社会造成重大影响、对资产造成重大损失的七种事故哪一些？
答：①人身死亡；②大面积停电；③大电网瓦解；④电厂垮坝；⑤主设备严重损坏；⑥重大火灾；⑦核泄漏。
174、电力系统可靠性的基本内容有哪些？
答：电力系统可靠性包括两方面的内容：即充裕度和安全性。前者是指电力系统有足够的发电容量和足够的输电容量，在任何时候都能满足用户的峰荷要求，表征了电网的稳态性能，后者是指电力系统在事故状态下的安全性和避免连锁反应而不会引起失控和大面积停电的能力，表征了电力系统的动态性能。
175、生产厂房和工作场所的消防要求？
答：生产厂房及仓库应备有必要的消防设备，例如：消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其它消防工具等。消防设备应定期检查和试验，保证随时可用。不准将消防工具移作他用。
176、家庭火灾的原因大多是什么?
答：生活用火和家用电器使用不慎或易燃、可燃品使用不当。
177、《中华人民共和国安全生产法》是何时、在什么会议上通过的？自何时起实施？
答：2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《中华人民共和国安全生产法》。于2002年11月1日起施行。
178、江泽民同志作出关于安全生产工作的三条重要指示是什么？
答：江泽民同志作出关于安全生产工作的三条重要指示为：第一、坚持树立安全第一的思想。第二、认真完善安全生产的规章制度，并且坚决贯彻执行，改变那种纪律松弛、管理不严、有章不循的情况。第三、提高政治警惕，严防政治破坏，各级政法部门要严厉打击破坏安全生产的犯罪活动，依法从严惩处。 
179、什么是安全生产？
答：安全生产是指生产经营单位在劳动生产过程中的人身安全、设备安全、产品安全和交通运输安全等。
180、安全生产管理应坚持什么方针？
答：安全生产管理，坚持安全第一，预防为主的方针。
181、工会组织职工参加本单位安全生产工作主要涉及哪几个方面？
答：第一，维护职工在安全生产工作中的民主权力、劳动条件、安全保护、生活福利、社会保险、工伤保险、安全教育、岗位技术培训以及社会公共利益等方面的权益。第二，在安全生产方面代表和维护职工的合法权益。第三，对安全生产法律、法规和技术规程的实施进行社会监督。第四，组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。
182、为安全生产提供技术服务的中介机构的设立应当具备哪些基本条件？
答：中介机构的设立应当具备以下基本条件：（1）具备中介法律资格。（2）该类中介机构必须依法设立。（3）该类中介机构必须能够独立地开展安全评价、认证、检测、检验工作，以自己的财产和资质独立对外承担民事责任。（4）该类中介机构的设立及其活动应保证安全评价、认证、检测、检验工作科学、公平、合理。
183、追究生产安全事故法律责任的对象主要包括哪些？
答：追究生产安全事故法律责任的对象主要包括：（1）生产经营单位；（2）各级地方政府主要领导；（3）生产经营单位主要负责人；（4）生产事故直接责任人；（5）涉及安全生产事故负责行政审批的责任单位等。
184、涉及生产安全事故的法律责任主要有哪些？
答：根据有关法律，行政法规的规定，涉及生产安全事故的法律责任主要有行政责任、刑事责任和民事赔偿责任。
185、对在安全生产中取得显著成绩的单位和个人给予奖励的方式主要有哪些？
答：（1）荣誉奖励：授予安全生产先进单位、安全生产先进工作者、安全生产劳动模范、优秀安全生产科技工作者等先进称号。颁发锦旗、奖状、奖章、通令嘉奖、记功、记大功等。（2）物质奖励：颁发集体或个人奖金、奖品。（3）晋级奖励：晋升行政级别、晋升技术职务、晋升技术工人等级、增加工资等。
186、对职工进行安全科学技术知识的教育必须做到哪几个方面？
答：对职工进行安全科学技术知识的教育必须做到：第一，新职工应当进行入厂教育。第二，对特殊工种应当针对其工作特点进行专门的安全教育。第三，采取新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。 
187、何为特种作业？
答：特种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业。特种作业工种在生产过程中担负着特殊任务，危险性较大，一旦发生事故，对整个企业生产带来很大影响。
188、特种作业人员必须具备的条件？
答：特种作业人员必须具备的条件：（1）工作认真负责，遵守纪律；（2）年满18周岁；（3）初中以上文化程度；（4）按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核成绩合格；（5）身体健康、无妨碍从事特种作业工作的疾病和生理缺陷。
189、国家规定的安全色有哪些？其含义分别是什么？ 
答：国家规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。其含义是：红色表示禁止、停止（也表示防火）；蓝色表示指令、必须遵守的规定；黄色表示警告、注意；绿色表示提示、安全状态、通行。
190、安全生产教育主要内容有哪些？
答：主要内容包括：（1）思想教育，主要是法律法规和安全生产规章制度；（2）安全科学技术知识教育，主要是安全知识和技能培训；（3）劳动纪律教育，典型事故经验教训教育；（4）特种作业安全培训，并经指定部门考核发证上岗。
191、在安全生产工作方面为国家和社会作出贡献的单位和个人，奖励的方式主要有哪些？ 
答：奖励的方式主要有：（1）荣誉奖励：如授予称号或者记功、记大功等。（2）物质奖励：颁发集体或个人奖金、奖品。（3）晋级奖励：晋升行政级别、晋升技术职务、晋升技术工人等级、增加工资等。
192、安全生产中介组织的基本功能有哪些？
答：安全生产中介组织的基本功能是：（1）安全生产服务的功能：（2）安全生产评价的功能；（3）安全督导功能。
193、事故调查的目的是什么？
答：事故调查主要是为查清发生生产事故的原因，明确责任，以便吸取教训，采取措施，改进工作，并达到教育干部职工的目的。
194、《安全生产法》出台的重大意义？
答：《安全生产法》不仅规范了生产经营单位的安全生产行为，明确了生产经营单位主要负责人的安全责任，确立了安全生产基本管理制度，为保障人民群众生命和财产安全，依法强化安全生产监督管理提供了法律依据。同时，也为依法惩处安全违法行为，强化安全生产责任追究，减少和防止生产安全事故，促进经济发展，提供了法律保证。
195、生产经营单位主要负责人的安全生产责任是什么？
答：生产经营单位主要负责人对本单位安全生产全面负责，建立健全安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入，督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，及时如实报告生产安全事故。 
196、《安全生产法》对职工安全培训和资质认证的规定？
答：生产经营单位从业人员必须经过安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训的，不得上岗作业。生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员必须具备相应的安全生产知识和管理能力，危险物品的生产经营单位和矿山、建筑施工单位的主要负责人及安全生产管理人员必须经考核合格后方可任职。生产经营单位的特种作业人员必须经过专门培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
197、《安全生产法》中对重大危险源安全管理的规定？
答：生产经营单位必须对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施。规定生产经营单位应将危险源及相关安全措施、应急措施报安全生产监督管理部门和有关部门备案。
198、《安全生产法》中对交叉作业安全管理的规定？
答：两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动时，必须签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专职安全生产管理人员进行监督检查和协调。
199、《安全生产法》中对承包租赁安全管理的规定？ 
答：生产经营单位不得将生产经营场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订安全管理协议或者在承包、租赁合同中约定各自的安全生产管理内容，并对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调和管理。
200、《安全生产法》中对事故报告和调查处理的规定？
答：生产经营单位发生事故，必须按规定报告安全生产监督管理部门和有关部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。安全生产监督管理部门和有关部门按照有关规定逐级上报，并积极组织事故抢救。事故调查处理按照实事求是、尊重科学的原则和国家有关规定进行。
201、生产经营单位贯彻实施安全生产法，具体要抓好以下"六大保障"：
　 答：1、责任保障 2、组织保障 3、素质保障 4、重点保障　5、源头保障 6、投入保障
202、《安全生产法》第十九条在设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员方面作了具体规定，主要分哪三个层面？
答：一是对危险性较大的生产经营单位设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员提出了法定要求；二是从业人员超过300人的企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；三是从业人员在300人以下的，应当配备专职或兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。
203、防止系统稳定破坏事故对系统旋转备用容量、电源点布置有什么要求？
答：电网运行必须按有关规定保留一定的旋转备用容量。电源点布置要合理，负荷中心地区应有必要的电源支撑。负荷中心受电要按多条通道，多个方向来进行规划和实施，每条通道输送容量占负荷中心地区最大负荷比例不宜过大，故障失去一条通道不应导致电网崩溃。同时应加强枢纽发电厂、变电所及负荷中心的无功补偿建设，防止电网发生电压崩溃事故。 
204、源头保障，就是关口前移，把住源头关，从源头上消除事故隐患，这也是抓好安全生产的基础性保障。在这个方面，《安全生产法》主要体现在哪四个环节上？
答：（一）所有建设项目实行"三同时"制度。（二）对有关建设项目进行安全条件论证和安全评价。（三）实行建设项目的设计、审查责任追究制。（四）实行建设项目的施工和验收责任追究制。
205、《安全生产法》对生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入如何规定？ 
答：《安全生产法》第十八条规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
206建设项目安全设施的"三同时"是什么？
答：《安全生产法》第二十四条规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。　
207、《安全生产法》第二十一条、第二十二条对从业人员的安全生产教育和培训作出了明确的规定。通过安全生产教育和培训，从业人员要达到什么要求？
　　答：一是具备必要的安全生产知识。
　　　　二是熟悉有关安全生产规章制度和操作规程。
　　 三是掌握本岗位的安全操作技能。
208、《电气安装技术规程》中规定了照明线路如何安装？
　答：《电气安装技术规程》中规定了照明线路安装必须"火线进开关，地线进灯头"。
209、什么是接地保护？对家用电器金属外壳接地如何理解？
答：所谓接地保护，是将电气设备、器具的金属外壳与大地作可靠连接。 当发生漏电故障，外壳的危险电压安全泄入大地，保障人身安全。
210、什么是接地装置？如何设置？ 
答： 接地体与接地线的总和称为接地装置。施工现场接地装置采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作，其最小规格尺寸为：圆钢，直径不小于4mm；钢管，壁厚不小于3.5mm；角钢，厚度不小于4mm；扁钢，截面不小于48平方毫米。螺纹钢不能用作接地体。
211、什么是接地电阻？施工现场临时用电工程对接地电阻值有何要求？ 
答： 所谓接地电阻是指接地装置对地电压和流入地中电流的比值。在施工现场临时用电工程中，当采用电源中性点直接接地的三相四线制供配电系统和TN-S接零保护系统时，变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω；保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω；而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。 
212、什么是接地？如何实施？ 
答： 将电气设备的某一可导电部分与大地作电气连接或金属性连接，称电气接地，简称接地。将电气设备的某一可导电部分通过导体与接地体作电气连接，就实现了电气设备的接地。 
213、工作场所，禁止存储哪些易燃物品？
答：汽油、煤油、酒精、香焦水等。
214、施工现场的安全生产要求是什么？
答：1）编好安全施工措施，并进行安全工作交底；
2）现场的设备、材料等应按规定地点堆放，保证通道畅通；
3）在临近高压线处施工，应严格按规定执行；
4）做好防火、防爆、防盗工作；
5）要有明显标志，并设防护栏； 
6）进入施工现场人员要有防坠落措施。
7）做好"三级安全教育"并持证上岗；
8）高空作业人员要有防坠落设施；
215、什么是安全生产责任制？
答：是根据安全法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员，在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。 
216、什么是三级安全教育？
答：企业必须对新工人进行安全生产的入厂教育，车间教育，班组教育；对调换新工种，采取新技术，新工艺，新设备，新材料的工人，必须进行新岗位，新操作方法的安全卫生教育，受教育者，经考试合格后，方可上岗操作。
217．请问安全工作坚持三不放过的原则是什么？
答：1）事故原因不清不放过；
2）事故责任者和应受教育没有受到教育的不放过；
3）没有采取防范措施的不放过。
218. 违反劳动保护法规造成事故的，根据情节轻重，给予的行政处分有哪几种？
答：警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、开除留厂察看、开除。
219．焊接工作场所为什么要强调防火? 
答：由于焊接时电弧温度高达6000度以上，同时焊渣飞溅物也容易引起易燃物品着火，所以焊接场所的伤火工作十分重要。 
因此，要求焊接场所必须具备灭火条件，如备有灭火器、砂子等消防器材预防万-。
220、工作票签发人应负有哪些安全责任？
答：1）工作必要性；2）工作是否安全；3）工作票上所填安全措施是否正确完备；4）所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够，精神状态是否良好。
221、人体与带电体最小的安全间距是什么？
答：最小的安全间距是：10千伏以下0.7米；35千伏1.0米。
222、怎样使触电者迅速脱离电源？
答：1）切断电源；
2）如切断电源有困难可用干燥的木棍、竹竿或其他绝缘物体将电源挑开，或用带绝缘物柄的钢丝剪断电线，使触电人脱离电源。
3）如果有人在较高处触电，应迅速拉开电源开关或用电话通知当地电业部门停电同时采取保护措施，防止切断电源后，触电人从高处坠落。 
223、电话报火灾时应注意什么? 
答：要讲清楚起火单位、详细地址、着火情况、什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。
224、规程中对工作票的填写有哪些要求？
答：工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份，应正确清楚，不得任意涂改，如有个别错别字需要修改时，应字迹清楚。
225、施工现场的哪些地方应有防护设施或明显标志？
答：施工现场的洞、坑、沟、预留孔、升降口、楼梯口、通道口、漏斗、陡坎等处，应有防护设施或明显标志。
226、请问如何正确使用安全带？
答：（1）安全带应高挂低用，注意防止摆动、碰撞；
（2）安全带上的各个部件不要任意拆掉，更换时注意加绳套；
（3）不要将挂绳打结使用，挂钩应挂在绳的环上，不要直接挂在绳子上；
（4）使用前应避开尖刺物质，不要接触明火及酸碱等腐蚀性物质。
227.班组第三级安全生产教育内容有哪些？
答：本班（组）安全施工概况、工作性质及施工范围；本岗位使用的机械设备、工器具的性能，防护装置的作用和使用方法；本班（组）的施工环境、事故多发场所及危险场所；讲解安全操作规程、岗位责任制和有关安全注意事项；个人防护用品、用具的正确使用和保管方法。
228.登梯施工应注意哪些事项？
答：（1）梯子与地面的夹角不得小于60和大于70度，应有防滑设施；
（2）禁止两人或两人以上同时在一梯子上工作，移动梯子时，人员应先下来；
（3）梯子需要接长使用时，搭接要牢固，其搭接长度要大于梯子框架主柱横截面直径15～20倍；
（4）梯子不能缺档；
（5）梯子长度不够禁止使用活动桌垫高使用；
（6）人字梯上作业时，中间应用绳子栓住，防止跨梯；
229. 什么是安全生产工作"五同时"？
答：即同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
230、安全检查方法应遵循的"三结合"原则是什么？ 
答：贯彻领导和群众相结合、自查和互查相结合、检查和整改相结合的原则。
231、安全教育主要有哪些方面？
答：主要有：政治思想；劳动保护方针政策；规程制度；劳动纪律；安全技术知识；典型经验和事故教训。
232、什么是三级安全教育？
答：企业必须对新工人进行安全生产的入厂教育、车间教育、班组教育；对调换新工种，采取新技术、新工艺、新设备、新材料的工人，必须进行新岗位、新操作方法的安全卫生教育，受教育者，经考试合格后，方可上岗操作。
234、国家标准规定安全色有几种？各表示什么？
答：有红、兰、黄、绿四种，红色代表禁止；黄色代表警告；兰色代表指令；绿色代表提示。
235、安全标志分为几类？各是什么？
答：分四类，禁止标志，警告标志，指令标志，提示标志。
236、简述电气设备火灾的扑救方法？
答：当电气设备着火时应首先拉闸断电，然后再扑火，在未断电前不能用水或泡沫灭火器灭火，只能用"1211"、"二氧化碳"、"干粉灭火器"灭火。
237、安全生产、消防工作的方针是什么？
答：安全第一，预防为主 预防为主，防消结合
238、人体与带电体最小的安全间距是多少？
答：最小的安全间距是：10千伏以下0.7米；35千伏1.0米。
239、怎样使触电者迅速脱离电源？ 
答：（1）切断电源；（2）如切断电源有困难，可用干燥的木棍、竹竿或其他绝缘物体将电源挑开，或用带绝缘物体的钢丝钳剪断电线，使触电人脱离电源；（3）如果有人在较高处触电，应迅速拉开电源开关或用电话通知当地电业部门停电，同时采取保护措施，防止切断电源后触电人从高处坠落。
240、起重设备"十不吊"的内容是什么？
答：（1）斜吊不吊；（2）超载不吊；（3）散装物装的太满或捆扎不牢不吊；（4）指挥信号不明不吊；（5）吊物边缘锋利无防护措施不吊；（6）吊物上站人不吊；（7）埋在地下的构件不吊；（8）安全装置失灵不吊；（9）光线阴暗看不清吊物不吊；（10）六级以上强风不吊。
241、《电业生产事故调查规程》中规定，凡因为哪些情况造成事故者，应追究有关领导的责任？
答：（1）违反安全职责或企业生产责任制不落实；（2）贯彻上级和本单位提出的安全要求和反事故措施不利；（3）对颁发的重复性事故不能有力制止；（4）对职工安全培训不利，考试不严，造成职工不能安全操作者；（5）现场规章制度不健全；（6）现场安全防护装置，安全工器具和个人防护用品不全或不合格；（7）重大设备缺陷未及时组织排除；（8）违章指挥强令工人冒险作业或违章作业。
242、《电业生产事故调查规程》中规定，事故责任明确后，对哪些情况应从严处理？
答：（1）因忽视安全生产，违章指挥，违章作业，玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不及时采取有效措施，造成严重后果的，对责任人员要依法追究其刑事责任；（2）在调查中采取弄虚作假，隐瞒真相或以各种方式进行阻挠者；（3）在事故发生后隐瞒不报，谎报或故意迟延不报，故意破坏事故现场或者无正当理由拒绝接受调查，以及拒绝提供情况和资料者。
243、《安全生产工作规定》的电力生产企业、车间（工区）、班组的安全目标是什么？
答：（1）企业控制重伤和事故，不发生人身死亡和重大设备事故；发、输、变、配电事故率，机组非计划停运次数，可用系数及供电可靠率均符合上级要求；（2）车间（工区）控制障碍和轻伤，不发生重伤和事故；（3）班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤。
244、在安全生产中如何贯彻重奖重罚原则？
答：在安全生产中应贯彻重奖重罚的原则，对在安全生产中作出显著贡献的集体和个人，应给予重奖；对在工作中严重失职、违章作业、违章指挥等造成事故责任的，应给予重罚，情节严重触犯刑律者，由司法部门追究其刑事责任。
245、何为违章作业？
答：在电力生产、施工中，凡违反国家、部或主管上级制订的有关安全的法规、规程、条例、指令、规定、办法、有关文件，以及违反本单位制订的现场规程、管理制度、规定、办法、指令而进行工作，称之为违章作业。 
246、生产厂房及仓库应备有哪些必要的消防设备？
答：备有消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉和其他消防工具。
247、对工作人员的着装有哪些要求？
答：（1）工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作；
（2）不应有可能被转动的机器绞住的部分；
（3）女工作人员进入生产现场，禁止穿拖鞋、凉鞋，禁止穿裙子、高跟鞋，辫子、长发必须盘在帽内；
（4）做接触高温物体的工作时，应戴手套和穿专用的防护工作服。 
248、任何单位和个人都有责任维护消防设施，其中有哪三不准？
答：不准损坏和擅自挪用消防设备、器材；不准埋压和圈占消防水源；不准占用防火间距、堵塞消防通道。
249、灭火基本方法有哪几种？
答：冷却、窒息、隔离、抑制四种方法。
250、易燃易爆设备的操作者应做到"三好、四会"，具体内容是什么？
答：三好是：管好设备，用好设备，修好设备。四会是：会检查、会保养、会排除故障、会灭火。
251、施工组织措施应包括哪些安全内容？
答：（1）施工前做好图纸资料消化工作和技术交底；（2）进行脚手架、安全网架设计；（3）制定主体交叉作业隔离防护措施；（4）现场电气设计及防触电措施；（5）防雷措施、防火、防爆、防尘、防毒措施；（6）季节性施工的安全措施。
252、安全评价工作的目的是什么？
答：安全评价工作的目的是从防止电业生产特大、重大、恶性和频发性事故出发，对设备系统、劳动安全、作业环境和生产管理中存在的主要危险因素进行辩论，摸清安全基础的底数。
253、安全帽有哪六种基本性能？
答：（1）冲击性能；（2）耐穿透性能；（3）耐低温性能；（4）耐燃烧性能；（5）电绝缘性能；（6）侧向钢性。
254、安全工作中的四个第一是什么？
答：各行工作中安全工作第一；安全工作中人身安全第一；各项安全措施中安全思想第一；在安全思想教育中自我保护意识第一。
255、班组安全管理的一个活动、两个交底、三个坚持是什么？
答：一个活动是：班组长在每天上班前，结合当天工作任务进行安全教育活动。
两个交底是：在检修或施工开工前，工作负责人向全体工作人员进行技术交底和安全交底。
三个坚持是：坚持每周一次的安全日活动；坚持每项工作都要明确安全负责人；坚持安全器具的定期试验。
256、安全工作"四个一样"的内容是什么？
答：领导在场与不在场一样；晚上和白天一样；简单工作与复杂工作一样；不是工作负责人和工作负责人一样。
257、什么是安全六个一工程活动？
答：即在企业对每一个职工开展＂查一个事故隐患、提一条安全建议、背诵一条安全规程、讲一件事故教训、当一周安全监督员、献一元安措经费＂的活动。
258、对担任高处作业的人员身体状况有哪些规定？
答：担任高处作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业，凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。
259、对工作票填写有哪些要求？
答：（1）工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份；（2）许可进行工作的事项（包括工作编号、工作任务、许可时间和完工时间）；（3）工作票不准进行任意涂改；（4）工作票必须由签发人和工作负责人亲自办理，其他人不能代签代办。
260、为什么要经常性进行防火安全检查？
答：开展防火检查之所以不是一劳永逸的事，这是由于：（1）任何一个单位的生产、生活设施以及生产、经营、科研等任务，总是在不断地发展变化之中，采取的防火措施，也是随之而变；（2）不同的季节、气候对防火安全有着不同的要求；（3）人们对防火安全工作的认识，也往往随着工作环境、工艺设备等因素的变化而变化。所以要经常性地进行防火安全检查。 
261、悬挂标示牌有什么作用？ 
答：悬挂标示牌可以提醒有关人员引起注意，向正确方面引导，不发生错误或及时纠正不正确的行为。
262、例行工作中，班前会和班后会的内容是什么？
答：班前会：接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，作好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项。班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录。
263、防止发生对社会造成重大影响、对资产造成重大损失的七种事故有哪些？
答：①人身死亡；②大面积停电；③大电网瓦解；④电厂垮坝；⑤主设备严重损坏；⑥严重火灾；⑦核泄漏。 
264、三级安全网是指的哪些人员？
答：企业安全监督人员、车间安全员、班组安全员。
265．什么是安全生产？
答：安全生产是指生产经营单位在劳动生产过程中的人身安全、设备安全、产品安全和交通运输安全等。
266．事故调查报告应包括哪些内容？
答：报告应包括：事故经过、基本事实、原因分析、结论意见、责任分析、处理意见、预防措施。
267．生产经营单位哪些行为逾期未改正，责令停产停业整顿，并处二万元以上十万元以下罚款？
答：（1）生产、经营、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理的。（2）对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的。（3）进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的。
268．从业人员面对本单位安全生产管理工作中存在的问题有哪些权利？
答：（1）从业人员有权对本单位安全生产管理中存在的问题提出批评、检举、控告，（2）从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
269、安全工作反"三违"其内容是什么？
答：1）违章指挥；2）违章作业；3）违反劳动纪律
270、使用多长时间的绝缘杆须进行耐压实验，实验合格后方可再使用？
答：使用一年的绝缘杆需进行耐压实验，实验合格后方可再使用。
271、安全工作中"三查"、"三交"的具体内容是什么？
答：三查：查衣着、查三宝、查精神状况。
三交：交任务、交安全、交技术。
272、机动车下陡坡时须遵守哪些规定？
答：机动车下陡坡时，不准熄火或空档滑行。
273、高压油断路器的油箱为什么有灰色、红色之分？
答：油箱为灰色，说明箱体是接地的。油箱为红色的，表示危险，说明箱带电的，人体不可触及。
274、为什么安全带不得系在横担上？ 
答：木制横担会因腐朽，木横担或铁横担会因紧固件锈蚀、裂纹而不能承重，在此种情况下往横担上栓安全带，杆上工作人员可能被摔下。 
275、在电力线路上工作，哪些工作可按口头或电话命令执行？
答：测量接地电阻、涂写杆塔号、悬挂警告牌、修剪树枝、打绑桩、杆塔基础上的工作、低压带电工作和单一低压分支线的停电工作等。
276、线路作业前，应做好哪些停电措施？
答：一、断开发电厂、变电所（包括用户）线路开关和刀闸；二、断开需要工作班操作的线路各端开关、刀闸和可熔保险；三、断开危及该线路停电作业，且不能采取安全措施的交叉跨越、开行和同杆线路的开关和刀闸；四、断开有可能返回低压电源的开关和刀闸。 
277、作好线停电措施后，还需作哪些安全工作？
答：作好线路的停电措施后，应检查断开后的开关、刀闸是否在断开位置；开关、刀闸的操作机械应加锁，跌落保险的保险器管应摘下；并应在开关或刀闸操作机构上悬挂"线路有人工作，禁止合闸！"的标志牌。
278、触电方式有几种？哪种最危险？
答：有三种。单相触电；两相触电；跨步电压、接触电压和雷击电压。两相触电最危险。
279、在什么情况下的开关、刀闸的操作手柄上须挂"禁止合闸，有人工作!"的标示牌? 
答： 1)一经合闸即可送电到工作地点的开关、刀闸。2)已停用的设备，一经合闸即有造成人身触电危险、设备损坏或引起总漏电保护器动作的开关、刀闸。 3)一经合闸会使两个电源系统并列或引起反送电的开关、刀闸。 
280、什么是"习惯性违章"？ 
答：指固有守旧不良作业传统的工作习惯，违反安全工作规程的行为，这是一种长期传下来的违章行为，不是在一代人身上偶尔出现，而是几代人身上反复发生，经常出现的违章行为。
281、高压设备发生接地时，巡视设备人员应注意哪些安全事项？
答：室内不得接近故障点4米以内，室外不得接近故障点8米以内，进入上述范围人员必须穿绝缘靴，接触设备的外壳和架构时，应戴绝缘手套。 
282、在操作中发现疑问时应做何处理？
答：应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告，弄清问题后再进行操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。
283、工作班成员的安全责任是什么？
答：认真执行安全规程和现场安全措施，互相关心施工安全，并监督本规程和现场安全措施的实施。
284、线路经过验明确无电压后，应在哪些部位挂接地线？
答：线路经过验明确无电压后，各工作班（组）应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。若有感应电压反映在停电线路上时，应加挂接地线（同时，要注意在拆除接地线时，防止感应电触电）。
285、车辆载物应遵守哪些规定？
答：一、不准超过行驶证上核定的载重量；二、装载必须均衡平稳，绑扎牢固；三、装载物长度、高度应符合车型规定。
286、什么是道路交通事故？
答：是指车辆驾驶人员、行人、乘车人以及其他在道路上进行与交通有关活动的人员，因违反道路交通管理条理和其他道路交通法规、规章的行为，过失造成人身伤亡或者财产损失的事故。
287、通知工作负责人许可工作命令的方法有哪几种？
答：一、当面通知；二、电话传达；三、派人传达。
288、如何测量低压线路的电流？
答：可使用钳形电流表，应注意不触及其它带电部分防止相间短路。
289、安全用具的作用是什么？
答：是为了防止工作人员触电、灼伤、高处坠落、中毒，作用是保证人身安全。
290、在带电的电力线路邻近进行工作时，有可能接近带电导线至危险距离以内时，必须做到哪些要求？
答：在带电的电力线路邻近进行工作时，有可能接近带电导线至危险距离以内时，必须做到以下要求：一、采取一切措施，预防与带电导线接触或接近至危险距离以内；二、作业的导、地线还必须在工作地点接地。
291、酒后驾车对行车安全的危害有哪些？
答：酒后驾车会使驾驶员感觉机能降低，反应迟钝，意识模糊，判断力下降，动作不协调，严重时失去控制能力，而导致交通事故的发生。 
292、在什么情况下，可以不经许可即行断开有关设备的电源？
答：在发生人身触电事故时，为了解救触电人，可以不经许可即行断开有关设备的电源，但事后必须立即报告上级。
293、紧急救护的基本原则是什么？
答：在现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。
294、检修杆塔和调整倾斜杆塔时应注意什么？
答：检修杆塔时不得随意拆除受力构件，如需要拆除时，应事先作好补强措施。调整斜杆塔时，应先打好拉线。3．线路经过检验明确无电压后，应在哪些部位挂接地线？
295、规程中对工作票的填写有哪些规定？ 
答：工作票要用钢笔或园珠笔填写一式两份，应正确清楚，不得任意涂改，如有个别错漏字需要修改时，应字迹清楚。
296、公司系统在对临时工的安全管理、事故统计、考核方面遵循什么原则？
答：临时工的安全管理、事故统计、考核与固定职工同等对待。
297、安全工作必须充分发挥两个体系的作用，是指哪两个体系？
答：安全生产保证体系和安全生产监督体系。
298、 两措"所需资金从什么项目中提取？谁对保证"两措"所需资金的提取
和使用负责？ 
答：安全技术劳动保护措施计划所需资金每年从更新改造费用或其他生产费用中提取。行政正职对保证"两措"所需资金的提取和使用负责。
299、试问：第一种工作票和第二种工作票哪种重要？
答：第一、第二种工作票都是确保安全的组织措施，两种工作票对保证工作人员生命安全方面不分主次，同等重要。
300、为什么放线、撤线和紧线工作要设专人统一指挥？ 
答：放、撤、紧线工作需用人员多，且统一行动的工作内容多；又因工作范围广，有时地形复杂。为了保证安全、顺利地进行工作，应设专人指挥，规定统一信号。在工作前对所用工具、设备亦应进行详细检查。