电力安全生产知识竞赛试题及答案

1.安全生产开展“爱心活动”、实施“平安工程”的主题是什么？基本思路是什么？

答：安全生产开展“爱心活动”、实施“平安工程”的主题是“保护人的生命，杜绝责任事故”。

基本思路是：坚持以人为本、珍惜生命、保障员工平安、建设和谐环境，抓基层、打基础、强基本功，加强班组建设，规范人员行为，提高人员素质和技能，确保人身安全，严防人员责任事故，促进保电网安全、保设备安全。

2. 造成人身伤亡事故和人员责任事故的主要原因是什么？

答：现场作业人员走错间隔、随意扩大工作范围、擅自解锁、误登杆塔、无票作业、无技术交底施工，这六种违章行为是造成人身伤亡事故和人员责任事故的主要原因。

3.作业班组安全管理实现哪“四个零”？

答：安全生产零违章、作业人员零伤害、监督管理零宽容、工作质量零差错。

4. 2006年安全生产开展“爱心活动”、实施“平安工程”分哪三个阶段实施？

答：策划动员阶段（1~2月）、工作实施阶段（3~11月）和总结提高阶段（12月）。

5. 在生产现场和作业人员的安全管理中，要切实做到哪五个“百分之百”、“三不伤害”？

答：五个“百分之百”，即安规考试百分之百合格，安规要求百分之百执行，操作正确率百分之百实现，“三不伤害”措施百分之百落实，标准化作业百分之百到位。“三不伤害”指不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害。

6.“三误”指什么？

答：三误”指误动、误碰、误/漏接线。

7. 各级领导安全生产职责是什么？

答：各级行政正职是本企业的安全第一责任人，对安全生产工作负全面的领导责任。各级行政副职协助行政正职开展工作，是分管工作范围内的安全第一责任人，对分管工作范围内的安全生产工作负领导责任，向行政正职负责。

8.什么是“两措”？

答：反事故措施、安全技术劳动保护措施

9.国网公司十八项反措有哪些？

答：防止人身伤亡事故、防止系统稳定破坏事故、防止机网协调事故、防止电气误操作事故、防止枢纽变电站全停事故、防止输电线路事故、防止输变电设备污闪事故、防止直流输电和换流设备事故、防止大型变压器损坏事故、防止互感器损坏事故、防止开关设备事故、防止接地网和过电压事故、防止直流系统事故、防止继电保护事故、防止电网调度自动化系统与电力通信网事故、防止跨坝、水淹厂房事故、防止火灾事故、防止交通事故。

10.安全技术劳动保护措施有哪些？

答：保证安全的组织措施：电气设备上安全工作的组织措施，工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。

保证安全的技术措施：电气设备上安全工作的技术措施，停电，验电，接地，悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。

11. 电网企业实现安全生产的保证体系有哪些？

答：电网企业实现安全生产的保证体系包括：安全生产的各种机制和制度体系，安全生产各项规章制度体系、安全监督体系及电网应急体系。

机制和制度体系：组织修订《安全生产工作奖惩规定》，加大人身事故和人员责任事故的处罚力度；制定《安全生产职责规范》，明确各级各类人员、各部门的安全职责；适应电网生产技术进步，修订完成《电力安全工作规程》；总结分析近年来公司系统发生重大事故的特征，组织修订《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》，进一步完善防止电网生产重大事故的技术措施等。

规章制度体系：颁布、实施促进、保证安全生产的各项规程、规范，例如《国家电网公司电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》、《国家电网公司电力生产事故调查规程》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等。

安全监督体系：加强安全监督管理，完善安全监督机制，结合安全生产实际和具体问题，组织开展专项安全监督，建立以常规监督、专项监督和事故监察为有机整体的安全监督机制。

电网应急体系：建立和完善应急处置预案，制定颁发了国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案》、《国家电网公司突发事件信息报告与新闻发布应急预案》等预案制度，建立自上而下的应急组织体系，明确应急处置的职责和措施，健全应急反应的协调配合机制，形成了国家电网、区域电网、省级电网、地区级电网、县级电网共五级应急处置网络，提高应对突发事件和电网大面积停电事件的处理能力

12. 事故调查的原则及要求是什么？

答：事故调查必须按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。做到事故原因不清楚不放过，事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过，事故责任者没有受到处罚不放过（简称“四不放过”）。

13. 怎样界定人身事故及划分人身事故的等级？

答：发生以下情况之一者定为电力生产人身伤亡事故：

（1）职工从事与电力生产有关工作过程中发生的人身伤亡（含生产性急性中毒造成的伤亡，下同）。

（2）本企业聘用人员、本企业雇用或借用的外企业职工、民工和代训工、实习生、短期参加劳动的其他人员，在本企业的车间、班组及作业现场，从事电力生产有关的工作过程中发生的人身伤亡。

（3）职工在电力生产区域内，由于企业的劳动条件或作业环境不良，企业管理不善，设备或设施不安全（包括非运行单位责任导致的设备或设施不安全），发生设备爆炸、火灾、生产建（构）筑物倒塌等造成的人身伤亡。

（4）职工在电力生产区域内，由于他人从事电力生产工作中的不安全行为造成的人身伤亡。

（5）职工从事与电力生产有关的工作时，发生由本企业负同等及以上责任的交通事故而造成的人身伤亡。

（6）职工或非本企业的人员在事故抢险过程中发生的人身伤亡。

（7）两个及以上企业在同一生产区域从事与电力生产有关工作时，发生由本企业负同等及以上责任的非本企业人员的人身伤亡。

（8）非本企业领导的具备法人资格企业（不论其经济形式如何）承包与电力生产有关的工作中，发生本企业负以下之一责任的人身伤亡：

1）资质审查不严，承包方不符合要求；

2）开工前未对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行应由发包方进行的全面的安全技术交底，并应有完整的记录；

3）对危险性生产区域内作业未事先进行专门的安全技术交底，未要求承包方制定安全措施，未配合做好相关的安全措施（含有关设施、设备上设置明确的安全警告标志等）。

4）未签订安全生产管理协议，或协议中未明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施以及未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（9）政府机关、上级管理部门组织有关人员进行检查或劳动时，在生产区域内发生本企业负有责任的上述人员的人身伤亡。

人身事故等级分为：

（1）特大人身事故：一次事故死亡10人及以上者。

（2）重大人身事故 ：一次事故死亡3人及以上，或一次事故死亡和重伤10人及以上，未构成特大人身事故者。

（3）一般人身事故： 未构成特、重大人身事故的轻伤、重伤及死亡事故。

14.事故调查的时间要求是什么？

答：（1）电力生产企业发生人身死亡事故和重伤事故，应立即用电话、电传、电子邮件等按资产关系或管理关系向隶属的区域电网公司、省电力公司、国家电网公司直属公司和企业所在地方政府安全生产监督管理部门、公安部门、工会报告。

区域电网公司、省电力公司、国家电网公司直属公司接到人身死亡和3人及以上重伤事故报告后，应在16h内以书面材料向国家电网公司报告，同时，省电力公司向区域电网公司报告。

（2）电力生产企业发生电网和设备事故，应立即用电话、电传、电子邮件按资产关系及管理关系向隶属的区域电网公司、省电力公司、国家电网公司直属公司报告。

其中重大及以上电网和设备事故及下列一般电网及设备事故，区域电网公司、省电力公司、国家电网公司直属公司接到报告后，应在16h内以书面材料向国家电网公司报告，同时，省电力公司向区域电网公司报告。

必须在事故发生后16h内向国家电网公司和区域电网公司报告的事故为：

1）220kV变电站全所停电或3座及以上110kV变电站全所停电；

2）500kV输变电设备被迫停运；

3）电网事故减供负荷达100MW及以上；

4）直属发电厂发生全厂停电；

5）220kV及以上电压等级变电站和直属发电厂恶性误操作事故及误调度事故；

6）220kV及以上电压等级的输电线倒杆塔事故；

7）对重要用户停电（热）并造成严重影响的。

（3）即时报告应包括以下内容：

1）事故发生的时间、地点、单位；

2）事故发生的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；设备损坏和电网停电影响的初步情况；

3）事故发生原因的初步判断。

15.事故调查的程序是什么？

（1）保护事故现场。

1）事故发生后，事故单位必须迅速抢救伤员并派专人严格保护事故现场。未经调查和记录的事故现场，不得任意变动。

发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，事故单位尚应立即通知当地政府和公安部门，并要求派人保护现场。

2）事故发生后，事故单位应立即对事故现场和损坏的设备进行照相，录像，绘制草图，收集资料。

3）因紧急抢修、防止事故扩大以及疏导交通等，需要变动现场，必须经企业有关领导和安监部门同意，并做出标志、绘制现场简图、写出书面记录，保存必要的痕迹、物证。

（2）收集原始资料。

1）事故发生后，企业安监部门或其指定的部门应立即组织当值值班人员、现场作业人员和其他有关人员在下班离开事故现场前分别如实提供现场情况并写出事故的原始材料。

安监部门要及时收集有关资料，并妥善保管。

2）事故调查组成立后，安监部门及时将有关材料移交事故调查组。

事故调查组应根据事故情况查阅有关运行、检修、试验、验收的记录文件和事故发生时的录音、故障录波图、计算机打印记录等，及时整理出说明事故情况的图表和分析事故所必需的各种资料和数据。

3）事故调查组在收集原始资料时应对事故现场搜集到的所有物件（如破损部件、碎片、残留物等）保持原样，并贴上标签，注明地点、时间、物件管理人。

4）事故调查组有权向事故发生单位、有关部门及有关人员了解事故的有关情况并索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。

（3）调查事故情况。

1）人身事故应查明伤亡人员和有关人员的单位、姓名、性别、年龄、文化程度、工种、技术等级、工龄、本工种工龄等。

电网或设备事故应查明发生的时间、地点、气象情况；查明事故发生前设备和系统的运行情况。

2）查明电网或设备事故发生经过、扩大及处理情况。

人身事故应查明事故发生前工作内容、开始时间、许可情况、作业程序、作业时的行为及位置、事故发生的经过、现场救护情况。

3）查明与电网或设备事故有关的仪表、自动装置、断路器、保护、故障录波器、调整装置、遥测遥讯、遥控、录音装置和计算机等记录和动作情况。

人身事故应查明事故发生前伤亡人员和相关人员的技术水平、安全教育记录、特殊工种持证情况和健康状况，过去的事故记录，违章违纪情况等。

4）调查设备资料（包括订货合同、大小修记录等）情况以及规划、设计、制造、施工安装、调试、运行、检修等质量方面存在的问题。

人身事故应查明事故场所周围的环境情况（包括照明、湿度、温度、通风、声响、色彩度、道路、工作面状况以及工作环境中有毒、有害物质和易燃易爆物取样分析记录）、安全防护设施和个人防护用品的使用情况（了解其有效性、质量及使用时是否符合规定）。

5）查明电网事故造成的损失，包括波及范围、减供负荷、损失电量、用户性质；查明事故造成的设备损坏程度、经济损失。

6）了解现场规程制度是否健全，规程制度本身及其执行中暴露的问题；了解企业管理、安全生产责任制和技术培训等方面存在的问题；事故涉及两个及以上单位时，应了解相关合同或协议。

（4）分析原因责任。

1）事故调查组在事故调查的基础上，分析并明确事故发生、扩大的直接原因和间接原因。必要时，事故调查组可委托专业技术部门进行相关计算、试验、分析。

2）事故调查组在确认事实的基础上，分析是否人员违章、过失、违反劳动纪律、失职、渎职；安全措施是否得当；事故处理是否正确等。

3）根据事故调查的事实，通过对直接原因和间接原因的分析，确定事故的直接责任者和领导责任者；根据其在事故发生过程中的作用，确定事故发生的主要责任者、次要责任者、事故扩大的责任者。

4）凡事故原因分析中存在下列与事故有关的问题，确定为领导责任：

a）企业安全生产责任制不落实；

b）规程制度不健全；

c）对职工教育培训不力；

d）现场安全防护装置、个人防护用品、安全工器具不全或不合格；

e）反事故措施和安全技术劳动保护措施计划不落实；

f）同类事故重复发生；

g）违章指挥。

(5)提出防范措施。事故调查组应根据事故发生、扩大的原因和责任分析，提出防止同类事故发生、扩大的组织措施和技术措施。

(6)提出人员处理意见。

1）事故调查组在事故责任确定后，要根据有关规定提出对事故责任人员的处理意见。由有关单位和部门按照人事管理权限进行处理。

2）对下列情况应从严处理：

a）违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故的；

b）事故发生后隐瞒不报、谎报或在调查中弄虚作假、隐瞒真相的；

c）阻挠或无正当理由拒绝事故调查；拒绝或阻挠提供有关情况和资料的。

3)在事故处理中积极恢复设备运行和抢救、安置伤员在事故调查中主动反映事故真相，使事故调查顺利进行的有关事故责任人员，可酌情从宽处理。

15.事故调查的程序是什么？

答：（1）保护事故现场。

1）事故发生后，事故单位必须迅速抢救伤员并派专人严格保护事故现场。未经调查和记录的事故现场，不得任意变动。

发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，事故单位尚应立即通知当地政府和公安部门，并要求派人保护现场。

2）事故发生后，事故单位应立即对事故现场和损坏的设备进行照相，录像，绘制草图，收集资料。

3）因紧急抢修、防止事故扩大以及疏导交通等，需要变动现场，必须经企业有关领导和安监部门同意，并做出标志、绘制现场简图、写出书面记录，保存必要的痕迹、物证。

（2）收集原始资料。

1）事故发生后，企业安监部门或其指定的部门应立即组织当值值班人员、现场作业人员和其他有关人员在下班离开事故现场前分别如实提供现场情况并写出事故的原始材料。

安监部门要及时收集有关资料，并妥善保管。

2）事故调查组成立后，安监部门及时将有关材料移交事故调查组。事故调查组应根据事故情况查阅有关运行、检修、试验、验收的记录文件和事故发生时的录音、故障录波图、计算机打印记录等，及时整理出说明事故情况的图表和分析事故所必需的各种资料和数据。

3）事故调查组在收集原始资料时应对事故现场搜集到的所有物件（如破损部件、碎片、残留物等）保持原样，并贴上标签，注明地点、时间、物件管理人。

4）事故调查组有权向事故发生单位、有关部门及有关人员了解事故的有关情况并索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。

（3）调查事故情况。

1）人身事故应查明伤亡人员和有关人员的单位、姓名、性别、年龄、文化程度、工种、技术等级、工龄、本工种工龄等。

电网或设备事故应查明发生的时间、地点、气象情况；查明事故发生前设备和系统的运行情况。

2）查明电网或设备事故发生经过、扩大及处理情况。

人身事故应查明事故发生前工作内容、开始时间、许可情况、作业程序、作业时的行为及位置、事故发生的经过、现场救护情况。

3）查明与电网或设备事故有关的仪表、自动装置、断路器、保护、故障录波器、调整装置、遥测遥信、遥控、录音装置和计算机等记录和动作情况。

人身事故应查明事故发生前伤亡人员和相关人员的技术水平、安全教育记录、特殊工种持证情况和健康状况、过去的事故记录、违章违纪情况等。

4）调查设备资料（包括订货合同、大小修记录等）情况以及规划、设计、制造、施工安装、调试、运行、检修等质量方面存在的问题。

人身事故应查明事故场所周围的环境情况（包括照明、湿度、温度、通风、声响、色彩度、道路、工作面状况以及工作环境中有毒、有害物质和易燃易爆物取样分析记录）、安全防护设施和个人防护用品的使用情况（了解其有效性、质量及使用时是否符合规定）。

5）查明电网事故造成的损失，包括波及范围、减供负荷、损失电量、用户性质；查明事故造成的设备损坏程度、经济损失。

6）了解现场规程制度是否健全，规程制度本身及其执行中暴露的问题；了解企业管理、安全生产责任制和技术培训等方面存在的问题；事故涉及两个及以上单位时，应了解相关合同或协议。

（4）分析原因责任。

1）事故调查组在事故调查的基础上，分析并明确事故发生、扩大的直接原因和间接原因。必要时，事故调查组可委托专业技术部门进行相关计算、试验、分析。

2）事故调查组在确认事实的基础上，分析是否人员违章、过失、违反劳动纪律、失职、渎职；安全措施是否得当；事故处理是否正确等。

3）根据事故调查的事实，通过对直接原因和间接原因的分析，确定事故的直接责任者和领导责任者；根据其在事故发生过程中的作用，确定事故发生的主要责任者、次要责任者、事故扩大的责任者。

4）凡事故原因分析中存在下列与事故有关的问题，确定为领导责任：

a）企业安全生产责任制不落实；

b）规程制度不健全；

c）对职工教育培训不力；

d）现场安全防护装置、个人防护用品、安全工器具不全或不合格；

e）反事故措施和安全技术劳动保护措施计划不落实；

f）同类事故重复发生；

g）违章指挥。

(5)提出防范措施。事故调查组应根据事故发生、扩大的原因和责任分析，提出防止同类事故发生、扩大的组织措施和技术措施。

(6)提出人员处理意见。

1）事故调查组在事故责任确定后，要根据有关规定提出对事故责任人员的处理意见。由有关单位和部门按照人事管理权限进行处理。

2）对下列情况应从严处理：

a）违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故的；

b）事故发生后隐瞒不报、谎报或在调查中弄虚作假、隐瞒真相的；

c）阻挠或无正当理由拒绝事故调查；拒绝或阻挠提供有关情况和资料的。

3)在事故处理中积极恢复设备运行和抢救、安置伤员在事故调查中主动反映事故真相，使事故调查顺利进行的有关事故责任人员，可酌情从宽处理。

16.事故调查结案后应有的归档资料有哪些？

答：事故调查结案后，事故调查的组织单位应将有关资料归档，资料必须完整，根据情况应有：

(1）伤亡事故登记表（表1）或电网、设备事故报告；

(2）事故调查报告书、事故处理报告书及批复文件；

(3）现场调查笔录、图纸、仪器表计打印记录、资料、照片、录像带等；

(4）技术鉴定和试验报告；

(5）物证、人证材料；

(6）直接和间接经济损失材料；

(7）事故责任者的自述材料；

(8）医疗部门对伤亡人员的诊断书；

(9）发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料；

(10）处分决定和受处分人的检查材料；

(11）有关事故的通报、简报及成立调查组的有关文件；

(12）事故调查组的人员名单，内容包括姓名、职务、职称、单位等。

17.简述现场标准化作业及现场作业指导书的定义。

答：现场标准化作业：以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。

现场作业指导书：对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业计划、准备、实施、总结等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的执行文件。

18.简述现阶段国家电网公司现场作业指导书的组成体系。

答：现阶段国家电网公司现场作业指导书主要由以下几类指导书组成：

（1）变电检修作业指导书；

（2）变电运行巡视指导书；

(3）高压试验作业指导书；

（4）线路检修作业指导书；

（5）线路运行巡视指导书。

19.简述现场作业指导书的应用范围及注意事项。

答：（1）凡列入年度和月度生产计划的大修、小修应使用作业指导书，临时性检修宜采用作业指导书。

（2）应组织作业人员对作业指导书进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和要求。

（3）现场作业应严格执行指导书，逐项打勾或签字，并做好记录，不得漏项。

（4）指导书在执行过程中，如发现不切合实际、与相关图纸及有关规定不符等情况，应立即停止工作，作业负责人根据现场实际情况及时修改指导书，履行审批手续并做好记录后，按修改后的指导书继续工作。

（5）检修过程中如发现设备缺陷或异常，应立即汇报工作负责人，并进行详细分析，制定处理意见后（必要时应与车间技术人员一同进行），方可进行下一项工作。设备缺陷或异常情况及处理结果，详细记录在指导书内。

（6）运行巡视时，对照指导书中内容和标准，逐项进行检查。符合巡视标准时，在该项签注栏内画“√”（能够记录设备实际位置的记录实际位置，能够抄录设备实际数据的抄录实际数据）；否则画“╳”，并将有关记录记入缺陷及异常记录。巡视完毕，进行缺陷汇总与汇报，并录入微机管理系统。遇有紧急缺陷和设备异常时，应立即停止巡视，并汇报处理。

（7）设备发生变更，应根据现场实际情况修改作业指导书，并履行审批手续。新设备投运，应提前编制设备巡视作业指导书。

20.简述《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》对现场安全文明施工颜色的规定。

答：根据国家标准及国家电网公司视觉识别系统，对安全文明施工所涉及到的颜色作如下说明：

（1）国家规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。其含义是：红色表示禁止、停止，也表示防火；蓝色表示指令、必须遵守的规定；黄色表示警告、注意；绿色表示提示、安全状态、通行。

（2）国家规定的对比色是黑白两种颜色。安全色及其相应的对比色是：红色－白色；黄色－黑色；蓝色－白色；绿色－白色。

（3）安全标志是由安全色、几何图形和图形符号构成，分为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四类。国家电网公司规定的安全标志、标识的标准色调为墨绿色。使用时应遵循国家电网公司VI手册的要求，标牌的底色可选墨绿色、蓝色、白色；字体主色可选白色、蓝色、红色或黑色。

（4）临时建筑色调：固定式的为蓝色或白色；活动式的为白色。

（5）其他色调：灰色、银白色、橙色主要用于小型工机具和用电设施等设备，大型机具本色刷新。

21.安全监督体系的三级安全网络包括哪些？

答：在电力系统内部应自上而下建立完整的安全监督体系，对生产中的人身和设备安全进行监督。该体系的重要组成部分之一就是“三级安全网络”：企业要建立独立的安全监督机构，主要生产性车间（工区）要设专职安全员，班组要设安全员。

22.安全监督的基本任务包括哪些？

答：安全监督的基本任务：①根据“安全第一、预防为主”的方针，监督、检查国家和上级有关安全生产的法规、标准、规定、规程、制度的贯彻执行；②对企业发生的人身和设备事故，在规定职权范围内，进行调查并提出处理意见；③协助企业领导开展反事故斗争，组织各种安全活动，共同保障发供电设备的安全运行及生产过程中的人身安全。

23.按照检查的内容安全检查可分为哪几类？按照检查的方式可分为哪几类？

答：安全检查按照检查的内容可分为：季节性安全检查、专业性安全检查、节假日前的安全检查、即时性安全检查等；按照检查的方式分为：定期安全检查、动态安全检查、安全互查、特殊安全检查等。

24.何谓专项安全监督机制？

答：专项安全监督机制是针对某一时期安全生产工作暴露出的突出问题和工作需要，开展对某一专题的安全专项监督，逐步形成常规监督、专项监督、事故监察三者相结合的有机整体。

25.专项安全监督机制主要包括哪几类？

答：主要包括：①农电专项安全监督。针对公司系统农电安全工作的实际情况，按照资产关系和管理关系，对县供电企业开展农电专项安全监督，取得经验，逐步展开，促进农电安全管理水平的提高。②标准化作业专项安全监督。针对公司系统现场标准化作业执行得不够理想的情况，开展标准化作业专项安全监督。促进现场标准化作业的有效实施，将作业中不确定的人为因素降低到最低，从而最大程度保证作业结果的一致性，保证检修质量的高可靠性，有效防范人员责任事故的发生。③重大反事故措施和应急预案专项安全监督。针对电网安全和安全生产管理工作中存在的突出问题，有选择性地开展重大反事故措施和应急预案专项安全监督，监督电网重大反事故措施和应急预案的贯彻落实到位。④同时，针对安全生产中的薄弱环节和突出问题，开展生产、基建、农电、多经各方面和规划、设计、采购、建设、运行、检修、技改等各环节的专项安全监督。

26.在安全管理中应坚持的“四个凡事”指什么？在事故处理中应坚持的“四不放过”指什么？

答：“四个凡是” ：凡是有人负责、凡是有章可循、凡是有据可查、凡事有

人监督。

“四不放过” ：事故原因不清不放过、事故责任没有查清不放过、防范措施不落实不放过、员工没有受到教育不放过。

27. 在安全管理中应坚持的“抓三基” 、“ 三铁”与 “三违” 、“三高”指什么？它们之间的关系如何界定？

答：“抓三基”指从基础抓起、从基层抓起、从基本功抓起。

“三铁” 指铁的制度、铁的面孔、铁的处理。

“三违” 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

“三高” 领导干部高高在上、基层员工高枕无忧、规章制度束之高阁。

安全监督与管理的工作重点就是要抓“三基” ，用“ 三铁”反“三违”，

以此杜绝“三高”现象。

28. 作为班组长，所应承担的安全职责有哪些？

答：（1）是本班组的安全第一责任人，对本班组人员在生产劳动过程中的安全和健康负责；对所管辖设备的安全运行负责。

（2）负责制定和组织实施控制异常和未遂的安全目标，应用安全性评价、危险点分析和预控等方法，及时发现问题和异常，采取合理安全措施。

（3）在日常生产工作中，组织实行标准化作业。

（4）负责认真贯彻执行安全规程制度，及时制止违章违纪行为，及时学习事

故通报，吸取教训，采取措施，防止同类事故重复发生。

（5）主持召开好班前、班后会和每周一次或每个轮值的班组安全日活动，并督促做好安全活动记录。

（6）负责和督促工作负责人做好每项工作任务（倒闸操作、检修、施工、试验等）事先的技术交底和安全措施交底工作，并做好记录。

（7）协助做好岗位安全技术培训、新入厂工人的安全教育和全班人员（包括临时工）经常性的安全思想教育；积极组织班组人员参加急救培训，做到人人能进行现场急救。

（8）组织开展和参加定期安全检查、“安全生产月”和专项安全检查活动，落实上级下达的各项反事故技术措施。

（9）经常检查本班组工作场所（每天不少于一次）的工作环境、安全设施、设备工器具的安全状况。对发现的隐患做到及时登记上报，本班组能处理的应及时处理。对本班组人员正确使用劳动防护用品进行监督检查。

（10）支持班组安全员履行自己的职责。对本班组发生的事故、障碍、异常、未遂，要及时登记上报，保护好事故现场，并组织分析原因，总结教训，落实改进措施。

29. 针对班组，有哪些例行工作？

答：（1） 前会和班后会。班前会：接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，作好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项。班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录。

（2） 全日活动。班（组）每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动内容应联系实际，有针对性，并做好记录。车间领导应参加并检查活动情况。

30. 如何防止人身伤亡事故？

答：1.加强作业现场危险点分析和做好各项安全措施
（1） 工作或作业现场的各项安全措施必须符合《国家电网公司电力安全工

作规程》（国家电网安监〔2005〕83号）和《电力建设安全工作规程》（DL5009）的有关要求。
   （2）  根据工作内容认真做好作业现场危险点分析，并据此做好各项安全措施。要定期检查危险点分析工作，确保其针对性和有效性。
   （3）  在作业现场内可能发生人身伤害事故的地点，设立安全警示牌，并采取可靠的防护措施。对交叉作业现场应制订完备的交叉作业安全防护措施。
     2.  加强作业人员培训
   （1）  定期对有关作业人员进行安全规程、制度、技术等培训，使其熟练掌握有关安全措施和要求，明确各自安全职责，提高安全防护的能力和水平。对于临时和新参加工作人员，必须强化安全技术培训，必须在证明其具备必要的安全技能、并在有工作经验的人员带领下方可作业。禁止在没有监护的情况下指派临时或新参加工作人员单独从事危险性工作。 
  （2）  应结合生产实际，经常性开展多种形式的安全思想教育，提高员工安全防护意识，掌握安全防护知识和伤害事故发生时的自救、互救方法。

31.危险点包含的内容有哪些？

答：（1）有可能造成危害的作业环境，如作业环境中存在的有毒物质，将会直接或间接地危害作业人员的身体健康，诱发职业病。

（2）有可能造成危害的机器设备等物体，如机器设备没有安全防护罩，其运动部分裸露在外，与人体接触，就会造成伤害；带电的裸露电源线，如果人与之接触，就会发生触电事故。

（3）作业人员在作业中违反安全工作规程，随心所欲地操作，如有的作业人员在高处作业不系安全带，即使系了安全带也不按规定系牢。

32.对危险点进行分析与控制有哪些意义？

答：危险点分析控制，是对有可能发生事故的危险点进行提前和预防的方法。它要求各级领导和工人群众对电力生产的每项工作，根据作业内容、工作方法、机械设备、环境、人员素质等情况，超前分析和查找可能产生危及人身或设备安全的不安全因素，再依据有关安全法规，研究制订可靠的安全防范措施，从而达到预防事故的目的。

33.电力企业作业中，在哪些情况下可以生成危险点？

答：（1）伴随着作业实践活动而生成的危险点。只要有作业实践活动，就必然会生成相应的危险点。如在电焊作业过程中，电焊弧光会对人的眼睛造成伤害；电焊溅出的焊渣火花落在易燃物上，会引起火灾；如果电焊把漏电，人体有电击触电的可能。

（2）伴随特殊的天气变化而生成的危险点。如安全工作规程明确规定，遇有６级以上的大风天气，禁止露天进行起重工作。据国内外有关资料介绍，每年都发生数起起重机被风吹走倾倒的事故。

（3）伴随机械设备制造缺陷而生成的危险点。有些机械设备的制造缺陷不经过技术检验很难发现。而一旦购进并投入使用，在一定条件下，潜藏的缺陷就会变成现实的危险点。

（4）因缺乏维修和检查，使机械设备生成的危险点。一些机械设备的缺陷是因年久失修逐渐造成的，如果缺乏作业前的认真检试，带故障使用，就会给作业人员的生命和健康带来威胁。

（5）违章冒险作业直接生成的危险点。安全工作规程是电力系统安全工作的经验总结，对控制和防止危险点具有至关重要的作用。如果违反之，冒险作业就会使处于安全状态下的作业环境危机四伏。

（6）有些物质，如有害的化学物质（污染、放射性物质等）、物理现象（噪声等）本身就是一种危险源，防范不周，就有可能受其伤害。

34.在电力作业中，违反生产活动客观规律，生成危险点，甚至使危险点演变成现实事故的表现有哪些？

答：在电力作业中，违反生产活动客观规律，生成危险点，甚至使危险点演变成现实事故的表现主要如下：

（1）工作负责人不负责任，违章指挥。违章指挥就是违反生产活动客观规律的盲动行为，其结果必然带来严重灾害。

（2）颠倒或简化作业程序，为危险点的生成提供条件。电力生产过程每项作业都是由一系列的步骤完成的，只有一步一步地按程序展开作业，才能避免危险点的生成。

（3）安全措施漏项。如果漏项之处恰恰是潜在的危险点，就会造成危害。

（4）填写工作票失误。有些人凭想当然填写和签发工作票，这样的工作票脱离现场的实际，许多危险点都是因为工作票的误导而生成的。

35.危险点要演变成现实的事故，一般要经历哪几个阶段？

答：（1）潜伏阶段：是危险点已经生产却没有引起人们的注意，以其固有的姿态而存在的阶段。它是事故发生的初始阶段或萌芽阶段，但还不至于很快地导致现实事故。

（2）渐进阶段：是潜在的危险点逐步扩大的过程，它仍然处于事故的量变时期。在这个量变时期，机械设备原有的缺陷随着频繁的工作运行和时间的推移，将会产生更为严重的缺陷。

（3）临界阶段：是事故将发生但还没有发生的运行过程。这个阶段的危险点的扩大已进入导致事故的边缘，是危险点引发事故的最危险阶段，就是通常所说的事故即将发生质的突变。

（4）突变阶段：是事故的形成阶段，是危险点生成、潜伏、扩大、临界的必然结果，是由量变到质变的飞跃。

36.危险点的分析预控方法有哪些？

答：（1）归纳分析预控危险点法：从已知的一些具体事实中，分析推断出当前作业中也会存在同类危险点的一种方法。既可以是本单位过去经历过的经验教训，也可以是本单位在同类作业中曾经发生过的事故。

（2）演绎分析预控危险点法：从危险点存在的一般规律，分析推断当前作业中存在危险点的一种方法。电力作业中，同类作业容易引发事故的危险点往往相似，如高处作业易于引起坠落，接触电源易于引起触电，起吊作业易于引起起重伤害，夏季作业易于引起中暑等，了解这些常识，就可以分析预控当前作业中可能存在的危险点。

（3）调查分析预控危险点法：是通过考察，多方了解情况，分析推断当前作业存在危险点的一种方法。进行调查研究，在掌握大量情况的基础上，去伪存真，去粗取精，由表及里的分析加工。

37.电力线路安全工作的组织措施包括哪些方面？

答：

（1）    现场勘察制度。进行电力线路施工作业或工作票签发人和工作负责 人认为有必要现场勘察的检修作业，施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察，并做好记录。

（2）       工作票制度。在电力线路上工作，应按下列方式进行：

1）  填写电力线路第一种工作票。

2）  填写电力电缆第一种工作票。

3）  填写电力线路第二种工作票。

4）  填写电力电缆第二种工作票。

5）  填写电力线路带电作业工作票。

6）  填写电力线路事故应急抢修单。

7）  口头或电话命令。

填写第一种工作票的工作为：①在停电的线路或同杆（塔）架设多回线路中的部分停电线路上的工作；②在全部或部分停电的配电设备上的工作。

填写第二种工作票的工作为： ①带电线路杆塔上的工作；②在运行中的配电设备上的工作；③高压电力电缆不需停电的工作。

填写带电作业工作票的工作为：带电作业或与邻近带电设备距离小于表1规定的工作，以及低压带电作业。

表1 在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离

电压等级（kV）

安全距离（m）

10及以下

0.70

20、35

1.00

66、110

1.50

220

3.00

330

4.00

500

5.00

填写事故应急抢修单的工作为：事故应急抢修可不用工作票，但应使用事故应急抢修单。

按口头或电话命令执行的工作为：①测量接地电阻；②修剪树枝；③杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作；④涂写杆塔号、安装标志牌等，工作地点在杆塔最下层以下，并能够保持表2安全距离的工作；⑤接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作。

表2  邻近或交叉其他电力线工作的安全距离

电压等级（kV）

安全距离（m）

10及以下

1.0

20、35

2.5

66、110

3.0

220

4.0

330

5.0

500

6.0

（3）工作许可证制度。填写第一种工作票进行工作，工作负责人应在得到全部工作许可人的许可后，方可开始工作。

（4）工作监护制度。完成工作许可手续后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。工作负责人、专责监护人应始终在工作现场，对工作班人员的安全进行认真监护，及时纠正不安全的行为。

(5)工作间断制度。在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时，工作负责人或专责监护人可根据情况，临时停止工作。

（6）工作结束和恢复送电制度。完工后，工作负责人（包括小组负责人）应检查线路检修地段的状况，确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部工作人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。接地线拆除后，应即认为线路带电，不准任何人再登杆进行工作。

38.变电站和发电厂电气部分安全工作的组织措施包括哪些方面？

答：变电站和发电厂电气部分安全工作的组织措施：

（1）       工作票制度。

1）  填写变电站（发电厂）第一种工作票。

2）  填写电力电缆第一种工作票。

3）  填写变电站（发电厂）第二种工作票。

4）  填写电力电缆第二种工作票。

5）  填写变电站（发电厂）带电作业工作票。

6）  填写变电站（发电厂）事故应急抢修单。

填写第一种工作票的工作为：①高压设备上工作需要全部停电或部分停电者；②二次系统和照明等回路上的工作；③高压电力电缆需停电的工作；④其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。

填写第二种工作票的工作为：①控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；②二次系统和照明等回路上的工作，无需将高压设备停电者或做安全措施者；③转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻汇路上的工作；④非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流；⑤大于表3距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作；⑥高压电力电缆不需停电的工作。

表3  设备不停电时的安全距离

电压等级（kV）

安全距离（m）

10及以下（13.8）

0.70

20、35

1.00

66、110

1.50

220

3.00

330

4.00

500

5.00

填写带电作业工作票的工作为：带电作业或邻近带电设备距离小于上述表3-3规定的工作。

填写事故应急抢修单的工作为：事故应急抢修可不用工作票，但应使用事故应急抢修单。

（2）   工作许可证制度。工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应完成以下手续，工作班方可开始工作：①会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压；②对工作负责人指明带电设备的位置和工作过程中的注意事项；③和工作负责人在工作票上分别确认、签名。

（3）工作监护制度。工作票许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。工作负责人、专责监护人应始终在工作现场，对工作班人员的安全认真监护，及时纠正不安全的行为。

（4）工作间断、转移和终结制度。工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不动，工作票仍由工作负责人执存，间断后继续工作，无需通过工作许可人。每日收工，应清扫工作地点，开放已封闭的通路，并将工作票交回运行人员。次日复工时，应得到工作许可人的许可，取回工作票，工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求，并召开现场站班会后，方可工作。若无工作负责人或专责监护人带领，工作成员不得进入工作地点。

39..工作票有哪几种？

答：第一种工作票。第二种工作票。带电作业工作票。事故应急抢修单。

40.需要填写第一、二种工作票的具体工作有哪些？

答：电力线路：

填写第一种工作票的工作为：①在停电的线路或同杆（塔）架设多回线路中的部分停电线路上的工作；②在全部或部分停电的配电设备上的工作。

填写第二种工作票的工作为： ①带电线路杆塔上的工作；②在运行中的配电设备上的工作；③高压电力电缆不需停电的工作。

变电站（发电厂）：

填写第一种工作票的工作为：①高压设备上工作需要全部停电或部分停电者；②二次系统和照明等回路上的工作；③高压电力电缆需停电的工作；④其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。

填写第二种工作票的工作为：①控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；②二次系统和照明等回路上的工作，无需将高压设备停电者或做安全措施者；③转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作；④非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流；⑤大于表3距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作；⑥高压电力电缆不需停电的工作。

表3  设备不停电时的安全距离

电压等级（kV）

安全距离（m）

10及以下（13.8）

0.70

20、35

1.00

66、110

1.50

220

3.00

330

4.00

500

5.00

41.填用带电作业工作票的工作是什么？

答：电力线路：

填写带电作业工作票的工作为：带电作业或与邻近带电设备距离小于表1规定的工作，以及低压带电作业。

表1 在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离

电压等级（kV）

安全距离（m）

10及以下

0.70

20、35

1.00

66、110

1.50

220

3.00

330

4.00

500

5.00

变电站（发电厂）：

填写带电作业工作票的工作为：带电作业或邻近带电设备距离小于表3规定的工作。

42.填用事故应急抢修单的工作是什么？

答：填写事故应急抢修单的工作为：事故应急抢修可不用工作票，但应使用事故应急抢修单。

43.《国家电力公司电力安全工作规程》中涉及到技术安全交底施工的内容有哪些？

答：（1）各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

（2）现场作业前，工作负责人（监护人）应对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓。

（3）专责监护人在工作前应对被监护人员交待安全措施、告知危险点和安全注意事项。

（4）工作班人员应明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点，并履行确认手续。

（5）完成工作许可手续后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知以及防范措施和事故紧急处理措施。工作负责人有责任对工作班人员进行工作前的技术安全交底，使作业人员不无技术安全交底施工。

44.工作票由谁填写，怎样填写？

答：一张工作票中，工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。工作负责人可以填写工作票。

工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份，字迹正确清楚。不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改，应使用规范的符号，字迹应清楚。

用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人审核无误，手工或电子签名后方可执行。

45.工作票在使用上有哪些要求？

答：工作票由设备运行管理单位签发，也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。修试及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关设备运行管理单位备案。

工作票一份交给工作负责人，一份留存工作票签发人或工作许可人处。工作票应提前交给工作负责人。

第一种工作票，每张只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。第二种工作票，对同一电压等级、同类型的工作，可在数条线路上共用一张工作票。

在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。

一个工作负责人只能发给一张工作票。若一张停电工作票下设多个小组工作，每个小组应指定工作负责人(监护人)，并使用工作任务单。

工作任务单应写明工作任务、停电范围、工作地段的起始杆号及补充的安全措施。工作任务单一式两份，由工作签发人或工作负责人签发，一份留存，一份交小组负责人执行。工作结束后，由小组负责人交回工作任务单，向工作负责人办理工作结束手续。

一回线路检修(施工)，其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时，应在工作票中列入相应的安全错施。若配合停电线路属于其他单位，应由检修(施工)单位事先书面申请，经配合线路的设备运行管理单位同意并实施停电、接地。

46.作业现场必须满足的基本条件是什么？

答：（1）作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

（2）经常游人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常检查、补充和更换。

（3）现场试验的安全工器具应合格并符合有关要求。

（4）各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

47.工作场所需要有事故照明的场所有哪些？

答：工作场所的照明，应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表记、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点，还应有事故照明。

48.简述电力安全工器具的作用。

答：电力安全工器具系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故，保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。

49安全设施的作用是什么？

答：安全设施是防止生产活动中可能发生的人员误操作，以及外因引发的人身伤害、设备损坏等，而设置的安全标志、设备标志、安全警戒线和安全防护的总称。现场安全设施和设备标志设置规范齐全、清晰醒目对避免违章、防范事故能够发挥重要的作用。

50.安全色包括哪几种颜色，各种颜色代表的意义是什么？

答：被赋予安全意义而具有特殊属性的颜色，用来传递一定含义的安全信息，包括红、蓝、黄、绿四种颜色。

（1）红色表示禁止、停止、危险以及消防设备的意思，凡是禁止、停止、消防和有危险的器件或环境均应涂以红色的标记作为警示的信号。

（2）蓝色表示指令，要求人们必须遵守的规定。

（3）黄色表示提醒人们注意，凡是警告人们注意的器件、设备及环境都应以黄色表示。

（4）绿色表示给人们提供允许、安全的信息。

51.电力系统常用的标示牌有几种，请列出5种。

答：（１）禁止合闸，有人工作！

（２）禁止合闸，线路有人工作！

（３）禁止分闸！

（４）在此工作！

（５）止步，高压危险！

52.在“一经合闸即可送电到施工设备的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）操作把手上”上应悬挂的标示牌是什么？

答：禁止合闸，有人工作！

53.在施工地点临近带电设备的遮栏上，室外工作地点的围栏上，禁止通行的过道上，高压试验地点等处应挂什么样的标志牌？

答：止步，高压危险！

54.请至少列出5条设备配置的基本原则。

答：（1） 设备标志由设备编号和设备名称组成，企业可根据上级规定在设备标志中增加设备编码的内容。

（2）设备标志应定义清晰，能够准确反映设备的功能、用途和属性。

（3）同一电厂或变电站内每一个设备标志的内容应是惟一的，不能出现两个及以上内容完全相同的设备标志（盘柜上仪表、按钮、转换把手、指示灯等附属于一个设备的部件除外）。

（4）功能、用途完全相同的设备，其设备名称应保持一致。

（5）设备（含容器）本体或设备附近醒目位置应配置设备标志牌，标明设备编号、设备名称。

55.请至少列出5条安全标志的配置原则。

答：（1）安全色、对比色和几何形状的组合，可以得到禁止、指令、警告、提示、消防五种基本类型的安全标志。

（2）安全标志应设在与安全有关的醒目位置，便于进入现场的人员看见，并有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点、设备（部件）附近的醒目处。

（3）安全标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。安全标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。

（4）多个安全标志牌一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。也可根据工作场所实际情况，组合使用各类安全标志。

（5）安全标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三类。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，柱式的标志牌和支架应牢固地连接在一起。临时悬挂的标志牌应采取防止脱落措施，室外悬挂的临时标志牌应防止被风吹翻，宜做成双面的标志牌。

56.请列举出至少五种电力安全工器具。

答：安全帽、安全带、脚扣、绝缘手套、绝缘杆、绝缘隔板和绝缘罩、电容型验电器、核相器、绝缘靴、绝缘胶垫、接地线、梯子、过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器、SF 气体检漏仪等。

57.安全工器具的外观检查具体包括什么？

答：外观检查应包括绝缘部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕，固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。

58.施工工具使用前应检查什么项目？

答：（1）入库、出库、使用前应进行检查。自制或改装和主要部件更换或检修后的机具，应按SD165《电力建设施工机具设计基本要求》(输电线路施工机具篇)的规定进行试验，经鉴定合格后方可使用。禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的施工机具。机具的各种监测仪表以及制动器、限位器、安全阀、闭锁机构等安全装置应齐全、完好。

（2）施工机具的转动和传动部分是否保持其润滑。

59.带电作业工具使用前应检查什么项目？

答：带电作业工具使用前应根据工作负荷校核满足规定安全系数，并应仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵，否则禁止使用。并使用2500V及以上兆欧表.

60.电动及机动绞磨的试验周期是多少？

答：每年试验一次。

61.带电作业工具应定期进行哪些试验？具体周期是多少？

答：带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：电气试验:预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年。机械试验:绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。

62生产性企业在抓好事故案例学习，吸取事故教训方面要做哪些工作？

答：（1）生产性企业应将企业内部及外部的典型事故案例编成教材，及时对有关人员进行教育。

（2）国电分公司、区域电网分公司、集团公司、省电力公司应每季进行一次安全分析会；输变电、供电、发电及施工企业应每月进行一次安全分析会，综合分析安全生产趋势，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策。会议由安全第一责任人主持，安委会成员和有关部门负责人参加。

（3）公司系统各有关单位应定期或不定期编写安全简报、通报、快报，综合安全情况，分析事故规律，吸取事故教训。安全简报至少每月一期。

（3）       事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。

63.网省公司各级单位应该多长时间召开一次安全分析会？会议的内容是什么？有哪些人参加？

答：国电分公司、区域电网分公司、集团公司、省电力公司应每季进行一次安全分析会；输变电、供电、发电及施工企业应每月进行一次安全分析会。会议由安全第一责任人主持，安委会成员和有关部门负责人参加。

64.国家电网公司颁布的相关安全工作规程规定有哪些（至少列出五个）？

答：安全生产工作规定（国家电网公司）

安全生产规程规定（国家电网公司）

国家电网公司安全生产工作奖惩规定

国家电网公司电力生产事故调查规程

重特大生产事故预防与应急处理暂行规定

安全生产监督规定

国家电网公司农电事故调查与统计规定（国家电网公司）

国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)

国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)

国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)辅导教材

国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)辅导教材

安全生产健康环境质量管理体系（试行）（国家电网公司）

电力生产安全性评价工作管理办法（国家电网公司）

电力生产安全性评价工作实施办法（国家电网公司）

电网调度系统安全性评价（网、省调部分）（国家电网公司）

发电厂并网运行安全性评价(国家电网公司)

发电厂并网运行安全性评价查评依据（国家电网公司）

防止电气误操作装置管理规定(国家电网公司)

国家电网公司安全生产职责规范（试行）

国家电网公司城区电力系统突发事件应急预案编制导则（试行）

国家电网公司电力安全工器具管理规定（试行）

国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定

国家电网公司农电安全工作管理办法(国家电网公司)

国家电网公司农电企业生产工作危险点及控制措施

国家电网公司十八项电网重大反事故措施

抽水蓄能电站工程安全生产文明施工设施标准(国家电网公司)

抽水蓄能电站工程危险点预测与预控措施（国家电网公司）

国家电网公司大面积停电应急预案(试行)

电力建设安全健康环境评价标准(国家电网公司)

国家电网公司关于加强安全生产工作的决定

国家电网公司县级供电企业安全性评价标准（试行）

国家电网公司县级供电企业安全性评价工作管理办法

国家电网公司县级供电企业安全性评价依据试行

供电企业安全性评价（国家电网公司）

供电企业安全性评价查评依据（国家电网公司）

输电网安全性评价（国家电网公司）

输电网安全性评价查评依据（国家电网公司）

国家电网公司专业技术监督规定

65.增强安全意识，规范安全行为，养成安全习惯的指导思想是什么？

答: 坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持以人为本，贯彻《中共国家电网公司党组关于开展“爱心活动”、实施“平安工程”的决定》，落实《国家电网公司2006年安全生产工作意见》，大力营造“珍惜生命、保证平安、促进和谐”的氛围，抓好措施落实，规范人员行为，养成安全习惯，提高技能素质，确保人身安全，严防责任事故，促进保电网安全、保设备安全；创新安全工作机制，发展安全管理实践，培养团队精神，培育平安理念，建设平安文化，实现企业安全生产的长治久安。

66.增强安全意识有哪些具体内容？

答:增强安全意识根据国家电网办[2005]474号《国家电网公司关于加强安全生产工作的决定》规定，有以下十条内容：

（1）              坚持“安全第一、预防为主”的方针；

（2）              切实加强对安全生产工作的领导；

（3）              全面落实各级安全生产责任制；

（4）              加强全过程的安全管理；

（5）              加强事故的超前防范；

（6）              加强现场安全监督管理；

（7）              加强基建、农电、多经和非生产类的安全工作；

（8）              加强安全生产培训工作；

（9）              加强电力设施保护工作；

（10）           严格事故调查和责任追究。

67.规范安全行为，养成安全习惯的具体内容有哪些？

答: （1）各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

（2）经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查每两年至少一次）。

（3）具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》的相关部分，并经考试合格。

（4）具备必要的安全生产知识学会紧急救护法，特别要学会触电急救。

（5）各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。

（6）作业人员对《国家电网公司电力安全工作规程》应每年考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者，应重新学习《国家电网公司电力安全工作规程》，并经考试合格后，方能恢复工作。

（7）新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、临时工等），应经过安全知识教育后，方可下现场参加指定的工作，并且不得单独工作。

（8）外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》、并经考试合格，方可参加工作。工作前，设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。

（9）任何人发现有违反《国家电网公司电力安全工作规程》的情况，应立即制止，经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所并立即报告。

（10）在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的安全措施，经本单位总工程师批准后执行。

68.对增强全意识，规范安全行为，如何强化宣传和营造氛围？

答: 充分利用公司系统内广播、电视、报刊、安全信息平台等媒体，以图文、画册、手册、板报等多种形式，在全公司范围内大力宣传“保护人的生命，杜绝责任事故”的主题，营造良好的安全氛围，让“奉献爱心”融入员工的人生观和价值观，关爱自己平安，关爱他人平安，关心企业平安，自觉维护公司安全生产的良好局面。