建筑工程施工安全技术选择题附答案

一、单项选择题

1.大横杆设置在立杆内侧，其长度不小于__跨。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

2.脚手架纵向扫地杆采用直角扣件固定在立杆上，距底座上皮＿mm.

A.100 B.150 C.200 D.250

3.脚手架连墙杆靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于＿mm。

A. 200 B. 250 C. 300 D. 350

4.单排脚手架的小横杆的一端，应用直角扣件固定在大横杆上，另一端应插人墙内，插入

长度不应小于＿mm。

A. 140 B. 160 C. 180 D. 200

5.临边作业的防护主要为设置防护栏杆，规定上杆距地高度＿m。

A. 0. 8一1．0 B.1．0～1．2 C.1．2一1．4 D.1．0～1．4

6.脚手架作业层端部脚手板探头长度应取＿mm。

A. 100 B. 150 C. 180 D. 200

7.在无立足点或无牢靠立足点的条件下，进行的高处作业统称为＿。

A.悬空高处作业B.悬吊高处作业C.高空作业D.高处作业

8.在以下情况下，应编制临时用电施工组织设计，临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在_____

A.30 kW及30 kW以上B.40 kW及40 kW

C.50 kW及50 kW以上D. 60 kW及60 kW以上

9.电气设备的金属外壳必须与＿。

A.工作零线连接B.相线连接

C.重复地线连接D.专用保护零线连接

10.临时接地线应采用多股软裸铜线，其截面不小于＿mm2。

A. 10 B. 16 C. 25 D. 35

11.电度表箱明装时，底口距地面不应低于＿m。

A.14 B.1．6 C. 1．8•D. 2. 0

12.塔吊及大型机械设备的防雷接地电阻值不大于＿Ω。

A. 30 B. 20 C. 10 D. 4

13.配电室的天棚距地面不低于＿m。

A. 1 ．8 B.2.2 C.2.5 D.3.0

14.配电室内的配电柜正面的操作通道宽度，单列布置不小于＿m。

A. 0. 8 B. 1．0 C. 1．5 D. 2. 0

15.配电室建筑物的耐火等级应不低于＿。

A.二级B.三级C.四级D.五级

16.配电室内不得存放＿。

A. 1211灭火器B.绝缘灭火器材C.易燃、易爆物品D.砂箱

17.三相四线制配电系统是＿。

A. TT B. TN-C C. TN一S D. TN-C-S

18.现场配电系统第三级漏电保护器的额定漏电动作电流小于等于＿mA。

A. 15 B. 30 C. 75 D. 100

19.电缆在室外埋地敷设的应在电缆上下铺设的细砂各不小于＿mm。

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

20.停电检修作业时，确定停电的依据是＿。

A.电源开关已拉开B.电源指示灯燃灭

C.电流表的指示为零D.经合格的验电器试验无电

21.开关箱与所控制的用电设备的距离应不大于＿m。

A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.5.0

22.配电箱内闸具侧面之间或侧面与盘面排列间距在＿mm以上。

A. 15 B. 20 C. 25 D. 30

23.固定式配电箱（总、分配电箱和开关箱）中心点与地面的垂直距离为＿。

A.大于0. 6m B.大于1. 3m

C.大于1. 5m D.大于1. 4m、小于1. 6m

24．被检修的线路停电后，在配电室控制该回路的开关操作手柄上悬挂____类标示牌。

A.止步！高压危险B.已接地

C.禁止合闸、有人工作D.禁止合闸、线路有人工作

25.架空线的挡距不得大于＿m。

A. 20 B. 25 C. 30 D. 35

26.架空线的线间距不得小于＿cm.

A. 20 B. 25 C. 30 D. 35

27.架空导线的最小截面，铝绞线为＿mm2。

A. 16 B. 18 C. 20 D. 22

28.架空导线的最小截面，铜线为＿mm2。

A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

29.工作零线与相线在一个横担架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起为＿。

A.（N）、A、B、C B. A、B、（N）、C

C. A、（N）、B、C D. C、（N）、B、A

30.架空线和保护线零线在同一横担架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起为

A.（N）、A、C、（PE）B. C、（N）、C、（PE）

C. A、（N)、C、（PE）D.（PE）、C、（N)、A

31.电缆直接埋地的深度应不小于＿m。

A.0.4 B.0.6 C.0.8 D.1.0

32.总配电箱（或配电室）内的漏电保护器其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间乘积最高应限制在＿mA•s以内。

A. 100 B. 75 C. 50 D. 30

33.室外灯具距地不该低于＿m。

A.2.0 B.2.5 C.3.0 D.3.5

34.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明电源电压不应大于＿V。

A.24 B.36 C.220 D.240

35.室内灯具距地不得低于＿m。

A.2.0 B.2.4 C.3.0 D.3.5

36.在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于＿V。

A.36 B.24 C.12 D.6

37.脚手板对接平铺时，接头处必须设两根小横杆，脚手板伸长应取130一150 mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于＿mm。

A.130 B.150 C.200 D.300

38.狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的＿。

A.Ⅳ类手持式电动工具B. Ⅲ类手持式电动工具

C. II类手持式电动工具D. I类手持式电动工具

39.移动式照明器（如行灯）的照明电源电压不得大于＿V。

A. 42 B. 36 C. 24 D. 12

40.手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的＿。

A.多股绝缘铜线B.橡皮护套铜芯软电缆

C.塑料铝线D.塑料护套铝芯软电缆

41.氧气瓶、乙炔瓶工作间距为ma

A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.6.0

42.在狭小空间、船舱、容器和管道内焊接时，为防止触电，脚下垫橡胶板或其他绝缘衬垫、焊工必须

A.穿绝缘鞋B.穿紧身工作服C.戴绝缘手套D.戴好安全帽

43.禁火作业区距离生活区不小于＿m。

A. 10 B. 15 C. 20 D. 25

44.易燃、可燃材料堆料场及仓库与在建工程和其他区域的距离应不小于＿m。

A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

45.易燃的废品集中场地与在建工程和其他区域的距离应不小于＿m。

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

46.在施工现场禁火区域内施工，动火作业前必须申请＿。

A.工作任务B.动火证C.安全技术交底D.专人看火

47.对于储存易燃物品的仓库，应有醒目的＿。

A.禁止烟火B.严禁吸烟C.严禁带人火种D.闲人禁止人内

48.泡沫灭火器的适用范围是B、A类火灾和扑救水溶性易燃、可燃液体火灾，不适用电火灾和____类火灾。

A. A、C B. B、C C. C、D D. A、D

49.发生火灾事故，致人死亡的主要原因是＿。

A.一氧化碳中毒B.二氧化碳中毒C.硫化氢中毒D.有机过氧化物中毒

50.发生火灾几分钟之内就可致人死亡的一氧化碳浓度只需＿。

A. 1 ．1％B. 1．2% C. 1．3％D. 1．4%

51．平刨床的安全防护装置主要作用是防止手触及＿发生事故。

A.木材B.木屑C.刨刀D.节疤

52.使用带锯机时，应＿。

A.开机后先进料，然后调整到规定转速B.待锯条达到最高转速时，方可进料

C.边进料，边调整转速D.定期检修

53.当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在圈筒上的缠绕除固定绳尾的圈数外，不少于________圈。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

54.下列情况所述钢丝绳，＿没有达到报废标准。

A.整条绳股断裂B.麻芯外露

C.钢丝绳有明显的腐蚀D.钢丝绳径向磨损不超过直径的10%

55.工人在操作刨床时，应该站在＿。

A.正面B.侧面C.后面D.前面

56.滑轮直径越小，钢丝绳弯曲越＿，钢丝绳的损坏就越快。

A.严重B.轻微C.一般D.比较严重

57.卷筒出现裂纹时应＿。

A.继续使用一段时间B.维修

C.报废D.正常使用

58.《建筑法》规定，建筑施工企业必须为从事危险行业的职工办理＿保险，支付保险费。

A.人寿B.失业C.意外伤害D.重大疾病

59.在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿＿。

A.向上张望B.站立在悬吊中的重物下面

C.讲话D.嬉笑

60.脚手架必须按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离和水平距离分别为＿m和6 m.

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

61．特殊脚手架和高度在＿m以上的高大脚手架，必须有设计方案。

A. 15 B. 20 C. 24 D. 30

62.井字架、龙门架首层进料口一侧应搭设长度不小于＿m的护棚。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

63.建筑施工的电梯井口必须设高度不低于＿m的金属防护门。

A.1 B.1．1 C. 1．2 D. 1．5

64.立杆和斜杆（包括斜撑、抛撑、剪刀撑）的小头直径一般不小于＿mm。

A.50 B.60 C.70 D.80

65.装修脚手架一般承重为＿kN/m2。

A. 1 ．8 B.2.0 C.2.5 D.3.0

66.吊钩按锻造方法分锻造钩和板钩，经过锻造和冲压，进行退火热处理，以消除残余的内应力，增加其韧性。其优质碳素钢为＿号。

A. 15 B. 20 C. 25 D. 30

67.安全绳卡安装在距离最后一个绳卡＿mm左右。

A.300 B.400 C.500 D.600

68.脚手板的厚度一般不小于＿mm。

A.25 B.30 C.50 D.55

69.《建筑法》规定，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的＿。

A.操作规范B.技术标准C.规章制度D.安全技术措施

70.《建筑法》规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建设施工单位承担，由＿对安全负责。

A.企业法定代表人B.建筑施工单位负责人

C.现场责任工程师D.施工操作人员

71.推土机上坡坡度不得大于＿，下坡坡度不得大于35度。

A.20度B.25度C.30度D.35度

72.装载机在沟槽边卸料时，必须设专人指挥，装载机前轮应与槽沟边缘保持不少于＿m的安全距离，并防止挡木挡掩。

A.0.5 B.1 C.2 D.2.5

73.卷扬机钢丝绳放出后，至少应留在卷筒上的安全圈数不得少于＿圈。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

74.土方基础工程中的降排水施工，应加强用电管理，吊泵索具严禁使用＿。

A.麻绳B.草绳C.化纤材料绳D.金属材料

75.装修使用工具式脚手架（包括电动吊篮架），首层应设符合标准的＿。

A.隔离工作工区B.监护人员C.水平安全网D.看护人员

76.单排木脚手架搭设高度不宜超过＿m。

A. 20 B. 30 C. 50 D. 60

77.高大双排或单排脚手架，应在每隔5一7根立杆或靠山墙的部位设置＿。

A.剪刀撑B.抛撑C.斜撑D.八字撑

78.门型钢管脚手架搭设高度一般限制在＿m以内。

A. 45 B. 50 C. 60 D. 80

79.桥式脚手架的两桥之间，除做一般结构构造连结处理外，每侧下弦连结螺栓不得少于_____个。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

80.起重机司机在作业时视线受阻时，应＿。

A.由信号员指挥配合B.安装起重警报器

C.有安全员在场方可工作D.由施工员协调指挥

81．为保证安全，高度超过30 m的塔吊、井字架等，必须在最高点设置＿。

A.照明电灯B.红色信号灯C.可有可无D.避雷针

82.轨道式塔式起重机应在轨道两端各设一组底线，轨道较长，每隔＿m应加一组底线。

A. 5 B. 10 C. 20 D. 25

83.施工升降机限速器应隔＿校验一次。

A.半年B.一年C.两年D.不需交验

84.在用施工升降机的防坠安全器至少每—个月做______次坠落试验，做试验时吊笼内不能有人。

A. 1 B. 3 C. 6 D. 9

85.需要夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光灯。塔身高于＿m时，应在塔顶和臂架部分装设防撞红色信号灯。

A. 20 B. 25 C. 30 D. 15

86.起重机械信号员的主要责任是＿。

A.考核起重机操作员的工作表现

B.在吊运过程中，给操作员适当的指示信号，令吊运工作顺利进行

C.负责维修起重机的信号系统

D.负责吊具的维修

87.电梯井必须安装可开启的金属防护门，井道内按标准＿。

A.封闭严密B.严禁放置物品C.设水平安全网D.专人看守

88.建筑施工最大的特点是＿。

A.露天高处作业多、手工操作、繁重体力劳动

B.产品流动、人员稳定

C.施工幅度变化小、规则性强

D.工作难度大、机械使用多

89.在全套施工图设计完成并进行会审、交底后，由____直接组织施工的单位组织编制

A.施工组织总设计B.一般初步设计C.技术设计D.扩大设计

90.木模板及其支架的设计，应符合现行国家标准《木结构设计规范》（GBJ 5 )的规定，其中受压立杆除满足计算需要外，且其梢经不小于＿mm。

A.60 B.50 C.40 D.30

91.门式钢管脚手架混合使用时，必须以支承力＿。

A.最小的门架作为设计依据B.最大的门架作为设计依据

C.平均值作为设计依据D.较大值作为设计依据

92.模板结构受拉构件长细比为＿。

A.钢杆件不应大于350，木杆件不应大于250

B.钢杆件不应大于360，木杆件不应大于280

C.钢杆件不应大于370，木杆件不应大于260

D.钢杆件不应大于380，木杆件不应大于270

93.现浇钢筋混凝土、梁、板，当跨度大于4 m时，模板应起拱。当设计无具体要求时，起拱高度为_____

A. 1/1000一3/1000 B.2/1000一1/1000

C. 1/1000一2/1000 D.2/1000一3/1000

94.一般墙体大模板在常温条件下，混凝土强度达到＿N/mm2方可拆除。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

95.千斤顶的顶升高度一般为100一400 mm，最大起重可达＿t。

A.500 B.600 C.700 D.800

96．千斤顶按其构造工作原理分为＿种。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

97.作业高度超过2. 0 m时，必须搭设＿。

A.脚手架和平台B.井字架C.临时架D.平台

98.一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序是＿。

A.拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模。拆楼板底模神拆梁侧模。拆梁底模

B.拆柱侧模。拆梁底模一拆梁侧模。拆楼板底模。拆柱模斜撑与柱箍

C.拆梁底模。拆梁侧模。拆柱侧模。拆模板底模。拆柱模斜撑与柱箍

D.拆柱模斜撑与柱箍。拆梁底模。拆楼板底模。拆柱侧模。拆梁侧模

99.除设计图另有规定者外，所有垂直支架应保持其垂直。其垂直允许偏差

A.层高不大于5 m时为6 mm，层高大于5 m时为8 mm

B.层高不大于5 m时为8 mm，层高大于5 m时为6 mm

C.层高不大于5 m时为7 mm，层高大于5 m时为5 mm

D.层高不大于5 m时为5 mm，层高大于5 m时为7 mm

100.现场拼装柱模时，应设临时支撑固定，斜撑与地面的倾角宜为

A.500 B.600 C.700 D.900

二、多项选择题

1．脚手板有

A.冲压钢脚手板B.木脚手板C.竹编板D.大芯板

2.脚手架必须设置供人员上下使用的＿。

A.安全扶梯B.爬梯C.斜道D.外用电梯

3.在建筑施工中、高处作业基本上分为—－一一作业。

A.临边B.洞口C.独立悬空D.高空

4.建筑物或构筑物在施工过程中常会出现各种上料口及＿。

A.预留洞口B.通道口C.楼梯口D.门窗口

5.模板及其支架的设计应符合＿要求。

A.应具有足够的承载能力、刚度和稳定性

B.应能可靠地承受新浇混凝土的自身侧压力

C.施工过程中产生的荷载及风荷载

D.应能承载足够的压力

6.通常配电室的选择应根据现场负荷全面进行的有＿。

A.类型B.大小和分布特点C.环境特征D.地理

7.施工电力负荷计算就是计算用电设备＿。

A.配电线路B.配电装置C.加工机械用电D.电动工具用电

8.室内外电缆的敷设应依据经济、＿。

A.方便B.安全C.可靠D.防曝晒

9.焊机按照焊接电源的不同可分为

A.交流焊机B.直流焊机C.亚弧焊机D.电渣压力焊机

10.从事电焊作业的电焊工人必须＿。

A.戴绝缘手套B.穿绝缘胶鞋C.穿工作服D.戴安全帽

11.我国国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB 8624-1997）将建筑材料按其燃烧性能划分为＿。

A. A级表示是不燃性建筑材料B. B1级表示是难燃性建筑材料

C. B2级表示是可燃性建筑材料D. B3级表示是易燃性建筑材料

E. C级表示是温度达到一定燃点建筑材料

12.火灾的直接原因为＿。

A.现场的设施不符合消防安全要求

B.缺少防火、防曝安全设置和设施

C.在高处实施电焊、气割作业时对作业周围和下方缺少防护遮挡

D.雷雨区季节性施工避雷设施失效

E.消防、疏散、急救设施不全或设置不当

13.火灾扩大的原因＿。

A.作业人员对异常情况不能正确判断B.现场消防制度不落实

C.防火间距不足D.延误报火警

E.消防人员未能及时到达火场灭火

14.在建筑施工过程中，引起火灾曝炸的点火源主要有＿。

A.明火B.电火花

C.电焊、气焊和气割的焊渣D.静电放电

15.大型工程项目禁火区域的动火施工，以及当作业现场环境比较复杂时，随时做好灭火准备，可以＿。

A.将消防车开至现场B.铺设好水带

C.备好水桶D.备好其他灭火器材

16.灭火的基本原理归纳为＿。

A.冷却B.窒息C.隔离D.化学抑制E.人工灭火

17.机械伤害的类型＿。

A.物体打击、车辆伤害、机械伤害B.火药爆炸、化学性爆炸、中毒和窒息

C.火灾伤害、高处坠落、坍塌D.起重伤害、触电、烫伤

E.车辆碰撞、卷人、爆炸

18.使用砂轮机的安全要求＿。

A.禁止正面磨削B.禁止侧面磨削C.不准正面操作

D.不准侧面操作E.不准共同操作

19.木工机械必须有防护装置的为＿。

A.带锯机B.圆锯机C.手压平刨D.卷扬机

20.机床旋转部件的危害因素有＿。

A.对向旋转部件的咬合

B.飞出的装夹具和机械部件

C.旋转部件和成切线运动部件面的咬合

D.旋转轴

E.旋转部件和固定部件的咬合

21.在金属冷加工中经常发生的伤害事故有＿。

A.刺割伤B.物体打击C.绞伤D.烫伤E.中毒

22.机械防护装置主要有＿。

A.固定防护式B:连锁防护式C.自动防护式

D.分离防护式E.开口式

23.起重机位置限制器与调整装置有＿。

A.上升级位置限制器B.缓冲器C.夹轨器

D.偏斜调整装置E.运动极限位置限制器和显示装置

24.起重机安全装置有＿。

A.力矩限制器B.防风防爬装置

C.安全钩、防后倾装置和回转锁定装置

D.危险电压报警器（感知附近的高电压并报警以防止触电）

E.防超越行程的保护

25.钢丝绳的报废条件是＿。

A.磨损达7%以上B.弯曲C.变形

D.钢丝绳有断丝、无弹性E.锈蚀和断丝

26.安全技术交底应有＿签字确认。

A.书面材料B.详细解说C.交底人

D.被交底人E.经理

27.两台以上蛙式打夯机同时作业时，左右、前后应保持＿m的安全距离。

A.3 B.5 C.6 D.8 E.10

28.起重机的基本参数有＿。

A.起重力矩B.起重量C.最大起重量

D.最大幅度E.起开高度

29.升降机的安全防护装置有＿。

A.断绳保护装置．B.起高限位装置C.超载限位器

D.报警装置E.通信装置

30.施工现场拆除作业中，要严格按照＿的顺序拆除。

A.从外到内B.从上到下C.从左到右D.从中间到两侧

31.设计模板首先要确定模板应承受的荷载，荷载分为＿。

A.荷载标准值B.荷载设计值C.荷载组合D.剪断值

32.施工现场的安全规定有＿。

A.悬挂标牌与安全标志

B.进人现场必须配戴安全帽，攀登与独立悬空作业配挂安全带

C.严禁非建筑工人和女工人场，男女不能混住

D.施工区和加工区住人时，应符合国家卫生有关规定和要求

E.施工现场的孔洞、口、沟、坎、井以及建筑物临边应当设置围档、盖板和警示标志，夜间应当设置警示灯

33.模板工程中，模板的分类是＿。

A.定型组合模板B.墙体大模板C.巨模（台模）

D.滑升模板和一般木模板E.临时组装的竹模板

34.建筑施工中危险源的识别是＿。

A.高处坠落B.触电C.物体打击

D.机械伤害E.坍塌F.吸烟

35.专项安全施工组织设计的重点是＿。

A.模板工程B.起重吊装工程C.脚手架工程

D.土方开挖工程E.钢筋工程

36.施工安全技术措施主要包括＿。

A.进人施工现场的安全规定B.地区及深坑作业不设防护

C.高处及立体交叉作业的防护D.施工用电

E.防火防爆措施

37.编制脚手架工程施工方案的要求和程序有＿。

A.确定脚手架的种类、搭设方式和形状、使用功能B.设计计算

C.绘制施工详图   D.编制搭设和拆除方案 E.“成搭设班组，自检验收使用

38.建筑施工的伤亡事故主要有____。

A.高处坠落B.物体打击C.违章操作

D.触电和机械伤害E.坍塌

39.当验算模板及其支架的刚度时，其最大变形值不应超过下列容许值＿。

A.对结构表面外露的模板，为模板构件计算跨度1/400

B.对结构表面隐蔽的模板，为模板构件计算跨度1/250

C.支架的压缩变形式弹性挠度，为相应的结构计算跨度1/1000

D.对结构表面外露的模板，为模板构件计算跨度的1/300

40.设计模板首先要确定模板应承受的荷载，其荷载包括＿。

A.恒荷载标准值B.活荷载标准值C.风荷载标准值

D.动荷载标准值E.内压力标准值

参考答案

一、单项选择题

1--10  BCCCBBACDC  11--20  CDDCBCBBDD  21--30  BDDDDCAACC

31-40  BDCBBBDBBB  41--50  CABBBBACAC  51--60  CBCDBACCBC

61-70  BACCBBCCDB

71--80  B C C D C A A A B A

81--90  B C C B C B C A A A

91--100 A A A A A A A A A B

二、多项选择题

1--10  AB ABC ABC ABC ABC ABC AB ABC AB AB

11-20  ABCD ABCD ABCD ABC AB ABCD ABCD BCE ABC ACDE

21-30  ABCD ABC ABDE ABCD ABCE ABCD BE ABCE ABCE AB

31-40  ABC ABE ABCD ABCDE ABCD ACDE ABCD ABDE ABC ABC