化工厂重大伤亡事故案例分析题

【网络综合 - 注册安全工程师考试试题】：

某化工厂储运处盐库发生一起重大触电伤亡责任事故，6人触电，3人死亡，经抢救3人脱脱险。当天上午，化工厂储运处盐库10人准备上盐，但是10米长的皮带运输机所处位置不利上盐，他们在组长冯某的指挥下将该机由西北向东移动。稍停后，感觉还不合适，仍需向东调整。当再次调整时，因设备上操作电源箱里三相电源的中相发生单相接地，致使设备外壳带电，导致这起事故的发生。

事后分析，皮带输送机额定电压为380V，应该用四芯电缆。而安装该机时，却使用三芯电缆。电源线在操作箱(铁制)的人口处简单地用缝盐包的麻绳缠绕，并且很松动。操作箱内原为三个15安培螺旋保险，后因多次更换保险，除后边一相仍为螺旋保险外，左边、中间二相用保险丝上下缠绕钩连。中间相保险座应用两个螺丝固定牢，实际只有一个，未固定牢致使在移皮带机过程中，电源线松动，牵动了操作箱内螺旋保险底座向左滑动，造成了中间一相电源线头与保险丝和操作箱铁底板接触，使整个设备带电。

这些工作人员为临时工，只是经私人介绍，仓库就同意到盐库干活，没有按规定签订用工合同。

一、单项选择题

1．人触电后能自行摆脱带电体的最大电流称为（ ）。

A．感知电流 B．摆脱电流 C．致命电流 D．室颤电流

2．在TN系统中，设备的金属外壳必须进行（ ）。

A．保护接零 B．保护接地 C_重复接地 D．保护接零和接地

二、多项选择题

3．按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径，电击可分为（ ）。

A．单相电击 B．两相电击C．跨步电压电击 D．直接电击

4．属于基本安全用具的是（ ）。

A．绝缘手套 B．绝缘靴C．绝缘杆 D．绝缘夹钳

5．漏电保护器是防止直接接触电击和间接接触电击的重要措施，以下应该安装漏电保护器的是（ ）。

A．所有移动式电气设备和手持电动工具B．安装在潮湿或强腐蚀场所的电气设备

C．临时性电气设备D．触电危险性较大的设备插座

三、简答题

6．简单分析本次事故发生的主要原因。

7．对于低压触电事故和高压触电事故，可采用哪些方法使触电者脱离电源?

参考答案：

1．B 2．A 3．ABC 4．CD 5．BCD

6．简单分析本次事故发生的主要原因：

(1)临时工在移动设备时，未切断操作箱上的进线电源。

(2)移动式皮带机未按规定安装接地或接零，也未安装漏电保护器。

(3)对临时工管理混乱。入厂的临时工，没有按规定签订用工合同，没有进行上岗前各种安全教育。

7．对于低压触电事故，可采用以下方法使触电者脱离电源：

(1)如果触电地点附近有电源开关或电源插销，可立即拉开开关或拔出插销，断开电源。但应注意到拉线开关和平开关只能控制一根线，有可能切断零线而没有断开电源。

(2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插销，可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线，断开电源，或用干木板等绝缘物插到触电者身下，以隔断电流。

(3)当电线搭落在触电者身上或被压在身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或拉开电线，使触电者脱离电源。

(4)如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，可以用一只手抓住他的衣服．拉离电源。但因触电者的身体是带电的，其鞋的绝缘也可能遭到破坏。救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。

对于高压触电事故，可采用下列方法快触电者脱离电源：

①立即通知有关部门断电。

②带上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

③抛掷裸金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源。注意抛掷金属线之前，先将金属线的一端可靠接地，然后抛掷另一端；注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。