重大电气事故应急处置预案

一、电气停电事故类型及危险性分析

1、①高压架空线路事故②高压主变压器事故③开关设备电气回路故障。

2、以上供电事故的发生，都有可能使电源开关跳闸造成全矿井或区域内停电，致使通风、排水、提升等用电设备停止运行，若停电、停风时间过长，极易造成瓦斯积聚，可能引起瓦斯窒息、瓦斯爆炸、火灾等事故：矿井水不能排出，可能引起水害事故，副井不能提升，均严重威胁矿工人身安全和矿井生产安全。

二、停电事故应急处置

井下发生重大电气事故停电时， 当班电气值班员迅速查明情况，

1、如果是矿内开闭所主授故障，立即通知当班调度员通知电气科长、机电科长、机电矿长组织人员及时抢修按照?电力安全规定?进行处理，优先保证矿井主通风机的供电。如果短时间内恢复不了矿井供电，及时汇报调度室，通知各生产单位撤出井下所有工作人.

2、如果是高压架空线路断线、接地、短路和高压主变压器损坏故障，要立即通知调度室与水电公司电力调度取得联系，并说明事故情况和可能造成的严重后果，尽快组织有关人员协助处理。

3、抢修时，必须严格执行各项规程的规定，防止事故扩大和发生二次事故当停电事故危及现场检修人员的安全时，应紧急疏散现场人员，设置隔离范围。

4、正确制定恢复供电实施方案，掌握由外向里逐步供电的原则。由邱皮沟变电所-----------地面开闭所------主扇变电所（启动主扇风机）

邱皮沟变电所------地面开闭所------ 井下中央变电所----------采区变电所---------各用电地点的原则，送电操作必须按送电操作规程操作。

5、如因停电时间较长要采取如下措施：

①通风系统停风时，调度室要及时通知井下各作业人员，断电撤人。掘进头要停止局部通风机运转风电闭锁要设置到停电位置，人员在跟班领导和安监、瓦检人员带领下迅速撤出工作面。

②停风期间，通风区要安排专职瓦斯检查员检查瓦斯情况，瓦检员不得单独行动要佩戴自救器，要向矿调度室及通风区及时汇报瓦斯超限地点、瓦斯浓度，并作详细记录。

③停风期间，机电科要指派专人检查副井井筒梯子间，通风区检查东风井情况只有在确保安全的前提下才能允许人员从梯子间和东风井撤离。

④通风区要做好停电停风后排放瓦斯的准备。

⑤通风区要做好停电停风后排放瓦斯的准备。在恢复通风前瓦检员要认真对各系统进行瓦斯检查，按照煤矿安全规程要求，在开启主要通风机前，通风区要充分考虑采区瓦斯浓度如总回风瓦斯浓度超过0.75%，要向公司调度室汇报，并制定安全措施报公司总工程师签字批准后，方可按措施开启主通风机，

⑥各工作地点恢复必须经通风区同意，并由瓦斯检查员进行瓦斯检查，符合煤矿安全规程要求后方可送电。

⑦恢复送电必须遵循由外向里、由上向下的送电原则逐级恢复井下各水平及采掘工作面供电。

⑧救援、后勤保障组按职责坚守岗位准备好各种用品，应付各种可能发生的情况。