电工操作证考试高难度选题及答案

一．单选题：

第1题: 电气隔离变压器二次侧的导线（ 不宜太长）。

第2题: 电工每（ 月）至少对漏电保护器用试验按钮试验一次。

第3题: 独立避雷针的接地体与其他邻近接地体之间的最小距离为( 3  )m 。

第4题: 成套开关柜使用的漏电保护器，其动作电流应取（100 ）mA。

第6题: 漏电保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的( 0.5  )。

第7题: 家用电器回路使用的漏电保护器，其动作电流应取（30 ）mA。

第13题: 高灵敏度电流型漏电保护装置是指额定漏电动作电流(  30 )mA 及以下的漏电保护装置。

第11题: 为防止电气火灾使用的漏电保护器，其动作电流应取（ 300）mA。

第12题: 用于防止漏电火灾的漏电报警装置的动作电流约为(  200-300 )mA 。

第8题: 装设在烟囱顶端的用圆钢制作的避雷针，圆钢直径不得小于( 20  )mm 。

第9题: 电气隔离安全的实质是（将接地电网转换成不接地电网 ）。

第10题: 严禁工作人员或其它人员擅自移动已挂好的接地线，如需移动时，应由工作负责人征得( 工作票签发人  )的同意并在工作票上注明。

第14题: 发生事故后，事故现场有关人员应( 报告本单位负责人  )。

第15题: 单相安全隔离变压器的额定容量不应超过(  10 ) kV﹒A 。

第16题: 特种作业是指在劳动过程中，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成(  重大 )危害 的作业。

第18题:  FS 系列阀型避雷器主要由(  瓷套、火花间隙、非线性电阻 )组成。

第19题: 上级漏电保护器的额定漏电流应比下级漏电保护器的漏电流（大 ）。

第20题: 严禁工作人员或其它人员擅自移动已挂好的接地线，如需移动时，应由工作负责人征得(  工作票签发人 )的同意并在工作票上注明。

第21题: 电气隔离变压器二次侧的导线（ 不宜太长）。

第22题: 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的(  安全警示标志 )。

第24题: 安全隔离变压器输入回路与输出回路之间的绝缘电阻不应低于(  5 )MΩ 。

第25题: 标准上规定防雷装置的接地电阻一般指(  冲击 )电阻。

第27题: 如隔离回路带有多台用电设备，则多台设备的金属外壳应采取（ 等电位连接）。

第28题: 电流型漏电保护装置采用(  零序电流互感器 )作为检测元件。

二．判断题：（注意题干中的关键词顺序）

第2题: 验电前，宜先在有电设备上进行试验，确认验电器良好；无法在有电设备上进行试验时，可用高压发生器等确证验电器良好。（ V  ）

第3题: 电工作业人员包括从事电气装置运行、检修和试验工作的人员，不包括电气安装和装修人员。（ X  ）

第4题: 送电操作前应除去或拆除为检修装设的临时安全措施和临时接地线。(  V )

第5题: 接地体离建筑物墙基之间的地下距离不得小于1 m 。（  X ）

第6题: PE线不得穿过漏电保护器，但PEN线可以穿过漏电保护器。( X )

第10题: 引起爆炸、使人遭到电击、降低产品质量等是工艺过程中产生静电的危害。（  V ）

第11题: 《安全生产法》规定的安全生产管理方针是：安全生产人人有责。(  X )

第14题: 只要断路器和隔离开关都处在分闸位置，电气设备就一定处在检修状态。（   X） 第15题: 雷雨天气户外巡视应远离接地装置，并应穿绝缘靴。（  V ）

第16题: 阀型避雷器是由火花间隙和阀电阻片组成。（ V）

第17题: 新参加电气工作的电工作业人员经过技术培训，并经考试合格后即可独立上岗从事电工作业。  （  X ）

第18题: 羊角避雷器的一个电极接线路，另一个电极接地。（ V）

第19题: 阀电阻片具有非线性特性。（ V）

第20题: 避雷器应安装在跌开式熔断器与变压器之间，离变压器应尽量远一点。 （ X  ）

第21题: 塑料绝缘线和橡皮绝缘线的最高温度一般不得超过70 ℃ 。（  X ）

第24题: 宾馆客房内的插座应装设漏电保护装置。(V)

第26题: 消防设备的电源线路只能装设不切断电源的漏电报警装置。(V)

第27题: 爆炸危险场所的工作零线应当与保护零线合用。（  X ）

第28题: 在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度(或 设备运行管理单位)和上级部门。（  V ）

第29题: 送电操作应当先合上负荷侧隔离开关，后合上电源侧隔离开关，最后合上断路器。   ( X  )

第30题: 工作零线必须经过漏电保护器，保护零线不得经过漏电保护器。(V)

第31题: 变配电站电缆进、出端避雷器的接地与电缆终端盒的金属外壳接地应一起连接到变配电站的 接地装置上。（ V  ）

第32题: 电气设备的重复接地装置可以与独立避雷针的接地装置连接起来。 （ X  ）

第34题: 送电操作后应检查电压、负荷是否正常。(  V )

第35题: 安装漏电保护器以后，可以取消原有的接地保护或接零保护。(X)

第36题: 避雷线主要用来保护电力设备。（ X）

第38题: 市售漏电保护器绝大多数都是剩余电流型漏电保护器。(V)

第40题: 安全生产法规是以保障从业人员的权益为出发点。(  V )

第41题: 保护配电变压器的阀型避雷器，只要是安装在变压器一次侧即可。 （ X  ）

第43题: 照明及其他单相用电负载要均匀分布在三相电源线上。（ V）

第44题: 漏电保护器或漏电开关都不应安装在大电流母线的近旁。(V)

第45题: 油料火灾可用水灭火。（  X ）

第46题: 剩余电流动作型保护装置就是通常说的漏电保护装置。(V)

第47题: 额定漏电动作电流100mA及以下的漏电保护装置属高灵敏度漏电保护装置。(X)

第49题: 扑灭电器设备火灾时，首先要切断电源，在切断电源后，可以使用水进行灭火。（ V  ）

第50题: 生产经营单位的从业人员对本单位的安全生产工作负岗位责任。( V  )

第4题: 蓄电池可能有氢气排出，应有良好的通风。（ V  ）

第12题: 泡沫灭火机不能用于带电灭火。（ V  ）

第14题: 停电操作应当先断开断路器，后断开负荷侧隔离开关，最后断开电源侧隔离开关。(  V )

第15题: 电流继电器是电流型漏电保护装置的检测元件。( X )

第19题: 《安全生产法》规定，安全生产方针是：安全第一，预防为主。( V  )

第21题: 10 kV 及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。（  V ）

第27题: 避雷针一般采用圆钢或钢丝制成。（ X）

第30题: 接闪器是利用其高出被保护物的突出部位，把雷电引向自身，接受雷击放电。（V ）

第38题: 避雷器主要用来保护电力设备。（V ）

第16题: 避雷线主要用来保护电力设备。（X ）

第39题: 运行状态是断路器和隔离开关都处在合闸位置的状态。（ V  ）

第40题: 阀型避雷器是由火花间隙和绝缘电阻组成。（ X）

第12题: 阀型避雷器是由火花间隙和阀电阻片组成。（ V）

第45题: 防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的的要求。       （V ）

第46题: 工作零线和保护零线都应当穿过漏电保护器。( X )

第48题: 保护配电变压器的阀型避雷器，只要是安装在变压器一次侧即可。 （ X  ）

第49题: 漏电保护器后方的线路应当保持独立。(V)

第3题: 巡视变配电设备时，只允许巡视人员越过遮栏，不允许巡视人员移开遮栏。(  X )

第15题: 送电操作应当先合上负荷侧隔离开关，后合上电源侧隔离开关，最后合上断路器。   ( X  )

第30题: 从业人员只要了解其作业场所和工作岗位上的安全生产规章制度和操作规程即可上岗作业。(  X )

第19题: 接地体上端离地面深度不应小于0.6m ，并应在冰冻层以下。（  V ）

第25题: 漏电保护器或漏电开关都不应安装在大电流母线的近旁。( V )

第2题: 送电操作前应除去或拆除为检修装设的临时安全措施和临时接地线。( V  )

第38题: 电气设备的重复接地装置可以与独立避雷针的接地装置连接起来。 （  X ）