电工上岗资格考试题2009

判断题

1. 习惯上规定正电荷的方向为电流的正方向（ √）

2. 三条或三条以上支路的交汇点称为节点（ √ ）

3. 自感现象和互感现象的本质不同（ ×）

4. 交流电的有效值不随时间而改变（ √）

5. 用无功功率反映纯电感电路中电能和磁场能转换的规模（ √）

6. 三相四线制的电压为380/220V，它表示线电压为380V相电压为220V（ √）

7. 在空中和水面触电取5mA为安全电流（ √）

8. 环境温度升高到40℃就会引起绝缘老化而造成事故（ ×）

9. 漏电保护器故障后应及时更换，并由专业人员修理（ √）

10. 重复接地点越多，触电危害严重程度越轻，否则反之（ √）

11. 带电灭火应使用泡沫，干粉灭火器（ ×）

12. 低压电器分为控制电路和开关电路两大类（ ×）

13. 转换开关的前面最好加装刀开关和熔断器（ √）

14. 电力电缆主要由缆芯导体终端接头和中间接头组成（ ×）

15. Ⅰ类工具比Ⅱ类工具安全可靠（（ ×）

16. 在中性点不接地的供电系统中Ⅱ类工应采用保护接地（ ×）

17. 当电动机容量较小时可利用全压启动（ √）

18. 正常情况下全站停电操作事应先拉合出线开关后拉开电容器开关（ ×）

19. 一般照明灯应采用不超过110V的对地电压（ ×）

20. 感应系电能表主要由驱动元件、转动元件、计度器组成（ ×）

21. 分析和计算复杂电路的依据是欧姆定律和基尔霍夫定理（ √）

22. 电荷的运动就会形成电流（ ×）

23. 线圈中胡感电动势的大小正比于通过它的电流的变化率（ ×）

24. 交流电压表测得的数值是220V是指交流电的最大值事故220V（ ×）

25. 在纯电感电路中，只存在电能和磁场能之间的相互转换（ √）

26. 三相电动势达到最大值的先后次序成为相序（ √）

27. 触电伤害方式分为电击和电伤两大类（ √）

28. 安全用电的方针是安全第一，预防为主（ √）

29. 照明及其他单相用电负载要均匀分布在三相电源线上（ √）

30. 重复接地对于保护接零的有效性，具有重要意义（ √）

31. 带电灭火时应先断电后灭火（ √）

32. 在建筑物上加装阀型避雷器可避免建筑物遭受雷击（ ×）

33. 刀开关单独使用时可以用于控制大容量线路（ ×）

34. T区的低压架空线路宜采用绝缘导线（ √）

35. 手持式电动工具中经常采用的是交流异步电动机（ ×）

36. 在中性点不接地的供电系统中Ⅰ类工具采取保护接地（ √）

37. 电动机空载转速一般略高于额定转速，过载时转速略低于额定转速（ √）

38. 电容器应有合格的放电装置（ √）

39. 螺口灯泡的金属螺口不应外露，且应该接在零线上（ √）

40. 电动系仪表中游丝的作用是只产生反作用力矩（ ×）

41. 电流大小的定义为单位时间内通过倒替横截面的电量（ √）

42. 并联电路的总电流等仪各并联电路支路的电流之和（ √）

43. 对任一回路的任一方向绕行一周。各电阻上电压的代数和等于各电源电动势的代数和 （ √）

44. 互感现象是一个线圈中电流发生变化，在另一个线圈中产生的电磁感应现象（ √）

45. 最大频率初相角称为交流电的三要素（ √）

46. 曲线法可以表示正弦交流电的瞬时值随时间的变化的关系（ √）

47. 纯电感电路中，电压和电流的有效值之间满足欧姆定律（ √）

48. 电容器并联的数目越多，电容器越大（ √）

49. 对称三相电源星型连接线电压滞后于对应的相电压30℃，并且线电压的大小是相电压的根号3倍（ ×）

50. 整流电路就是利用三极管的单相导电性将交流电变成直流电的电路（ ×）

51. 工厂发生的电气事故分为人身事故和设备事故两大类（ √）

52. 人体误触带电体叫做间接接触触电（ ×）

53. 电器隔离变压器二次侧的一端必须接地（ ×）

54. 工厂系统就保护接地系统（ √）

55. TN-C-S系统兼有TN-C系统和TN-S系统的优点，保护性能介于两者之间（ √）

56. 电弧的温度可高达500℃（ ×）

57. 一套完整的防雷装置由接闪器，引下线和接地装置组成（ √）

58. 防雷装置的引下线应沿建筑物外墙敷设，并沿途接地（ √）

59. 更换熔体过程中，不允许轻易改变熔体的规格（ √）

60. 低压断路器又叫自动空气开关（ √）

61. 一个支路中只能有一个元器件（ ×）

62. 自感现象和互感现象属于电磁感应的不同形式（ √）

63. 可以用有功功率反映纯电路中电能和磁场能转换的规模（ ×）

64. 线电压是相线和中线之间的电压（ ×）

65. 电流对人体的危害程度只与通过人体的电流大小有关系与其他因素无关（ ×）

、  66. 严禁私自拆除漏电保护器或强迫送电（ √）

67. 重复接地可以有效防止触电的危险（ ×）

68. 发现电器设备着火，应立即通知110. （ ×）

69. 雷电时，机智在室外变电所进行检修作业（ √）

70. 转换开关主要用来控制大容量电动机的正反转（ ×）

71. 架空线路的绝缘子用以支撑悬挂导线并使之与杆器连成一体（ ×）

72.  在使用Ⅰ类设备时还必须采用其他附加安全保护措施（ √）

73. 在中性点接地供电系统中，Ⅰ类工具应采取保护接地（ ×）

74. 额定转矩是指电动机在额定工作状态下，轴上允许输出的转矩值（ √）

75. 电容器外壳出现严重的膨胀变形时，应立即紧急退出运行（ √）

76. 在易燃易爆，潮湿气体的场所，照明设施应采用，防爆、防潮式装置（ √）

77. 电动系仪表中固定线圈分为两段的目的

一、能获得较均匀的磁场，

二、便于改换电流量程（ √）

填空题

1. 习惯上规定（ 正电荷）定向运动的方向为电流的方向

2. 电动势只存在于（电源内部）

3. 对于任何一个电路，一般情况下，不允许（短路）

4. 一台10Kw的电炉，每天工作8H，30天的耗电（240）Kw-h

5. 既有电阻的串联又有电阻的并联的电路称为（混联电路）

6. 线圈中产成感声电动势的条件是线圈中的磁通（发生变化）

7. 自感电动势的方向始终和线圈中的外电流的（变化趋势）相反

8. 一个灯泡上标有“22V.100W”时该灯泡的额定电压的有效值为（220V）

9. 我们通常在生产生活中所用的交流电的频率是（50Hz）

10. 在纯电感电路中正确的是（电压超迁电流90°）

11. 两个串联电容器的电容量分别为3uF和6uF，总电量为（2uF）

12. 对称三相电源作星型连接时，相电压为220V则线电压为（380V）

13. 三极管各个极的电流分配关系是（发射极等于集电极与基极电流之和）

14. 一般情况下，两相触电比单相触电后果（严重的多）

15. 对电工人员的体格检查每隔

（二）年进行一次

16. 安全变压器的一次侧和二次侧应该（C、装熔断器）

17. 关于中性线的功能下列说法错误的是（D、使电压升高）

18. 重复接地是指在（A、TN）系统中除了对电源中性点进行工作接地外，还在一定外所将PE线或PEN线再次接地

19. 下列属于事故火花的是（B、绝缘损坏时出现的火花）

20. 要保护变压器免受雷击可采用（B、装设阀型避雷针器）

21. 在多级保护的场合上一级熔断器的熔断时间一般硬大于下一级的（3）倍

22. 交流接触器的线圈使用时应接在（控制电路）中

23. 移动式电气设备的电源线必须采用（铜芯保护套）

24. 使用安全电压的手持式电动工具属于（C、Ⅲ）类工具

25. 在金属容器内使用电动工具应选择使用（C、Ⅲ）类工具

26. 对Y系列电动机而言，国家规定（C、3）Kw以下都采用星型连接法

27. 电动机的负载过大，会引起电动机（C、过热）

28. 机床照明电路应采用额定电压为（36V）的照明灯

29. 磁电系测量机构是根据（通电线圈在磁场中受力的）原理制成的

30. 感应仪表主要用于做成（电能表）

31.  电流强度定义为（单位时间内通过导体横截面的）电量

32. 随参考点的改变而改变的物理量是（电压）

33. 负载的作用是将电能转换为（其它形式的能）

34. 一只“220V.100W”的灯泡，接220V的电压，灯的电流是（0.45A）

35. 一只3Ω的电阻和一个6Ω的电阻并联，则总电阻为（2）Ω

36. 电磁感应是指（变动）磁场在导体中产生电动势的现象

37. 电感的单位是（亨利）

38. 表示交流电在变化的过程中所能达到的最大值不能称为（额定值）

39. 交流电流有效值是（ I）

40. 纯电阻电路中的平均功率正确的是（P=UI）

41. 电容器具有（通交流，阻直流）的作用

42. 一个阻值为3Ω的电阻和一个阻抗为4Ω的电感线圈的串联电路的功率因数为（0.6）

43. 二极管符号的箭头表示（正向电流方向）

44. 在有高度危险的场所，安全电流应取（10mA）

45. 当判定触电者的呼吸和心跳停止时，应立即按（心肺复苏法）进行抢救

46. IEC制定的标准规定，安全电压的上限值为（50V）

47. 上级漏电保护器的额定漏电流比下级漏电保护器的漏电流（大）

48. 保护接零适合于（TN）系统

49. 若线路或设备的负载超过额定值，将会引起（过载）

50. 防雷装置的接地装置作用是（向大地释放雷电流）

51. 热继电器的主要起（过载保护）的作用

52. 低压断路器的热脱扣器的整定电流应（等于）所控负载的额定电流

53. 污闪事故是由于（绝缘子表面赃污引起的）

54. 单相串励电动机又称为（交直流两用电动机）

55. 使用Ⅲ类工具时工具的金属外壳（不应接地或接零）

56. 感应电动机正常工作时转速（略低于）同步转速

57. 减产电动机绕组是否有接地现象应用（万用表）测量

58. 对于工作密度很大而对光照方向无特殊要求的场合，要采用（一般照明）

59. 电工测量就是将被测的电量式电参数与（同类标准量）进行比较，从而确定被测量大小的过程

60. 电动系仪表主要由（固定的线圈和可动的线圈）组成

61. 在国际单位制中电压的单位是（伏特）

62. 在温度一定时导体的电阻与下列物理量中的（电压）无关

63. 某负载的电阻为10Ω电源电压为3V时则该负载的电流为（0.3）A

64. 电能转换为热能都关系可用（Q=IRT）表示

65. 三支或三支以上的支里的汇交点称为（节点）

66. 感应电流的磁场方向总是和原磁通变化趋势（相反）

67. 由一个线圈中的电流发生变化而在另一个线圈中产生感应电流的现象称为（互感）

68. e=Esin（wt+Φ）中的wt+Φ称为正弦交流电的（相位）

69. 用（曲线法）可以直观清楚看出交流电全过程

70. 线圈的感抗与电源频率电感均为（正比）

71. 纯电容电路中，与电流关系正确的是（Xc=U/I）

72. 对称三相负载作星型连接时，线电流与相电流之间是（线电流等于相电流）

73. 晶闸管有（三个电极两个PN节）

74. 人体距离电流入地点越近所承受的跨步电压（越高）

75. 防止家用电器绝缘损坏的措施通常用（双重绝缘结构）

76. 1伏特等于（100O）毫伏

77. 通常情况下金属的电阻都随温度的升高而（增大）

78. 用不能忽略的电阻的导线输送电流时，输线电路会产生（电压损失）

79. 不属于电阻串联电路的特点是（串联电路中各电阻上的电压与电阻大小正反比）

80. 电路中任一闭合回路都叫（回路）

81. 当把磁铁插入线圈时，线圈的磁通将（增加）

82. 5S内通过导体横截面积的电荷为20库仑，则导体中电流的大小为（4）安培

83. 电动势是衡量电源将（非电能转换成电能）本领的物理量

84. 电能得计算式为（W=UIT）

85. 不属于电阻并联电路特点的是（总电阻等于各并联电阻之积）

86. 直导体中产生的感生电动势方向用（右手）定则判断最简单

87. 电容的容抗与（电源频率、电容均成反比）

88. 对称三相负载三角形连接时，线电源和相电之间的关系是（线电流滞后相电流30°）

89. 口对口人工呼吸正常的吹气频率是每分钟平均（12）下

90. 几种线路圈同杆架设时，应符合（高压线路在最上方，低压线路在中间，通讯线在最下方）

91. 为缓解变压器油变质，实际要求上油层温度最高不超过85°）

92. 为避免电气火灾使用的漏电保护器，其动作电流应为（300Ma）

93. 电气设备的金属外壳接地属于（保护接地）

94. 保护接地的工作原理是（并联电路中的小电阻对大电阻的强分流作用）

95. 汽车油槽车上 加的金属链条其作用是（消除静电）

96. 抗经典添加剂是具有（较好的导电性和较强的吸湿性）的化学试剂

97. 熔断器属于（保护）电器

98. 实际中熔断器一般起（短路保护）作用

99. 雷雨后的线路巡视属于（特殊巡视）

100. 新安装的低压电气线路的绝缘电阻一般（不低于0.5MΩ）

101. 提高功率因数最方便的方法是在（感性负载两端并联适当容量的电容）

102. 电工指示仪表感召工作原理主要分为（6）大类

103. 感应系电能表中永久磁铁起（产生制动力矩）

104. 兆欧表的额定转速是（129）转/分

105. 变压器的铁心一般用（硅钢片叠装）制成

106. 单相电流表接线事遵守（1、3端接电源2、4端接负载）

107. 电气隔离变压器二次侧的导线（不宜太长）

108. TT系统是指（电源中性点接地，电气设备的金属外壳接地）的三相四线制低压配电系统

109. 当接零保护的工作接地电阻不超过4Ω时每处重复接地的电阻不得超过（10Ω）

110. 当架空线路的=灭火事人鱼带电体之间的仰角不应超过（45°）防止导线断落下来伤及灭火人员

111. 热继电器使用时要将（常闭触点串联在控制电路中）

112. 测量低电配电屏绝缘电阻要用（1000V）的兆欧表  113. 接户线长度一般不得超过（25M）

114. Ⅱ类手持式电动工具使用的电压是（220V）

115. 弧焊机二次侧导线不应超过（20~30M）

116. 当电动机的容量超过（1）Kw以上时，应采用降压启动

117. 照明用灯头线应用（铜芯软线）

118. 磁电系仪表主要用于制造出（便携性电流电压表）

119. 各种变压器和电动机基本上都是利用（互感）原理工作的

120. e=Esin（wt+Φ）中的Φ成为正弦交流电的（初相角）

121. 旋转矢量法只适用于（相同频率）的正弦交流电的加减

122. 电感线圈对高频电流的阻力（很小）

123. 一台三相异步电动机星形连接与相电压为220V的三相对称电源，每相阻值为8Ω，感抗为6Ω则电动机的相电流为（22A）

124. 晶闸管导通的条件是（在阳极和阴极之间加正电压，再控制极上加适当的正向电压）

125. 触电事故的特点是（多发性、突发性、季节性、高死性）

126. 下列不属于屏护的装置有（绝缘材料）

127. 保护接地适合于（IT）系统

128. 保护接零必须有（灵敏可靠的保护装置）

129. 避雷针主要用来保护（露天的变配电设备及建筑物）等

130. 低压电器氛围（二）大类

131. 股盖刀开关只能用来控制（5.5Kw）以下的三相电动机

132. 低压带电作业中的低压是指（250V）以下电压

133. Ⅰ类手持式电动工具利用（保护接地或接零）保护措施

134. 电动机是一种（将电能转换成机械能）的动力设备

135. 电动机降压起动仅适用于（空载或轻载）启动

136. 又容器所在环境温度不应超过（40）℃

137. 扳动开关距地面高度一般为（1.2M）

138. 安装式交流电流表电压表大都采用（磁电系）测量机构

139. 测量电流时，要使电流表指针在仪表标度尺的（三分之二以上）位置

140. 电磁系仪表主要用于测量（交流电）

141. 不属于最简单电路组成部分的是（熔断器的导线）

142. 属于电阻并联作用的是（恒压供电）

143. 线圈的电感与下面哪个量武官（电阻）

144. 不能采用表示正弦交流电变化快慢的物理量是（速度）

145. 正弦交流电压的有效值和最大值之间的关系是（Um=根号2U）

146. 习惯上也将平均功率称为（有功功率）

147. 电容器的电容量可用（C=q/U）表示

148. 、若反向电压超过二极管的最高反相工作电压则会使（二极管反相击穿）

149. 避雷器属于（工作接地）

150. TN系统分为（三）中形式

151. 电弧的温度可高达（7000℃）

152. 防雷接地装置的接地电阻一般（不大于10Ω）

153. 为防止电路恢复来电而导致电机启动而酿成事故的保护措施叫做（失压保护）

154. 低压断路器用作电源总开关时，应在（电源进线侧加装刀开关过熔断器）以形成明显的断开点

155. 线路过载会造成（绝缘加速老化）

156. 带有双重绝缘或加强绝缘的手持式电动工具属于（Ⅱ类设备）

157. 具有双重绝缘结构的电气设备（不必采用接地或接零）

158. 要检查电动机的三相绕阻的直流电阻并加以比较应用（电桥）

159. 对于移动照明，宜采用（局部照明）

160. 电动系测量机构是利用（两通电线圈相互作用）