电力安全生产常识竞答试题（答案版）

1、电力生产企业及其主管部门必须贯彻什么原则？做到哪“五同时”？

答：“管生产必须管安全”的原则。做到计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划布置、检查、总结、评比安全工作。

2、网、省局的安全目标是哪几种？

答：①不发生特别重大事故；

②不发生有人员责任的重大事故；

③不发生人身死亡事故。

3、电力生产企业的安全目标是哪些？

答：企业控制重伤和事故，不能发生人身死亡和重大设备事故；发电事故率、机组非计划停运次数、可用系数均符合上级要求。

4、车间、班组的安全目标是哪些？

答：①车间控制障碍和轻伤，不发生重伤和事故；

②班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤。

5、电力生产企业应运用哪些形式宣传、普及安全知识？

答：应运用安全录像、幻灯、电视、广播、黑板、实物、图片展览及安全知识考试、安全演讲、竞赛等多种形式宣传、普及安全知识。

6、班前会主要有哪些内容？

答：接班（开工）前结合当班运行方式，工作业务，做好事故预想，布置安全措施，讲解安全注意事项。

7、班后会主要有哪些内容？

答：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全违章作业等不良现象，并做好记录。

8、对临时工从事有危险性的工作有何要求？

答：禁止指派临时工单独从事有危险性的工作。若须参加有危险性的工作时，应在有经验的职工指导或监护下进行，并做好有效的安全措施。

9、电力部为什么要颁发《电力系统多种经营安全管理工作规定》？

答：为了加强电力系统多种经营企业的安全管理工作，保障职工在生产过 程中的安全与健康，促进电力系统多种经营健康快速发展。

10、电力系统多种经营企业的安全生产目标是哪些？

答：是实现无死亡、无重伤、无重大火灾、无重大设备事故、无重大交通事故。

11、电力部对多经企业的安全管理有何要求？

答：在部及各网、省局的领导下由其主管部门负责，同时接受主业安全监察部门的监察和归口管理。

12、华北电管局为什么制订关于安全生产检查规范化的规定？

答：为使安全生产检查进一步规范化和制度化，使安全生产管理和安全措施真正落实到现场和班组。

13、电力生产单位的安全检查要结合哪些规定和要求进行？

答：要结合《发、供电生产单位安全性评价》、《安全文明生产达标实施细则》等有关规定和要求进行。

14、搞好安全检查总的要求有哪些？

答：各级领导要亲自布置，并参加安全检查，党、政、工及生产各部门要密切配合，做到一级检查一级、一级帮助一级、一级考核一级。

15、安全检查方法有哪些？

答：可以采取群众性检查或专业性检查、普查或抽查、自查或互查等办法，根据情况灵活安排。

16、修改后的生产设备安全性评价标准分是多少？

答：6675分，其中锅炉1250分，汽机1150分，电气1160分，燃油系统515分。

17、发电厂安全性评价共分几大部分？总分各为多少？

答：共分三大部分。第一部分总分为6400分，第二部分为1100分，第三部分为1000分。

18、安全性评价是基层生产单位自觉运用的一种什么方法和手段？

答：是基层生产单位自觉运用的一种现代化安全管理方法，又是一种对本单位的安全基础进行自我诊断的有力手段。

19、安全性评价对安全大检查有什么促进作用？

答：有利于深化和改进安全大检查，使安全检查做到系统化、规范化、科学化，提高安全大检查的效果。

20、为什么要颁发《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》？

答：为加强安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制度。

21、制定《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》目的是什么？

答：为规范各级领导人员的安全职责，做到各司其职，各负其责，密切配合，共同搞好安全生产。

22、安全生产是电力企业的一项什么工作必须实行什么管理？

答：是一项综合性工作，必须实行全员、全方位、全过程的管理。

23、对企业各级领导人员安全职责履行情况的考核有何规定？

答：对安全职责履行好的应予以表彰和奖励；对不负责任、失职造成事故的，应按安全生产职责规定分清责任，进行追究。

24、《安全工作的决定》中对承包工程有何明确安全规定？

答：要明确承、发包方的安全责任，承包单位应具有相应的安全管理能力，承包队伍必须有胜任工程的技术，杜绝以包代管，不允许倒手转包工 程。

25、部颁二十项重点反措防止电气误操作事故，重点抓哪两方面工作？

答：①严格执行电业安全规程、操作票和工作票制度；

②积极采用防误技术措施。

26、小型作业现场是指哪些工作现场？

答：是指由车间、班组组织的，作业人数较少、工作内容比较简单的维护、消缺、检查、测试、检修、试验等现场。

27、华北电力集团公司《关于加强小型作业现场安全管理工作的规定》中对哪四种人员提出了安全要求？

答：对工作负责人（监护人）、工作班成员、工作许可人、安全人员提出了要求。

28、新的电业事故调查规程为什么提出坚持“保人身、保电网、保设备”的原则？

答；其根本目的是为了保护生产力，这是电力工业在国民经济中的地位和作用所决定的。

29、《大同第二发电厂对误操作和习惯性违章的认定和处罚规定》何时下发的？

答：1998年6月15日

30、专用压力容器是指哪些压力容器？

答：专用压力容器是指用于发供电生产的压力容器，如热力系统中的加热器、除氧器、扩容器、蒸发器以及氢气罐、压缩空气罐等等。

31、何为主要保护？

答：主要保护系指电气设备和线路的继电保护中的主保护和作用于停炉、停机的各种热力机械保护和大机组的锅炉FSSS系统和汽机自动监护装置。

32、重伤事故应如何调查？

答：由厂长或总工组织安监、生技、劳资等有关人员以及工会成员参加事故调查组，进行调查。

33、轻伤事故应如何调查？

答：轻伤事故由事故发生车间的主任组织有关人员进行调查，性质严重时，安监、生技、劳资等有关人员以及工会成员应参加。

34、一类障碍应如何调查？

答：一类障碍由分场（车间）领导组织调查。必要时，厂安监人员和有关专业人员参加。性质严重者，厂主管生产领导应亲自参加调查。

35、发电厂安全考核项目有哪些内容？

答：厂安全记录、发电事故率、全厂非计划停运次数，全厂发电机组等效可用系数、人身重伤率、伤亡人数及重大、特大事故次数。

36、《事故调查报告书》填报范围？

答：①人身重伤、死亡事故；

②特大事故和重大事故；

③对社会造成严重影响的事故。

37、哪些事故、事故单位应上报录像带？

答：①特大事故和重大事故；

②人身死亡事故；

③对社会造成严重影响的事故和其它性质严重的设备事故。

38、事故发生、扩大的直接原因是指哪些内容？

答：是指直接导致事故发生的原因。如机械、物质或环境的不安全状态，人员的不安全行为等等。

39、《调查规程》中“直接责任”和“主要责任”是指哪些内容？

答：是指违章指挥、违章作业、过失和失职，直接导致事故发生、发展，在事故过程中起主导作用者。

40、《调查规程》中“次要责任”是指哪些内容？

答：是指由于过失、疏忽，在安全组织措施、安全技术措施等方面安排、布置不严密，未能及时制止事故的发生、发展。

41、《调查规程》中“扩大责任”是指哪些内容？

答：是指由于违章、过失、失职、违反劳动纪律，安全措施的布置、安排不当或发生事故过程中处置不当等，导致了事故的扩大和发展。

42、监视调整不当是指哪些内容？

答：指值班人员未认真监视有关表计，未及时调整阀门（电阻器、电位器）、或调整速度过快或过慢，调整范围不当等等。

43、维护不当是指哪些内容？

答：没有及时检查维护或维护工作不细，未及时发现和处理缺陷，对设备未进行定期轮换试验等等。

44、管理不善是指哪些内容？

答：指现场规程制度、图纸、资料不健全，不符合实际，职责不清，组织措施不得力，以及对设备缺陷未及时处理等等。

45、电力系统内的试验、研究、设计等人员，在发、供电企业的生产区域内从事与电力生产有关工作发生人身伤亡，应如何统计？

答：凡在电力生产区域内发生了该企业负有责任的人身伤亡，应定为该企业的电力生产伤亡事故。

46、皮带着火时应如何扑救？

答：应立即停止皮带运行，用现场灭火器材或用水从着火两端向中间逐渐扑灭，同时可采取阻止火焰蔓延的措施，如在皮带上覆盖砂土。

47、在燃油管道上和通向油罐（油池、油沟）的其他管道（包括空管道上）进行电、火焊作业时，必须采取哪些可靠的安全措施？

答：必须采取可靠的隔绝措施，靠油罐（油池、油沟）一侧的管道法兰应拆开通大气，并用绝缘物分隔，冲净管内积油，放尽余气。

48、对进入油罐工作的检修人员有哪些安全要求？

答：应使用电压不超过12V的防爆灯，穿不产生静电的工作服及无铁钉的工作鞋，使用铜质入工具。严禁使用汽油或其他可燃、易燃液体清洗油垢。

49、查明事故的原因的两个基本条件是什么？

答：①分清事故责任 ②采取防范措施

50、各级领导应如何贯彻《电业生产事故调查规程》？

答：应负责贯彻执行，并积极支持安全监察机构和安监人员监督本规程的实施，不得擅自修改和违反。

51、安监部门对监督贯彻《事故调查规程》的职权是什么？

答：有权利、有责任直接向上级安监部门反映《调查规程》的贯彻执行情况。

52、《调查规程》中规定了事故调查分析的指导思想、态度、要求和方法是指哪些？

答：发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是，尊重科学，严肃认真，要做到事故“三不放过”。

53、何为“自然灾害”事故？

答：指的是那些超过设计计算标准的、人力不可抗拒的自然灾害所造成的事故。

54、对在高温设备、管道附近搭建脚手架有何规定？

答：宜搭建金属脚手架，搭建竹木脚手架时应采取防火措施，工作结束后及时拆除。

55、电气设备发生火灾时如何报告，并采取什么措施？

答：应首先报告当值值长和有关调度，并立即将有关设备的电源切断，采取紧急隔停措施。

56、在什么地方使用行灯电压不准超过12伏？

答：在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，如在汽包、凝汽器、变压器、除氧器及其他金属容器或水箱等内部。

57、对可以不填用工作票的事故抢修工作，包括运行人员排除故障工作有何规定？

答；仍必须明确工作负责人、工作许可人，按《安规》规定做好安全措施，办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录。

58、在油区进行电、火焊作业时，对焊接设备有何要求？

答：电、火焊设备均应停放在指定地点。不准使用漏电、漏气的设备。

59、煤粉仓清仓过程中发现仓内残余煤粉有自燃现象时，应采取哪些措施？

答：清扫人员应立即退到仓外将煤粉仓严密封闭，用蒸气、氮气或二氧化碳灭火器等进行灭火。

60、在磨煤机清扫积粉时什么情况下严禁打开人孔门清扫？

答：煤粉温度没有下降到可燃点以下。

61、参加灭火的人员在灭火时应防止哪些事故？

答：应防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及防止引起爆炸。电气设备上灭火时还应防止触电。

62、在停用的制粉系统进行动火作业，必须采取什么措施？

答：必须将此设备处积粉清除干净，并采取可靠的隔离措施，执行动火工作票制度。

63、清理煤粉仓时有何安全规定？

答：必须使用防爆行灯，穿不产生静电工作服，使用铜质或铝制工具，不得带入火种，禁止用压缩空气或氧气进行吹扫。

64、何为主要发供电设备？

答：锅炉、汽轮机、发电机（包括励磁系统）、主变压器、电抗器、高压厂用变压器、高压母线及断路器。

65、由于通讯失灵造成延误送电或扩大事故时，应如何统计事故？

答：除事故单位统计定为事故以外，有责任的有关通讯单位亦应统计1次事故。

66、哪些人员在本企业的车间、班组，从事有关的电力生产工作过程中发生的人身伤亡应定为电力生产人身伤亡？

答：停薪留职职工和已退休而又被本企业聘用人员，本企业雇用或借用外企业职工、民工和代训工、实习生、短期参加劳动的其他人员。

67、电力生产区域系指哪些地方？

答：系指与电力生产有关的运行、检修、施工安装、试验、修配场所，以及生产仓库、汽车库、线路与电力通信设施的走廓等等。

68、安全帽在保证人身安全上起到了什么作用？

答：①安全帽是安全基本用具 ②安全帽作为安全标志

69、工作票不准涂改，涂改后如何处理？

答：涂改后上面应由签发人(或工作许可人)签名或盖章，否则此工作票无效。

70、电力企业、事业单位要杜绝什么事故和对社会造成重大影响的什么事故？

答：①人身死亡 ②恶性

71、电气设备按电压分为几种？怎样划分？

答：①高压：设备对地电压在250伏以上

②低压：设备对地电压在250伏以下

72、各岗位生产人员必须熟练掌握哪些急救知识和方法？

答：触电现场急救、心肺复苏和紧急救护、消防器材使用方法。

73、安全方面行政处分可分为哪几种？

答：警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除。

74、九项技术监督是指哪些内容？

答：金属监督、化学监督、热工仪表监督、绝缘监督、电气仪表监督、继电保护监督、电能质量监督、环境保护监督。

75、华北网局哪位局领导在哪一年提出了要对发、供电单位进行安全性评价？

答：华北网局焦亿安局长在1990年11月提出要对发、供电单位进行安全性评价。

76、电力部为什么要颁发《电力安全监察规定》？

答：为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保证电力工业的安全生产，根据电力行业的特点和规律特制定。

77、高压配电装置应具有“五防”功能的闭锁装置，其“五防”的内容是什么？

答：防止带负荷拉、合刀闸；防止误拉、误合开关；防止带接地线合闸；防止带电挂接地线；防止误入带电间隔。

78、火力发电厂“安全、文明生产创水平达标”五项考核指标内容是哪些？

答：安全管理，文明生产，设备管理，节能管理及技术进步五项考核指标。

79、安全生产的全过程管理是指哪些方面内容？

答：是指在各个阶段中必须从人员、规程、设备等各方面加强全面的安全管理，坚持“安全第一”，落实安全质量责任制，实行安全质量监督。

80、反事故措施计划包括哪些内容？

答：包括事故对策，上级颁发的事故通报和反事故技术措施，需要消除的影响安全生产的重大设备缺陷和提高设备可靠性的重大技术改进措施等。

81、安措计划其内容有哪些？

答：包括有关防止人身伤亡事故的对策，加强防尘、防毒、防噪声的综合治理，改善职工劳动条件和防止职业中毒的措施等。

82、工作中需要变更工作负责人，应如何办理变更手续？

答：应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上办理工作负责人变更手续。

83、生产现场不应漏煤粉，对哪些部位的积粉，应制定清扫周期及时清扫。

答：①热管道 ②电缆

84、特大和重大火灾事故现场勘察应按什么规定进行，如何配合？

答：按公安消防部门规定进行，事故单位和保卫消防和安监部门应配合；

85、锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、220KV及以上输 电线路和断路器

答：严重损坏，多少天内不能修复应定为重大事故？如修复后不能达到原来的铭牌或虽已达到原来出力，但没有达到设备原来的安全水平，应定为什么性质事故？

答：①30天；②仍应定为重大事故。

86、发生特大事故、重大人身伤亡事故，性质严重或造成重大影响的重大事故的事故单位上级主管领导要在多长时间内到国家电力公司专题汇

报，实行什么制度？

答：①一个月 ②“说清楚”

87、“安全第一，预防为主”是电力工业企业生产和建设的什么方针？

答：基本方针

88、哪些情况下一般不宜进行带电作业？

答：遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业，风力大于5级时，一般不宜进行带电作业。

89、工作延期不能按批准完工期限完成时，应如何办理延期手续？

答：工作负责人一般应在批准期限前两工小时向工作许可人申明理由，办理延期手续。

90、新工人必须经过哪几级教育，经考试合格后，方可进入现场？

答：①厂级②车间③班组④安全