电力安全生产知识竞赛试题库

一、每题10分(共150道)

1、什么是“习惯性违章”?

答：固守旧有的不良作业传统和工作习惯，违反安全工作规程的行为。

2、工作人员接到违反安规的命令怎么办?

答：拒绝执行。

3、在什么情况下，工作票签发人应重新签发工作票?

答：安全措施有错误或有重要遗漏。

4、各级最高行政领导是本单位安全工作的什么责任者?对本单位的安全生产负什么责任?

答：①第一责任者 ②负全面领导的责任

5、制氢站、储氢罐周围几米内严禁动火?

答：10米

6、“两票三制”指的是哪些内容?

答：工作票、操作票，交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。

7、发电厂运行检修和试验等工人、技术员都要经过什么培训，经考试合格后方能上岗?

答：专业安全技术知识。

8、焊工、起重工、机动车驾驶员、带电作业人员等工种的工人，还需经过何种培训后，经有关部门考试合格后，方允许上岗工作。

答：专门的安全技术训练。

9、禁止利用哪些管道悬吊重物和起重滑车?

答：任何管道。

10、电力工业生产和建设的基本方针是什么?

答：安全第一，预防为主。

11、安全奖励可分为哪几种?

答：表扬、奖励、晋级、授予荣誉称号等。

12、安全方面经济处罚可分为哪几种?

答：免奖、罚款、赔偿经济损失。

13、不具备单人操作条件，发令人应负什么责任?

答：主要责任。

14、加强领导和依靠群众，这是搞好安全生产的什么?

答：关键。

15、要经常坚持不懈地进行安全思想教育，不断提高各级干部和全体职工安全生产的责任心，这是保证安全生产的什么基础?

答：思想基础。

16、加强设备的维护、检修，打好设备翻身仗，不断提高设备的健康水平，是搞好安全生产的什么基础?

答：物质基础。

17、严肃认真地贯彻执行各种规程制度，是搞好安全生产的什么准则?

答：①行动准则。

18、狠抓培训提高职工的技术水平和处理事故的能力，是保证安全的什么途径?

答：重要途径。

19、未核对设备名称、编号即进行操作，监护人应负什么责任?操作人应负什么责任?

答：主要责任、次要责任。

20、有计划地开展反事故斗争，是保证安全的什么环节?

答：重要环节。

21、坚持“三不放过”，深刻接受事故教训是保证安全生产的一项什么对策?

答：重要对策。

22、大力开展技术革新和技术改造是保证安全的什么措施?

答：重要措施：

23、认真抓好大机组、大电厂稳定，是保证电网安全的什么条件?

答：重要条件。

24、搞好领导班子团结做到党政工团“齐抓共管”，，这是搞好安全生产的什么前提?

答：基本前提。

25、每年的定期考试：电业安全工作规程应在什么时间前考完?

答： 五一。

26、对严重违反现场规程和电业安全工作规程的人员应增加什么考试?

答：不定期。

27、监护人指派操作人单独进行操作，监护人应负什么责任?操作人应负什么责任?

答：主要责任、次要责任。

28、现场规程多长时间进行一次复查?多长时间进行一次全面修订、重印?

答：①每年进行一次复查。

②每3~5年进行一次全面修订、重印。

29、电力生产单位多长时间公布一次本单位现行有效的现场规程制度清单?

答：每年公布一次。

30、安全检查应贯彻什么原则?

答：应贯彻“边检查、边整改”的原则。

31、对临时工上岗前有何安全要求?

答：必须经过安全知识和安全规程的培训考试合格后，持证或配带胸卡上岗。

32、电力生产车间、班组及职工严禁干什么?

答：严禁对外发包或承包工程;职工严禁私自承包工程(或劳务)。

33、在安全生产中应贯彻什么原则?

答：应贯彻重奖重罚的原则。

34、对发生人身死亡事故单位罚款是多少?

答：3~5万/人。

35、对一年内重复发生性质严重的同类事故如何罚款?

答：应加倍罚款。

36、电力行业应自上而下建立什么体系?

答：应自上而下建立完整的安全监察体系。

37、班组每个月定期检查什么时间进行?

答：在每月最后一次安全活动日进行班组安全检查。

38、车间每季定期安全检查在什么时间进行?

答：在每季第二个月末进行。

39、厂(公司、部、处)每季度在什么时间进行定期安全检查?

答：在每季度末组织一次安全检查。

40、对各单位各级领导是否认真开展安全检查工作，是否认真整改要作为什么依据?

答：要作为今后分析事故责任的重要依据。

41、何年何月何日，华北电力集团公司安监部下发《火力发电厂安全性评价项目修改个别评价项目》的通知?

答：1997年3月5日。

42、各级安全监察部门负责对什么职责履行情况，进行监督监察?

答：对本企业各级领导人员和各职能部门安全职责。

43、“安全生产”这个名词如何理解?

答：是指广义上的生产，包括施工、检查、修造、试验等。

44、何年何月何日国家电力公司颁布《电力安全生产奖惩规定》?何日起试行?

答：1997年5月24日。自颁布之日起试行。

45、安全生产奖惩贯彻什么原则?

答：“以责论处”的原则。

46、安全生产实行严格的什么制度?

答：严格的奖惩制度。

47、对在安全生产中作出显著成绩的特殊贡献的集体和个人，应给予什么奖励?

答：应给予重奖。

48、对在工作中因严重失职、违章指挥、违反劳动纪律造成事故的，应给予什么处罚?

答：应给予重罚;情节严重触犯刑律的，由司法部门追究刑事责任。

49、实行奖惩制度，要把思想工作同什么手段结合起来?

答：要把思想工作同行政、经济手段结合起来。

50、事故责任者触犯国家法律的如何处理?

答：由司法部门追究刑事责任。

51、《安全工作的决定》中对电力企业对外搞承包有何安全规定?

答：必须在保证优质完成本身生产、建设任务的前提下合理安排。

52、《安全工作的决定》中对临时工安全管理有何规定?

答：各单位对临时工在安全上的管理要与正式工同样对待和要求。

53、由于在电力生产中触电或高空摔跌造成什么伤害事故应统计为恶性事故?

答：重伤事故。

54、造成截瘫、截肢、失明或完全丧失劳动能力以及三度烧伤面积超过三分之一的任何一种后果的生产重伤事故应统计为什么事故?

答：恶性事故。

55、发生哪些电气误操作事故或非同期并列事故应统计为恶性事故?

答：带负荷拉合刀闸;带地线合闸;带电挂地线(带电合接地刀闸)。

56、人员失误造成汽机断油烧瓦或大轴弯曲或发电机烧损的事故应统计为什么事故?

答：应统计为恶性事故。

57、锅炉灭火放炮事故应统计为什么事故?

答：应统计为恶性事故。

58、汽机油系统、锅炉燃油系统(含油区)、氢气系统及主厂房和主控室内(含电缆隧道)电缆着火或电容器组(包括电抗器)着火事故应统计为什么事故?

答：应统计为恶性事故。

59、110KV及以上升压站、110KV及以上母线、引线接头烧断事故应统计为什么事故?

答：恶性事故。

60、继电保护误整定、误接线造成主要发、供电设备的保护拒动、误动事故应统计为什么事故?

答：恶性事故。

61、110KV及以上开关失灵拒掉，或110KV及以上开关、小四器进水受潮引起爆炸的事故，应统计为什么事故?

答：恶性事故。

62、主变压器检修不良或进水受潮引起吊芯吊罩检修的事故，应统计为什么事故?

答：恶性事故。

63、不具备启动条件强行启动或应立即停止运行而未停止运行，因而损坏了发供电主要设备，修复时间超过《电力生产事故调查规程》中规定的事故应统计为什么事故?

答：应统计为恶性事故。

64、升压站的电气设备发生污闪事故应统计为什么事故?

答：应统计为恶性事故。

65、主要发供 电设备(包括主要辅助设备)严重损坏，直接经济损失超过50万元的事故应统计为什么事故?

答：应统计为恶性事故。

66、何年何月何日华北电力集团公司印发《关于加强小型作业现场安全管理工作的规定》的通知?

答：1997年9月22日。

67、所有小型作业的检修工作必须使用什么?

答：必须使用工作票。

68、哪些人员都应按安全生产责任制的要求认真分析事故，举一反三，吸取教训?

答：电业各级领导、事故调查组成员和全体职工。

69、职工从事与电力生产有关的工作过程中发生的人身伤亡应定为什么事故?

答：电力生产人身伤亡事故。

70、职工在电力生产区域内，由于企业的劳动条件或作业环境不良，企业管理不善发生伤亡，应定为什么事故?

答：电力生产人身伤亡事故。

71、职工在电力生产区域内，由于设备或设施不安全，导致突发性事件，如设备爆炸、火灾、生产建(构)筑物倒塌等造成的伤亡应定为什么事故?

答：电力生产人身伤亡事故。

72、职工在电力生产区域内由于他人从事电业生产工作中不安全行为造成的伤亡应定为什么事故?

答：电力生产人身伤亡事故。

73、由于本企业负有责任造成政府机关、劳动部门、上级主管部门组织有关人员在生产区域内进行检查或劳动时，发生的伤亡应定为什么事故?

答：电力生产人身伤亡事故。

74、本企业领导的多种经营企业，承包与电力生产有关的工作中发生的人身伤亡应定为什么事故?

答：电力生产人身伤亡事故。

75、两个及以上企业在同一生产区域、同一作业场所进行电力生产交叉作业时，发生由本企业负有同等及以上责任的“本企业”和“非本企业”

人员的伤亡应定为什么事故?

答：电力生产人身伤亡事故。

76、凡非本企业领导的具备法人资格企业承包与电力生产有关的工作中，发生本单位负有一定责任的人身伤亡应定为什么事故?

答：电力生产人身伤亡事故。

77、发电厂设备的异常运行引起了对用户少送电应定为什么故障?

答：应定为事故。

78、我厂200MW机组由于保护装置动作掉闸后引起发电机停运，应定为什么故障?

答：应定为事故。

79、由于辅助设备或公用系统的原因引起机组临修停用超过多少小时应定为事故?

答：24小时。

80、何为非计划检修?

答：系指计划大修、计划小修、计划节日检修和公用系统设备的计划检修以外的一切检修。

81、发电厂的异常运行引起了全厂有功出力降低，比电力系统调度规定的有功负荷曲线值低10%以上，并且延续时间超过1小时应定为什么故障?

答：应定为事故。

82、机组被迫停止运行系由于人员误操作引起的应定为什么故障?

答：应定为事故。

83、机组停运当时虽没有引起对用户少送电或造成电网限电，但在高峰负荷时，引起了对用户少送电或造成电网限电应定什么故障?

答：应定为事故。

84、何为被迫停止运行?

答：系指设备停运前未得到调度批准或在调度批准的时间以前停运。

85、设备的计划检修延期应定为什么故障?

答：应定为事故。

86、备用的主要发供电设备，不能按调度规定的时间投入运行应定为什么故障?

答：应定为事故。

87、因故障造成发供电设备、公用系统设备损坏、直接经济损失多少万元定为事故?

答：5万元。

88、由于生产用油、酸、碱、树脂等泄漏，生产车辆和运输工具损坏等造成直接经济损失多少万元定为事故?

答：2万元。

89、生产区域失火，直接经济损失超过几万元定为事故?

答：1万元。

90、主要发供电设备异常运行已达到规程规定的紧急停止运行条件，而未停止运行应定为什么故障?

答：应定为事故。

91、电站锅炉或专用压力容器爆炸应定为什么故障?

答：应定为事故。

92、锅炉运行中的压力超过工作安全门动作压力多少应定为事故?

答：超过工作安全门动作压力3%定为事故。

93、汽轮机运行中超速达到额定转速的多少倍以上应定为事故?

答：达到额定转速的1.12倍以上应定为事故。

94、发生带负荷拉、合隔离开关，带电挂(合)接地线(接地刀闸)，带接地线(接地刀闸)、合断路器(隔离开关)应定为什么故障?

答：应定为事故。

95、锅炉发生大批炉管腐蚀或烧坏，需要更换该部件，更换数量达到该部件管子总重量的多少以上应定为事故?

答：更换数量达该部件管子总重量的5%以上。

96、多少MW及以上汽轮机大轴弯曲，需要进行直轴处理应定为事故?

答：100MW及以上汽轮机。

97、多少MW及以上汽轮机叶片折断应定为事故?

答：100MW及以上汽轮机叶片折断。

98、多少MW及以上发电机绝缘损坏，需要更换线棒或铁芯损坏应定为事故?

答：100MW及以上发电机。

99、多少MVA及以上主变压器绕组绝缘损坏应定为事故?

答：120MVA及以上主变压器。

100、由于燃煤(油)质量、煤湿等原因，在一个运行班的值班时间内，发生多次灭火停炉，降低出力构成事故者，应如何统计事故?

答：可统计1次事故。

101、一条线路由于同一原因在4小时内发生多次跳闸事故时，应如何统计事故?

答：可统计1次事故。

102、一个单位发生事故时，系统内另一个单位或几个单位由于本单位的过失又造成异常运行并构成事故者，后一个或几个单位应如何统计事故?

答：后一个或几个单位要各统计1次事故。

103、输电线路发生瞬时故障，由于继电保护或断路器失灵，在断路器掉闸后拒绝重合，应如何认定事故?

答：应定为管辖该继电保护或断路器单位的电气事故。

104、1次事故中如同时发生人身伤亡事故和设备事故，应如何统计事故?

答：应分别各定为1次事故。

105、事故根据其性质的严重程度及经济损失的大小，分为几级?

答：分为特别重大事故、重大事故、一般事故。

106、人身死亡事故1次达多少人及以上者应定为特大事故?

答：50人及以上者。

107、电力事故造成直接经济损失多少万元及以上者应定为特大事故?

答：1000万元及以上者。

108、人身死亡事故1次达3人及以上，或人身伤亡事故1次死亡和重伤

人数10人及以上者，应定为什么性质事故?

答：应定为重大事故。

109、全厂对外停电应定为什么事故?

答：应定为重大事故。

110、发供电设备严重损坏，直接经济损失达多少万元应定为重大事故?

答：150万元。

111、何为一般事故?

答：特大事故、重大事故以外的事故，均为一般事故。

112、设备非计划停运或降低出力未构成事故者应定为什么故障?

答：应定为一类障碍。

113、主要发供电设备被迫停止运行，非计划检修或停止备用应定为什么故障?

答：未构成事故的主要发供电设备被迫停止运行、非计划检修或停止备用应定为一类障碍。

114、发供电设备晚间低谷消缺，向电力系统调度申请得到批准时间未超

过8小时应定为什么故障?

答：应定为一类障碍。

115、发电厂的大机组因计算机控制保护装置或单项重要热工保护装置动作跳闸，引起发电机组停运，停运未超过规定的时间者应定为什么故障?

答：应定为一类障碍。

116、发电机的异常运行，引起全厂有功出力降低，比调度规定的有功负荷曲线的值低5%以上，并且延续时间超过1小时应统计为什么故障?

答：应定为一类障碍。

117、由于设备的异常运行引起1台机组实际出力下降50%以上，应定为什么故障?

答：应定为一类障碍。

118、由于设备的异常运行引起1 台机组出力下降到零，应定为什么故障?

答：应定为一类障碍。

119、发电厂的异常运行，引起无功出力比电力系统调度规定的无功负荷曲线值低10%以上并且延续时间超过30分钟，应定为什么故障?

答：应定为一类障碍。

120、锅炉按调度要求调峰带最低负荷运行时，发生灭火停炉，但非人员过失造成，而且未引起设备损坏或对用户少送电，应定为什么故障?

答：应定为一类障碍。

121、事先经过上级主管部门批准进行的科学技术实验项目，在实验中由于非本单位人员过失所造成的设备异常运行，且未造成严重后果者应定为什么故障?

答：应定为一类障碍。

122、为了抢救人的生命和抢险救灾而紧急停止设备运行应定为什么故障?

答：应定为一类障碍。

123、由于燃煤(油)质量、煤湿等原因，在一个运行班的值班时间内，发生多次灭火停炉，未降低出力，未构成事故者，应如何统计故障?

答：应定为一类障碍。

124、对事故报告，要及时、( )、( )、并与设备可靠性管理相结合，全面评价( )。

答：①准确 ②完整 ③安全水平

125、发生特大事故应在多少天内报送出《事故调查报告书》?

答：60天内。

126、发生重大事故和人身死亡、重伤事故后应在多少天内报送出《事故调查报告书》?

答：45天内。

127、发生特大、重大、人身死亡、两人及以上的人身重伤和性质严重的设备损坏事故，事故单位必须在多少小时内用电话或传真、电报快速向省电力局和地方有关部门报告?

答：24小时内。

128、安全记录是怎样累计天数的?

答：为连续无事故的累计天数。

129、电力生产运行阶段的安全和效益，是检验什么工作水平的主要标准?

答：是检验电力生产全过程管理各阶段工作水平的主要标准。

130、根据对事故责任的分析，领导责任分哪两种?

答：一般可分为主要领导责任、次要领导责任。

131、“被迫停止运行”系指哪些?

答：系指设备停运前，未得到调度批准在调度批准的时间以前停运。

132、“电力系统稳定破坏”系指哪些?

答：系指由于各种原因引起的电力系统振荡和电压急剧降低。

133、“电力系统瓦解”系指哪些?

答：系指由于各种原因造成电力系统非正常解列成几个独立系统。

134、由于漏氢而着火应如何扑救?

答：首先应断绝氢源或用石棉布密封漏氢处，不使氢气逸出

135、防止电缆火灾延燃的措施主要有哪些?

答：封、堵、涂、隔、包、水喷雾和其他。

136、蓄电池室的照明线有何安全规定?

答：应采用耐酸导线，并用暗线敷设。

137、严禁将什么仪表装入控制室、调度室计算机(房)?

答：易燃、易爆、有毒、有害介质的一次仪表，如氢压表、油压表。

138、生产现场需使用的油类应盛放在什么容器内?并存放在可关闭的什么箱内?

答：①金属密闭 ②金属柜

139、凡离地面多少米及以上的地点进行工作时，都应视作高处作业?

答：2米

140、电气设备灭火时，应如何组织指挥灭火?

答：仅准许在熟悉该设备带电部分人员的指挥或带领下进行灭火。

141、哪些领导及部门负责人在接到火灾报警后，必须立即奔赴火灾现场组织灭火并做好火场的保卫工作?

答：电力生产企业的领导、防火责任人，保卫安监部门负责人。

142、电力生产设备火灾扑灭后必须保持什么现场?

答：保持火灾现场。

143、电气设备火灾时严禁使用什么灭火剂进行灭火?

答：严禁使用能导电的灭火剂进行灭火。

144、旋转电机火灾时，还应禁止使用什么灭火?

答：还应禁止使用干粉灭火器和干砂直接灭火。

145、原煤仓着火应如何灭火?

答：应用水喷雾或泡沫灭火器灭火。

146、“误接线”是指哪些内容?

答：指接错线、拆错线和漏接线。

147、严禁在运行中的什么系统设备上进行动火工作?

答：制粉系统设备。

148、对制粉系统防爆门有何安全规定?

答：应避免朝向电缆层及人行通道。

149、清除给粉机进口积粉时，不得用什么进行吹扫?

答：不得用氧气管及压缩空气吹扫。

150、为什么油压必须大于氢压?

答：以防空气进入发电机外壳或氢气充入汽轮机的油系统中而引起爆炸起火。

二、每题20分(90道)

1、电力生产企业及其主管部门必须贯彻什么原则?做到哪“五同时”?

答：“管生产必须管安全”的原则。做到计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划布置、检查、总结、评比安全工作。

2、网、省局的安全目标是哪几种?

答：①不发生特别重大事故;②不发生有人员责任的重大事故;③不发生人身死亡事故。

3、电力生产企业的安全目标是哪些?

答：企业控制重伤和事故，不能发生人身死亡和重大设备事故;发电事故率、机组非计划停运次数、可用系数均符合上级要求。

4、车间、班组的安全目标是哪些?

答：①车间控制障碍和轻伤，不发生重伤和事故;②班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤。

5、电力生产企业应运用哪些形式宣传、普及安全知识?

答：应运用安全录像、幻灯、电视、广播、黑板、实物、图片展览及安全知识考试、安全演讲、竞赛等多种形式宣传、普及安全知识。

6、班前会主要有哪些内容?

答：接班(开工)前结合当班运行方式，工作业务，做好事故预想，布置安全措施，讲解安全注意事项。

7、班后会主要有哪些内容?

答：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全违章作业等不良现象，并做好记录。

8、对临时工从事有危险性的工作有何要求?

答：禁止指派临时工单独从事有危险性的工作。若须参加有危险性的工作时，应在有经验的职工指导或监护下进行，并做好有效的安全措施。

9、电力部为什么要颁发《电力系统多种经营安全管理工作规定》?

答：为了加强电力系统多种经营企业的安全管理工作，保障职工在生产过程中的安全与健康，促进电力系统多种经营健康快速发展。

10、电力系统多种经营企业的安全生产目标是哪些?

答：是实现无死亡、无重伤、无重大火灾、无重大设备事故、无重大交通事故。

11、电力部对多经企业的安全管理有何要求?

答：在部及各网、省局的领导下由其主管部门负责，同时接受主业安全监察部门的监察和归口管理。

12、华北电管局为什么制订关于安全生产检查规范化的规定?

答：为使安全生产检查进一步规范化和制度化，使安全生产管理和安全措施真正落实到现场和班组。

13、电力生产单位的安全检查要结合哪些规定和要求进行?

答：要结合《发、供电生产单位安全性评价》、《安全文明生产达标实施细则》等有关规定和要求进行。

14、搞好安全检查总的要求有哪些?

答：各级领导要亲自布置，并参加安全检查，党、政、工及生产各部门要密切配合，做到一级检查一级、一级帮助一级、一级考核一级。

15、安全检查方法有哪些?

答：可以采取群众性检查或专业性检查、普查或抽查、自查或互查等办法，根据情况灵活安排。

16、修改后的生产设备安全性评价标准分是多少?

答：6675分，其中锅炉1250分，汽机1150分，电气1160分，燃油系统515分。

17、发电厂安全性评价共分几大部分?总分各为多少?

答：共分三大部分。第一部分总分为6400分，第二部分为1100分，第三部分为1000分。

18、安全性评价是基层生产单位自觉运用的一种什么方法和手段?

答：是基层生产单位自觉运用的一种现代化安全管理方法，又是一种对本单位的安全基础进行自我诊断的有力手段。

19、安全性评价对安全大检查有什么促进作用?

答：有利于深化和改进安全大检查，使安全检查做到系统化、规范化、科学化，提高安全大检查的效果。

20、为什么要颁发《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》?

答：为加强安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制度。

21、制定《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》目的是什么?

答：为规范各级领导人员的安全职责，做到各司其职，各负其责，密切配合，共同搞好安全生产。

22、安全生产是电力企业的一项什么工作必须实行什么管理?

答：是一项综合性工作，必须实行全员、全方位、全过程的管理。

23、对企业各级领导人员安全职责履行情况的考核有何规定?

答：对安全职责履行好的应予以表彰和奖励;对不负责任、失职造成事故的，应按安全生产职责规定分清责任，进行追究。

24、《安全工作的决定》中对承包工程有何明确安全规定?

答：要明确承、发包方的安全责任，承包单位应具有相应的安全管理能力，承包队伍必须有胜任工程的技术，杜绝以包代管，不允许倒手转包工程。

25、部颁二十项重点反措防止电气误操作事故，重点抓哪两方面工作?

答：①严格执行电业安全规程、操作票和工作票制度;②积极采用防误技术措施。

26、小型作业现场是指哪些工作现场?

答：是指由车间、班组组织的，作业人数较少、工作内容比较简单的维护、消缺、检查、测试、检修、试验等现场。

27、华北电力集团公司《关于加强小型作业现场安全管理工作的规定》中对哪四种人员提出了安全要求?

答：对工作负责人(监护人)、工作班成员、工作许可人、安全人员提出了要求。

28、新的电业事故调查规程为什么提出坚持“保人身、保电网、保设备”的原则?

答;其根本目的是为了保护生产力，这是电力工业在国民经济中的地位和作用所决定的。

29、《大同第二发电厂对误操作和习惯性违章的认定和处罚规定》何时下发的?

答：1998年6月15日

30、专用压力容器是指哪些压力容器?

答：专用压力容器是指用于发供电生产的压力容器，如热力系统中的加热器、除氧器、扩容器、蒸发器以及氢气罐、压缩空气罐等等。

31、何为主要保护?

答：主要保护系指电气设备和线路的继电保护中的主保护和作用于停炉、停机的各种热力机械保护和大机组的锅炉FSSS系统和汽机自动监护装置。

32、重伤事故应如何调查?

答：由厂长或总工组织安监、生技、劳资等有关人员以及工会成员参加事故调查组，进行调查。

33、轻伤事故应如何调查?

答：轻伤事故由事故发生车间的主任组织有关人员进行调查，性质严重时，安监、生技、劳资等有关人员以及工会成员应参加。

34、一类障碍应如何调查?

答：一类障碍由分场(车间)领导组织调查。必要时，厂安监人员和有关专业人员参加。性质严重者，厂主管生产领导应亲自参加调查。

35、发电厂安全考核项目有哪些内容?

答：厂安全记录、发电事故率、全厂非计划停运次数，全厂发电机组等效可用系数、人身重伤率、伤亡人数及重大、特大事故次数。

36、《事故调查报告书》填报范围?

答：①人身重伤、死亡事故;②特大事故和重大事故;③对社会造成严重影响的事故。

37、哪些事故、事故单位应上报录像带?

答：①特大事故和重大事故;②人身死亡事故;③对社会造成严重影响的事故和其它性质严重的设备事故。

38、事故发生、扩大的直接原因是指哪些内容?

答：是指直接导致事故发生的原因。如机械、物质或环境的不安全状态，人员的不安全行为等等。

39、《调查规程》中“直接责任”和“主要责任”是指哪些内容?

答：是指违章指挥、违章作业、过失和失职，直接导致事故发生、发展，在事故过程中起主导作用者。

40、《调查规程》中“次要责任”是指哪些内容?

答：是指由于过失、疏忽，在安全组织措施、安全技术措施等方面安排、布置不严密，未能及时制止事故的发生、发展。

41、《调查规程》中“扩大责任”是指哪些内容?

答：是指由于违章、过失、失职、违反劳动纪律，安全措施的布置、安排不当或发生事故过程中处置不当等，导致了事故的扩大和发展。

42、监视调整不当是指哪些内容?

答：指值班人员未认真监视有关表计，未及时调整阀门(电阻器、电位器)、或调整速度过快或过慢，调整范围不当等等。

43、维护不当是指哪些内容?

答：没有及时检查维护或维护工作不细，未及时发现和处理缺陷，对设备未进行定期轮换试验等等。

44、管理不善是指哪些内容?

答：指现场规程制度、图纸、资料不健全，不符合实际，职责不清，组织措施不得力，以及对设备缺陷未及时处理等等。

45、电力系统内的试验、研究、设计等人员，在发、供电企业的生产区域内从事与电力生产有关工作发生人身伤亡，应如何统计?

答：凡在电力生产区域内发生了该企业负有责任的人身伤亡，应定为该企业的电力生产伤亡事故。

46、皮带着火时应如何扑救?

答：应立即停止皮带运行，用现场灭火器材或用水从着火两端向中间逐渐扑灭，同时可采取阻止火焰蔓延的措施，如在皮带上覆盖砂土。

47、在燃油管道上和通向油罐(油池、油沟)的其他管道(包括空管道上)进行电、火焊作业时，必须采取哪些可靠的安全措施?

答：必须采取可靠的隔绝措施，靠油罐(油池、油沟)一侧的管道法兰应拆开通大气，并用绝缘物分隔，冲净管内积油，放尽余气。

48、对进入油罐工作的检修人员有哪些安全要求?

答：应使用电压不超过12V的防爆灯，穿不产生静电的工作服及无铁钉的工作鞋，使用铜质入工具。严禁使用汽油或其他可燃、易燃液体清洗油垢。

49、查明事故的原因的两个基本条件是什么?

答：①分清事故责任 ②采取防范措施

50、各级领导应如何贯彻《电业生产事故调查规程》?

答：应负责贯彻执行，并积极支持安全监察机构和安监人员监督本规程的实施，不得擅自修改和违反。

51、安监部门对监督贯彻《事故调查规程》的职权是什么?

答：有权利、有责任直接向上级安监部门反映《调查规程》的贯彻执行情况。

52、《调查规程》中规定了事故调查分析的指导思想、态度、要求和方法是指哪些?

答：发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是，尊重科学，严肃认真，要做到事故“三不放过”。

53、何为“自然灾害”事故?

答：指的是那些超过设计计算标准的、人力不可抗拒的自然灾害所造成的事故。

54、对在高温设备、管道附近搭建脚手架有何规定?

答：宜搭建金属脚手架，搭建竹木脚手架时应采取防火措施，工作结束后及时拆除。

55、电气设备发生火灾时如何报告，并采取什么措施?

答：应首先报告当值值长和有关调度，并立即将有关设备的电源切断，采取紧急隔停措施。

56、在什么地方使用行灯电压不准超过12伏?

答：在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，如在汽包、凝汽器、变压器、除氧器及其他金属容器或水箱等内部。

57、对可以不填用工作票的事故抢修工作，包括运行人员排除故障工作有何规定?

答;仍必须明确工作负责人、工作许可人，按《安规》规定做好安全措施，办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录。

58、在油区进行电、火焊作业时，对焊接设备有何要求?

答：电、火焊设备均应停放在指定地点。不准使用漏电、漏气的设备。

59、煤粉仓清仓过程中发现仓内残余煤粉有自燃现象时，应采取哪些措施?

答：清扫人员应立即退到仓外将煤粉仓严密封闭，用蒸气、氮气或二氧化碳灭火器等进行灭火。

60、在磨煤机清扫积粉时什么情况下严禁打开人孔门清扫?

答：煤粉温度没有下降到可燃点以下。

61、参加灭火的人员在灭火时应防止哪些事故?

答：应防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及防止引起爆炸。电气设备上灭火时还应防止触电。

62、在停用的制粉系统进行动火作业，必须采取什么措施?

答：必须将此设备处积粉清除干净，并采取可靠的隔离措施，执行动火工作票制度。

63、清理煤粉仓时有何安全规定?

答：必须使用防爆行灯，穿不产生静电工作服，使用铜质或铝制工具，不得带入火种，禁止用压缩空气或氧气进行吹扫。

64、何为主要发供电设备?

答：锅炉、汽轮机、发电机(包括励磁系统)、主变压器、电抗器、高压厂用变压器、高压母线及断路器。

65、由于通讯失灵造成延误送电或扩大事故时，应如何统计事故?

答：除事故单位统计定为事故以外，有责任的有关通讯单位亦应统计1次事故。

66、哪些人员在本企业的车间、班组，从事有关的电力生产工作过程中发生的人身伤亡应定为电力生产人身伤亡?

答：停薪留职职工和已退休而又被本企业聘用人员，本企业雇用或借用外企业职工、民工和代训工、实习生、短期参加劳动的其他人员。

67、电力生产区域系指哪些地方?

答：系指与电力生产有关的运行、检修、施工安装、试验、修配场所，以及生产仓库、汽车库、线路与电力通信设施的走廓等等。

68、安全帽在保证人身安全上起到了什么作用?

答：①安全帽是安全基本用具 ②安全帽作为安全标志

69、工作票不准涂改，涂改后如何处理?

答：涂改后上面应由签发人(或工作许可人)签名或盖章，否则此工作票无效。

70、电力企业、事业单位要杜绝什么事故和对社会造成重大影响的什么事故?

答：①人身死亡 ②恶性

71、电气设备按电压分为几种?怎样划分?

答：①高压：设备对地电压在250伏以上

②低压：设备对地电压在250伏以下

72、各岗位生产人员必须熟练掌握哪些急救知识和方法?

答：触电现场急救、心肺复苏和紧急救护、消防器材使用方法。

73、安全方面行政处分可分为哪几种?

答：警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除。

74、九项技术监督是指哪些内容?

答：金属监督、化学监督、热工仪表监督、绝缘监督、电气仪表监督、继电保护监督、电能质量监督、环境保护监督。

75、华北网局哪位局领导在哪一年提出了要对发、供电单位进行安全性评价?

答：华北网局焦亿安局长在1990年11月提出要对发、供电单位进行安全性评价。

76、电力部为什么要颁发《电力安全监察规定》?

答：为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保证电力工业的安全生产，根据电力行业的特点和规律特制定。

77、高压配电装置应具有“五防”功能的闭锁装置，其“五防”的内容是什么?

答：防止带负荷拉、合刀闸;防止误拉、误合开关;防止带接地线合闸;防止带电挂接地线;防止误入带电间隔。

78、火力发电厂“安全、文明生产创水平达标”五项考核指标内容是哪些?

答：安全管理，文明生产，设备管理，节能管理及技术进步五项考核指标。

79、安全生产的全过程管理是指哪些方面内容?

答：是指在各个阶段中必须从人员、规程、设备等各方面加强全面的安全管理，坚持“安全第一”，落实安全质量责任制，实行安全质量监督。

80、反事故措施计划包括哪些内容?

答：包括事故对策，上级颁发的事故通报和反事故技术措施，需要消除的影响安全生产的重大设备缺陷和提高设备可靠性的重大技术改进措施等。

81、安措计划其内容有哪些?

答：包括有关防止人身伤亡事故的对策，加强防尘、防毒、防噪声的综合治理，改善职工劳动条件和防止职业中毒的措施等。

82、工作中需要变更工作负责人，应如何办理变更手续?

答：应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上办理工作负责人变更手续。

83、生产现场不应漏煤粉，对哪些部位的积粉，应制定清扫周期及时清扫。

答：①热管道 ②电缆

84、特大和重大火灾事故现场勘察应按什么规定进行，如何配合?

答：按公安消防部门规定进行，事故单位和保卫消防和安监部门应配合;

85、锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、220KV及以上输 电线路和断路器

答：严重损坏，多少天内不能修复应定为重大事故?如修复后不能达到原来的铭牌或虽已达到原来出力，但没有达到设备原来的安全水平，应定为什么性质事故?

答：①30天;　②仍应定为重大事故。

86、发生特大事故、重大人身伤亡事故，性质严重或造成重大影响的重大事故的事故单位上级主管领导要在多长时间内到国家电力公司专题汇报，实行什么制度?

答：①一个月 ②“说清楚”

87、“安全第一，预防为主”是电力工业企业生产和建设的什么方针?

答：基本方针

88、哪些情况下一般不宜进行带电作业?

答：遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业，风力大于5级时，一般不宜进行带电作业。

89、工作延期不能按批准完工期限完成时，应如何办理延期手续?

答：工作负责人一般应在批准期限前两工小时向工作许可人申明理由，办理延期手续。

90、新工人必须经过哪几级教育，经考试合格后，方可进入现场?

答：①厂级②车间③班组④安全

三、30分题(60道)

1、集团公司对哪几种误操作事故责任者要解除劳动合同?

答：一、①误分合断路器 ②带负荷拉合隔离开关或手车一次插头 ③带电挂(合)接地线(接地隔离开关) ④带接地线(接地隔离开关)合断路器(隔离开关或手车一次插头)

二、调度误操作事故：各级调度部门下达错误操作命令构成事故者

三、非同期并列事故等其它恶性误操作事故。

2、电力生产重大事故的要求有哪20种?

答：⒈防止火灾事故;

⒉防止电气误操作事故;

⒊防止大容量锅炉承压部件爆漏事故;

⒋防止压力容器爆破事故;

⒌防止锅炉灭火放炮事故;

⒍防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故;

⒎防止汽轮机组超速事故;

⒏防止汽轮机大轴弯曲，通流部分严重损坏和烧轴瓦事故;

⒐防止发电机损坏事故;

⒑防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故;

⒒防止系统稳定破坏事故;

⒓防止继电保护事故;

⒔防止开关事故;

⒕防止接地网事故;

⒖防止污闪事故;

⒗防止倒杆事故;

⒘防止垮坝及水淹厂房事故;

⒙防止全厂停电事故;

⒚防止人身伤亡事故;

⒛防止交通事故。

3、发生特大事故或后果极为严重的重大事故，对有关责任人员怎样处罚?

答：①对主要责任者给予开除厂籍处分;

②对次要责任者给予开除厂籍处分;或开除厂籍，留用察看二年处分;

③对责任者所在车间及领导给予行政降级至开除留用察看一年处分;

④对厂行政正职、分管副职给予行政记大过直至撤职处分;

⑤对厂党委书记给予行政记大过至降级处分。

4、发生责任性重大设备事故、电网事故和火灾事故，对有关责任人员怎样处罚?

答：①对主要责任者给予开除厂籍、留用察看一至二年的处分;情节严重的，给予开除处分;

②对次要责任者给予行政记过至开除厂籍、留用察看一年处分;

③对责任者所在车间级领导给予记大过直至撤职处分;

④对厂行政正职、分管副职给予行政记过直至降级处分;

⑤对厂党委书记给予行政记过或记大过处分。

5、发生重大人身伤亡事故，对有关责任人员怎样处罚?

答：①对主要责任者给予开除厂籍处分;

②对次要责任者给予开除厂籍留用察看一至二年处分;

③对责任者所在车间级领导给予行政记大过至撤职处分;

④对厂行政正职、分管副职给予行政记过至撤职处分;

⑤对厂党委书记给予行政记过至降级处分。

6、发生人身死亡事故，对有关责任人员怎样处罚?

答：①对主要责任者给予开除厂籍，留用察看一年的处分，情节严重的，给予开除处分;

②对次要责任者给予行政警告至记大过处分;

③对责任者所在车间级领导给予行政警告至记大过处分;

④对厂行政正职、分管副职给予行政警告或记过处分，或给予通报批评的处理。一年内发生两起人身死亡事故给予行政记过直至撤职处分。

⑤对厂党委书记给予行政警告处分。

7、重大设备事故应如何调查?

答：重大设备事故由厂组织调查组进行调查。调查组成员应包括安监部门、生技部门以及其他有关部门，并有有关分场(车间)的负责人和有关专业人员参加，由厂长(或总工程师)担任组长，必要时，上级主管局应指派安监人员和有关专业人员参加调查，也可聘请有关专家进行技术鉴定和财产损失评估。

8、死亡事故应如何调查?

答：由省电力局会同当地市劳动部门、公安部门、工会组成事故调查组，进行调查。调查组中应包括安监部门、生技部门及有关专业部门。该调查组还应当邀请人民检察机关派员参加，还可邀请其他部门的人员和有关专家参加，由省局领导任组长。

9、事故调查组成员应当符合哪些条件?

答：①具有事故调查所需要的某一方面的专长;

②与所发生事故没有直接利害关系。这一条主要是为了顺利进行事故调查，因此规定与所发生事故有下列关系的人员不参加事故调查组;

A、与本次事故有直接利害关系;

B、是本次事故的当事人;

C、与本次事故当事人有其它关系，可能影响对事故公正分析处理的。

10、事故调查组及其成员的职责有哪些?

答：①查明事故发生原因、过程和人员伤亡、设备损坏、经济损失情况;

②确定事故性质和责任;

③提出事故处理意见和防范措施的建议;

④按时写出《事故调查报告书》。

11、凡因哪种情况之一造成事故者，应追究有关领导责任?

答：①违反安全职责，或企业安全生产责任制不落实;

②对贯彻上级和本单位提出的安全要求和反事故措施不力;

③对频发的重复性事故不能有力制止;

④对职工安全培训不力、考核不严，造成职工不能安全操作者;

⑤现场规程制度不健全;

⑥现场安全防护装置、安全工器具和个人防护用品不全不合格;

⑦重大设备缺陷未及时组织排除;

⑧违章指挥，强令工人冒险作业或违章作业。

12、发生事故哪些情况应从严处理?

答：①因忽视安全生产，违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施，造成严重后果的，对责任人员要依法追究其刑事责任;

②在调查中采取弄虚作假、隐瞒真相或以各种方式进行阻挠者;

③在事故发生后隐瞒不报、谎报或故意迟延不报、故意破坏事故现场或者无正当理由拒绝接受调查，以及拒绝提供有关情况和资料者。

13、控制室、调度室、通信机房等室内空调系统防火措施有哪些?

答：①通风管道的保温应用难燃或非燃烧材料，特别是靠近电加热部位，应采用非燃烧材料。

②通风管道应装有防火闸门，既要有手动装置，又要在关键部位装易熔环或其他感温装置。当温度超过正常工作最高温度25℃时，防火门自动关闭;

③空调机在运转时，值班人员不得离开，工作结束离开时，空调机必须停用;

④空调系统要采用闭路联锁装置。

14、《调查规程》中“领导责任”是指哪些内容?

答：是指各级领导人员在其职责范围内未履行，或未正确履行安全生产责任制，或因工作计划、安排、组织、技术措施不落实，督促、检查、指导不够，对安全生产方针政策贯彻不力，对职工安全思想教育不够等，导致或影响了事故的发生、发展。

15、何为外力破坏事故?

答：系指发供电设备在完全符合规程要求的情况下，由于局外人员在这些设备附近活动，而本局又确实无法及时进行监视，致使发供电设备毁坏或发生短路，因而造成事故。

16、什么叫生产性急性中毒?

答：生产性急性中毒，指生产性毒物一次或短期内通过人体的呼吸道、皮肤或消化道大量进入人体内，使人体在短时间内发生病变，导致职工立即中断工作，并需要进行急救工作。如电力生产过程中因酸、碱、有毒的气体、化学物质等危害造成的急性中毒，但不包括食物中毒。

17、“劳动过程中违反劳动纪律而发生的人身伤亡事故”如何理解?

答：职工违反劳动纪律而发生的伤亡事故，其中属于在劳动过程中发生的要定为电力生产伤亡事故;凡是不在劳动过程中或者擅自离开劳动场所，如游泳、钓鱼、打猎、干私活等造成的人身伤亡，不定为电力生产伤亡事故。

18、企业发生的交通事故，哪些应定为电力生产事故?

答：①关于交通事故的责任划分，公安部门分为五类。即：负全部责任，主要责任，同等责任，次要责任，没有责任。《调规》规定，凡职工从事与电力生产有关的的工作中，发生由本企业负同等及以上责任的交通事故而造成的人身伤亡，定为电力生产事故，如线路工人外出作业，发生了本企业负同等及以上责任的交通事故，造成人身伤亡，不论是在白天或晚间，均应定为电力生产事故。

②职工乘坐企业的交通车上、下班，参加文体活动，组织或外出开会等，发生了交通事故，造成人身伤亡，由于不是直接从事与电力生产有关工作，无论责任归属，均由本企业按国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》报告统计，不定为电力生产事故。

19、电气设备发生电弧起火等，如何认定事故?

答：电气设备，例如高压断路器爆炸，由于电弧起火，引燃绝缘和绝缘油，弧光引起相邻的断路器和表盘等损坏，在电业内部定为设备事故。如果失火殃及其他设备、物资、建筑物时，则定为电力生产火灾事故。

20、华北电力集团公司安监部【1998】58号文中规定发生哪些非计划停运，要认定事故并中断安全记录。

答：①明确每年7月1日至8月30日;11月10日至来年1月15日为负荷高峰期，在此间发生的发供电设备非计划停运者。

②在重大政治活动期间，发生的发供电设备非计划停运者。

③发供电设备发生非计划停运，对特别重要的用户或对社会造成较大影响者。

21、安全生产的关键在于“严”，有六个方面的严，具体是哪些内容?

答：①严格贯彻安全工作规程;

②严格贯彻各级人员的安全生产责任制、

③严格劳动纪律;

④严密的技术措施;

⑤严肃处理事故;

⑥领导同志对安全生产要有严格的要求。

22、《规定》中对安全第一责任人的含义是什么?

答：各级行政正职是本单位的安全第一责任人，对安全生产负全面的领导责任。各级行政副职是自己分管工作范围内的安全第一责任人，对分管工作范围内的安全工作负领导责任。

23、电力企业各级、各部门人员，都应在各自不同的工作岗位上，贯彻、执行什么，做到哪“五同时”。

答：贯彻“安全第一、预防为主”方针，执行国家有关安全生产的政策、法规和上级有关规定，对安全工作密切配合，互相支持;在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

24、为什么要制定《电力安全生产奖惩规定》?

答：为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实各级安全生产责任制，杜绝各种人身伤亡事故及造成重大损失和社会影响的事故发生，在电力安全生产中做到奖罚分明。

25、国家电力公司所属发供电企业安全生产取得哪些优异成绩可获表彰和嘉奖?

答：无特大、重大事故和恶性误操作事故;无人身死亡和重伤事故;无重大火灾、交通事故;无对社会造成严重影响的事故，安全纪录符合规定的，可获 表彰和嘉奖。

26、电焊、气焊“十不焊”主要内容是哪些?

答：①不是电焊、气焊工不能焊割。

②重点要害部位及重要场所不经消防安全部门批准，未落实安全措施不能焊割。

③不了解焊割地点及周围情况(如该处能否动用明火，有否易燃易爆物品等)不焊割。

④不了解焊割物内部是否存在易燃、易爆的危险性不能焊割。

⑤盛装过易燃、易爆的液体，气体的容器未经彻底清洗，排除危险性之前不能焊割。

⑥用可燃材料作保温层、冷却层、隔热等部位，或火星飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前不能焊割。

⑦有压力或密闭的导管、容器等不能焊割。

⑧焊割部位附近有易燃易爆物品，在未经清理或采取有效的安全措施前不能焊割。

⑨在禁火区未经消防安全部门批准不能焊割。

⑩附近有与明火作业有抵触的工种在作业(如刷漆等)不能焊割。

27、锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、5000KV高压电抗器、输电线路的非计划检修或停止备用，在什么情况下应定为事故?

答：①虽预先向上级主管凋度申请，但没有得到正式批准;

②没有按调度规定的起迄时间停止和恢复送电或备用;

③设备停用时间超过了规程规定。

28、进行反事故演习的目的有哪些?

答：①定期检查生产人员处理事故的能力，当设备运行发生不正常现象时，值班人员是否能否迅速准确地运用现场规程正确判断和处理;

②使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法;

③贯彻反事故措施，帮助生产人员更好地掌握现场规程，熟悉设备运行特性;

④发现运行设备上的缺陷和运行组织上存在的问题，以及规程中的不足部分。

29、电力生产全过程安全管理是指哪些内容?

答：是指在规划、设计、制造、施工安装、调试、生产运行、检修等各个阶段中都必须从人员、设备、规章制度、技术标准等方面加强全面的安全管理，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，落实安全生产责任制。

30、一般设备事故应如何调查?

答：一般设备事故由厂主管生产领导组织调查。安监、生技部门等有关专业人员和有关车间领导以及专业人员参加。对只涉及一个车间且情节比较简单的一般设备事故，也可以指定发生事故车间领导组织调查。

31、安全性评价目的是什么?

答：从防止特大、重大、恶性和频发性事故出发，对设备系统、劳动安全、作业环境、安全管理和生产管理中存在的主要危险因素进行辨识，摸清安全基础的底数。

32、开展安全性评价是一项什么重要工作?

答：开展发、供电企业安全性评价是深入贯彻“安全第一、预防为主”方针，探索事故发生规律，消除不安全因素，预防特、重大事故的发生，夯实安全生产。

33、部颁二十项重点反措防止火灾事故方面重点抓哪几方面防火?

答：①电缆防火;

②汽机油系统和燃油系统防火;

③制粉系统防火;

④氢气系统防火;

⑤易燃易爆物品的存放，使用过程防火。

34、误操作的含义是什么?

答：包括误调度、误触误碰、误(漏)拉合开关、刀闸、压板，误(漏)装拆接地线或其他安全措施，误(漏)开、关阀门，误(漏)投、切保护装置等。

35、电力安全生产要处理好哪“四个关系”?

答：主业和副业的关系;经济效益和安全的关系;在用电紧张的情况下，多发多供与坚持应修必做、修必修好的关系;保证大机组安全稳定运行与投产试运的关系。

36、华北电力集团公司电集人【1999】3号文对发供电检修人员岗位动态管理有何规定?

答：①发电设备发生一般非计划停运，主要责任者待岗1年，待岗期间待遇按当地最低生活费发放。

②发电设备发生需降出力在50%负荷以上，且时间在24小时以上处理的缺陷，主要责任者待岗3个月，待岗期间待遇按当地最低生活费发放。

③220kV及以上的输变电设备、110kV重要输变电设备，由于检修、维护、巡视质量问题发生非计划停运，并影响电网供电，主要责任者待岗1年，待岗期间待岗期间待遇按当地最低生活费发放。

37、检修工作“四不开工”的具体内容是什么?

答：①工作地点或工作任务不明确不开工

②安全措施的要求或布置不完善不开工

③审批手续或联系工作不完善不开工

④检修人员和运行人员没有共同赴现场检查或检查不合格不开工

38、检修工作“五不结束”是什么内容?

答：①检修人员为全部撤离工作现场不结束

②设备变更和改进交待不清或记录不明不结束

③安全措施为未全部拆除不结束

④有关测量试验工作未完成或测试不合格不结束

⑤检修和运行人员没有共同赴现场检查或检查不合格不结束

39、动火工作负责人的安全职责有哪些?

答：①正确安全地组织动火工作;

②检修应做的安全措施并使其完善;

③向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育;

④始终监督现场动火工作;

⑤办理动火工作票开工和终结;

⑥动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。

40、消防监护人的安全职责有哪些?

答：①动火现场配备必要的、足够的消防设施;

②检查现场消防安全措施的完善和正确;

③测定或指定专人测定动火部位或现场可燃气体和可燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度符合安全要求;

④始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救;

⑤动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。

41、动火执行人安全职责?

答：①动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票;

②按本工种规定的防火安全要求做好安全措施;

③全面了解动火工作任务和要求、并在规定的范围内执行动火;

④动火工作间断、终结时清理并检查现场残留火种。

42、动火工作必须按照哪些原则从严掌握?

答：①有条件拆下的构件，如油管、法兰等应拆下来移至安全场所;

②可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用代替的方法处理;

③尽可能地把动火的时间的范围压缩到最低限度。

43、遇到哪些情况之一时，严禁动火?

答：①油车停靠的区域;

②压力容器或管道未泄压前;

③存放易燃易爆物品的容器未清理干净前;

④风力达5级以上的露天作业;

⑤遇有火险异常情况未查明原因和消险前。

44、对发电厂厂区及升压站场地的道路有何规定?

答：对发电厂、升压站场地的重要道路应建成环形，并应有道路与主要建筑物和消防队连通;设环形道路有困难时，应设有回车道路或回车场。厂内的道路应保持畅通。

45、汽机油系统发生大火应如何进行灭火?

答：①立即破坏真空，紧急停机，解除高压电力油泵自动投入开关，切断高压电源，开启事故排油门;

②当发生喷油起火时，要迅速堵住喷油处，改变油方向，使油流不向高温热体喷射，并使用“1211”、干粉灭火器灭火。

③使用多支直流消防水枪进行扑救。但是尽量避免消防水直接喷射高温热体;

④防止大火蔓延扩大到邻近机组，应组织消防水量用水或泡沫灭火器等将火封住，控制火势，使大火无法蔓延。

46、当发电机失火进应如何扑救?

答：应迅速与系统解列，应利用一切灭火设备来及时灭火，但不得用泡沫灭火器或用干砂灭火。当地面上有油类着火时可使用干砂灭火，但注意不使干砂落到发电机励磁机的轴承上。

47、制氢站防雷设施不何安全规定?

答：避雷针与自然通风口的水平距离，不应少于1.5米，与强迫通风口的距离不应少于3米;与放空管口的距离不应少于5米，避雷针的保护范围应高出管口1米以上。

48、对电缆孔洞有何安全规定?

答：凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘，保护盘等处的电缆孔洞，竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。

49、电气工具和用具保管和使用有何规定?

答：应由专人保管，每六个月须由电气试验单位进行定期检查;使用前必须检查电线是否完好，有无接地线;坏的或绝缘不良的不准使用;使用时按有关规定接好漏电保护器和接地线;使用中发生故障，须立即找电工修理。

50、在金属容器如汽包、凝汽器、槽箱等内工作时有何新规定?

答：必须使用24伏以下的电气工具，否则装设额定动作电流不大于15毫安，动作时间不大于0.1秒的漏电保护器，且应设专人在外不间断地监护。漏电保护器、电源联接器和控制箱等应放在容器外面。

51、在生产现场进行检修、试验或安装工作，凡属哪些情况之一者，必须填用热力机械工作票?

答：①需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员按《安规》规定采取断开电源，隔断与运行设备联系的热力系统，对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作。

②需要运行值班人员在运行方式，操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。

52、在可能发生有害气体的地下室或沟道内进行工作时，应采取哪些措施?

答：除必须戴防毒面具外，还必须使用安全带、安全带绳子一端紧握在上面监护人手中。如果监护人必须进入维护室作救护，应先戴上防毒面具和系上安全带，并应另有其他人员在上面作监护。为预防一氧化碳及煤气中毒须戴上有氧气囊的防毒面具。

53、电气倒闸操作的执行程序是哪几?

答：①发布和接受操作任务

②填写操作票

③审查与核对操作票

④操作执行命令的发布和接受

⑤进行倒闸操作

⑥汇报、盖章与记录

54、“五不操作”具体内容是什么?

答：①未进行模拟予演不操作

②未经唱票复诵、三秒思考不操作

③操作中发生疑问或异常不操作

④操作项目的检查不仔细不操作

55、使用电气工具时有哪三方面安全要求?

答：①不准提着电气工具的导线或转动部分;

②在梯子上使用电气工具，应做好防止触电坠落的安全措施;

③在使用电气工具工件中，因故离开工作场所或暂进停止工作以及遇到临时停电时，须立即切断电源。

56、生产厂房内外工作场所的哪些地方，必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下，必须设何标志?临时打的孔、洞，施工结束后，必须如何处理?

答：①井 ②坑 ③孔 ④洞 ⑤设临时围栏 ⑥恢复原状

57、低压带电作业有哪些安全要求?

答：低压带电作业应设专人监护，使用有绝缘柄的工具，工作时站在干燥的绝缘物上进行，并戴手套和安全帽，必须穿长袖衣工作，严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

58、对起重机械使用有何新规定?

答：起重机械只限于熟悉使用方法并经考试合格，取得合格证的人员使用。取得一种或几种起重设备合格证的驾驶人员，应经过该项新设备的单独测验，取得合格证后方可正式工作。

59、发电机氢冷系统中，氢气纯度不低于多少?含氧量不应超过多少?制氢设备氢气系统中，气体含氢量不应低于多少?，含氧量不应超过多少?

答：①98% ②2% ③99.5% ④0.5%

60、对搭设脚手架有何新规定?

答：搭设脚手架的工作领导人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具体书面证明后方准使用。检修工作负责人每日应检查所使用的脚手架和脚手板的状况，如有缺陷，须立即整修。