蒸汽锅炉爆炸事故应急救援预案

1.锅炉事故特征

1.1锅炉概况

该锅炉是为生产车间提供生产用的蒸汽锅炉，型号为DZL2-1.0-AⅡ型。

1.2危险性分析

1.2.1蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。

1.2.2锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂，锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出，其能量立即释放，瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化，产生巨大的作用力和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏，附近人员遭到严重伤害。

1.2.3锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。

1.2.4爆炸原因

(1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效，而使运行压力超过锅炉的承受压力，而破裂造成爆炸。

(2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏，降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。

2.应急处置

2.1危险源监控

锅炉的监控，蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水流、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。

2.2蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理：

2.2.1锅炉缺水

现象：锅炉缺水时，水位表内水位低于极限水位而不可见，水位报警器发出低水位报警，铃响灯亮，低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高，缺水严重时，炉顶产焦湖味，从炉门可看到烧红的水冷壁管，炉管变形甚至爆管，可听到爆破声，蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。

处理：判断为严重缺水时，应紧急停炉，严重缺水锅炉严禁向锅炉进水。立即停止供给燃料，停止鼓风减弱引风，将炉排前部煤扒出炉外，将炉排开关最大，使燃烧快速落入渣斗，用水浇灭，炉火熄灭后，停止引风，开启灰门、炉门促使加速冷却。注意：严禁向锅炉给水，不得采取措施迅速降压，防止事故扩大，不得采取向炉膛浇水灭火的方法熄炉火。

2.2.2锅炉超压

现象：汽压急剧上升，超过许可工作压力，压力表指针超过“红线”，安全阀动作后，压力仍在升高，发出超压报警信号，蒸汽温度升高面蒸汽流量减少。

处理：迅速减弱燃烧，手动开启安全阀或放空阀，加大给水、加大排污(此时要注意保持锅炉正常水位)，降低锅水温度从而降低锅炉汽包压力。

2.2.3锅炉爆管

现象：水冷壁管爆破可听到明显的爆破声或喷气声，炉膛由负压燃烧变为止压燃烧，并且有炉烟和蒸汽从看火门，炉门等不严密处喷出，虽给水量增大，但正常水位难维持且气压降低，给水量不正常地大于蒸汽量，排烟温度降低，烟囱冒白烟，炉膛温度降低，甚至熄灭，锅炉底部有水流出。

处理：炉管破裂不严重且能保持水位，事故不至扩大时，可短时间降低负荷运行，严重爆管且水位无法维持，必须紧急停炉。但引风不应停止，还应继续上水，降低管壁温度。如：因缺水而管壁过热，而爆管时，应紧急停炉，严禁向锅炉给水，尽快撤出炉内余火，降低炉膛温度，减少锅炉过热程度。

2.2.4蒸汽锅炉还会生产满水，汽水共腾等事故现场，应及时采取有效的措施给予消除。

2.2.5锅炉运行中，遇有下列情况之一时，应立即停炉。

(1)锅炉水位低于水位表最低可见边缘;

(2)不断加大给水采取其他措施，但水位继续下降;

(3)锅炉水位超过最高可见水位，经放水仍不能见到水位;

(4)给水泵全部失效或给水系统故障，不能向锅炉送水;

(5)水位表或安全阀全部失效;

(6)设置在汽空间的压力表全部失效;

(7)锅炉元件损坏且危及运行人员安全。

2.3报警

2.3.1锅炉在运行中，如发生锅炉缺水，锅炉超压、锅炉爆管等安全事故，经操作人员按操作规程及事故处理措施处理后，事态仍继续扩大而无法控制，发生锅炉爆炸或可能发生锅炉爆炸时，第一发现人即向值班人员报告，说明事故情况，目前应急救援处理情况等，值班电话：XXXX

2.3.2通过电话向应急救援指挥部报告

2.3.3指挥部根据事故程序，决定是否需要外部援助，如需要拨打119、110及120。

2.3.4事故应急指挥部接到报警后，立即通知事故应立即指挥和相关人员到达现场。

2.4应急处置措施

进入现场的各支救援队伍要尽快按照各自的职责和任务开展救援工作。

2.4.1现场指挥部

尽快开通通讯网络;迅速查明事故原因和危害程度，制定救援方案;根据事故灾情严重程度，决策是否需要外部援助;组织指挥救援行动。

2.4.2着火源控制

消防人员穿着消防服进行火灾扑救，如果火势过大，就将着火点分割， 分片进行扑救。

2.4.3现场警戒

警戒疏散组根据划定的危害区域做好现场警戒，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识，禁止其他人员及车辆靠近。

2.4.4现场医疗急救

(1)医疗救护组在事故初起阶段就应与医院、说明事故情况及人员伤亡情况，做好紧急救护的准备。

(2)医疗救护组必须在第一时间对伤员在现场进行处理急救，急救时按先重后轻的原则治疗。

(3)经现场处理后，迅速护送至医院救治。

(4)送医院时作好伤员的交接，防止危重病人的多次转院。

2.4.5疏散撤离

(1)事先设立安全区域。

(2)警戒疏散组组织和指挥引导污染区人员撤离事故现场。

3.应急结束

事故得到控制，事故再次发生得隐患消除后，应急结束后，工作办公室负责对事故进行总结，对值班记录等资料进行汇总、归档，并起草上报材料。按照有关规定向地方政府有关部门上报。