电气安全标志的使用方法及式样

1 安全标志使用的颜色和格式、 内容必须符合国标ＧＢ２８９３－８２《安全色》和ＧＢ２８９４－８２《安全标志》的有关规定。

2 标志牌根据用途可分为：禁止、警告、提醒、许可四类。 一般宜采用非金属材料制做。用金属材料制做的安全标志牌不能挂在导电体上或接近导电部分。

3 安全标志的种类、悬挂处所及式样和使用方法见表２－３。

表２－３　   　各种安全标志的使用方法及式样
───┬────┬─────────────┬─────┬────┬───
类别　│文字内容│使用方法及悬挂处所　　　　│外形尺寸　│标志颜色│文字
　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│（ｍｍ）  │        │颜色
───┼────┼─────────────┼─────┼────┼───
禁止类│禁止合闸│悬挂在可能送电到工作地点的│ 200×100 │白 底   │红
　　　│有人工作│油开关或刀闸的传动机械或操│   或     │        │
　　　│　　　　│作把手上。　　　　　　　　│ 80×50   │        │  
───┼────┼─────────────┼─────┼────┼───
禁止类│禁止合闸│悬挂在可能送电到工作线路的│ 200×100 │红 底   │白
      │有人在线│油开关的传动机械或操作把手│   或     │        │  
      │路上工作│上及刀闸上；标志牌的数目与│ 80×50   │        │  
      │        │线路上工作班数相同。      │          │        │
───┼────┼─────────────┼─────┼────┼───
禁止类│禁止攀登│工作人员上的带电导体的框架│          │        │
      │高压危险│上，运行中变压器的梯子上。│ 250×200 │白底红边│ 黑
───┼────┼─────────────┼─────┼────┼───
警告类│高  压、│悬挂在变电所外，油开关前。│          │        │
      │        │变压器室前及开关柜前和以上│          │        │
      │生命危险│各处的内部墙上。          │ 280×210 │白底红边│ 黑
───┼────┼─────────────┼─────┼────┼───
警告类│止  步  │悬挂在各工作地点附近高压带│          │        │
      │        │电设备前或遮栏上，亦可挂在│          │        │
      │高压危险│临时活动遮栏上。          │ 280×210 │白底红边│ 黑
───┼────┼─────────────┼─────┼────┼───
警告类│站  住  │悬挂在各工作地点附近的低压│          │        │
      │        │带电设备前或遮栏上，亦可挂│          │        │
      │生命危险│在临时遮栏上。            │ 280×210 │白底红边│ 黑
───┼────┼─────────────┼─────┼────┼───
警告类│切勿触及│悬挂在架空线路杆塔离地面  │          │        │
      │生命危险│２．５～３ｍ处，杆距１００│          │        │
      │        │ｍ以上每根挂一块，１００ｍ│          │        │
      │        │以下每隔一根挂一块。      │ 210×280 │白  底  │ 黑
───┼────┼─────────────┼─────┼────┼───
准许类│从此上下│工作人员上下的铁架梯子上表│          │绿底中有│黑字
      │        │示已放一切安全措施允许工作│          │φ２１０│写于
      │        │人员攀登。                │ 250×250 │的白圈　│白圈中 
───┼────┼─────────────┼─────┼────┼───
准许类│在此工作│悬挂在已做好安全措施允许工│          │绿底中有│黑字
      │        │作人员在设备上工作的地点。│          │φ２１０│写于
　　  │        │                          │ 250×250 │ 的白圈 │白圈中 
───┼────┼─────────────┼─────┼────┼───
提醒类│已接地  │悬挂在已接好地线的刀闸操作│          │        │
      │        │ 把手上。                 │ 240×130 │绿  底  │ 黑字
───┴────┴─────────────┴─────┴────┴───