发电机的自动升压操作规程

1、合上励磁屏交流电源开关。

2、合上励磁屏直流电源开关。

3、合上励磁屏风扇电源开关。

4、将励磁屏内“就地/远控”开关切至“就地”位置。

5、将励磁屏内“单机/并联”开关切至“并联”位置。

6、复归“灭磁开关复归按钮”。

7、复归发电机保护屏内“信号复归”按钮。

8、将励磁屏内“励磁选择开关”切至“自动”位置。

9、检查自动励磁指示灯亮。

10、合上励磁屏内励磁电源开关SW3。这时，发电机电压将随着转速的升高而至额定。

11、当电压超过额定时，可以调节自动励磁升降开关SW4，使电压降至额定。