发电机的解列操作规程

1、将自动励磁系统由“自动”切换至“手动”;

2、检查发电机有功负荷到零,调整无功负荷接近零;

3、拉开发电机出口开关，调整手动励磁开关使手动励磁最小位置指示灯亮,断开永磁机SW3开关;

4、发电机出口开关断开后应立即通知汽机、锅炉发电机已解列;

5、拉开出口开关直、交流小空开;

6、将发电机出口开关拉至检修位置；

7、拉开发电机PT。