变压器瓦斯保护的运行程

1、瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护，正常情况下，重瓦斯应投“跳闸”位置，轻瓦斯投“信号”位置。

2、变压器在运行中瓦斯保护与差动保护不得同时退出运行。

3、变压器运行中，瓦斯继电器上试验探针不准任意拨动；

4、值班人员应对瓦斯继电器进行下列检查：

4.1．瓦斯保护及信号回路应处于良好状态；

4.2．瓦斯保护压板位置应投入正确；

4.3．检查油枕油位应在监视线处，且继电器不漏油；

4.4．瓦斯继电器连接管阀门应在打开位置；

4.5．变压器呼吸器应在正常工作状态。