变压器送电操作规程

1、变压器送电前,差动、瓦斯保护必须投入跳闸.无差动保护的速断保护必须投入跳闸,并检查所有保护投入正确。

2、变压器运行中瓦斯保护和差动保护禁止同时退出，特别是当瓦斯保护作用于信号时严禁退出差动保护进行相位测定。

3、由母线向主变压器充电前,应检查主变压器低压侧开关在开位。

4、变压器以高压侧开关送电操作

4.1.拆除全部安全措施,并检查全部回路良好,符合送电条件。

4.2．合上主变压器控制直流。

4.3．投入保护并检查有关保护压板投入正确。

4.4．合上主变压器低压侧电压互感器一次刀闸及二次保险。

4.5．合上主变压器中性点刀闸。

4.6．按规定组数启动冷却器。

4.7.合上主变压器开关的油泵电源,并检查液压机构储能活塞杆及压力指示正常。

4.8．合上主变压器各侧有关刀闸。

4．9.合上主变压器高压侧开关,主变压器充电。

4.10.合上主变压器低压侧开关。