变压器停电操作规程

1、变压器停电后,应及时检查并停止冷却器。

2、变压器停电检修时,应拉开所有可能来电的开关、刀闸及控制信号电源和冷却器电源。

3、厂用变停电应首先拉开低压侧开关(刀闸)，由高压侧停电。

4、厂用变停电之前,需进行工、备电源倒换工作,倒换时应先并列而后解列需停电的变压器。

5、 主变压器高压侧开关停电的操作

5.1．联系调度拉开主变压器低压侧开关。

5.2．联系调度拉开主变压器高压侧开关,主变压器停电。

5.3.拉开主变压器冷却器电源。

5.4.拉开主变压器高压侧刀闸。

5.5.拉开主变压器低压侧电压互感器二次保险及一次刀闸。