干式变压器定期检查与维护规程

1、 一般情况下，对于干燥清洁的场所，一年或更长的时间进行一次检查，对于空气中含有较多灰尘、盐雾、油烟等场所，检查时间应适当缩短。

2、检修时，变压器必须停电，高、低压全部端子应短路接地，以确保安全。

3、检查时，如发现过多的灰尘聚集，则应清除，以保证空气流通和避免因爬电造成绝缘击穿。

4、检查紧固件、连接件是否松动，导电零件、接地点及其它零件有无生锈、腐蚀痕迹，绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象，必要时应采取措施进行处理。

5、检查温控器、风机工作是否正常。

6、保护外壳的通风孔内的灰尘也应进行相应处理。

7、 变压器运行若干年(建议五年)后，可进行绝缘电阻的测试来判断变压器能否继续运行，一般无需进行其他测试。