电动机送电操作规程

1、机械要求送电时，应检查电气回路无人工作，或工作全部结束，电气工作结束送电时，应通知相关机械值班员，在得到他们的同意后方可送电。

2、送电时应核对电动机与电源设备的名称及编号对应，保护定值符合规定，开关编号与间隔相对应，开关在断开位置。

3、电动机的保护投入正确，仪表齐全。

4、送电后应检查一、二次回路各部分接触良好，无异常信号及掉牌。

5、机械值班员在未得到电气运行人员关于设备已送电的通知前，禁止操作电动机的启动设备。

6、电气运行人员送电后，禁止自行启动电动机运行。

7、电动机送电前按要求进行测定电机绝缘电阻合格，如果不合格，应通知检修处理。