煤磨系统防火、防爆专项应急预案

1.接警与通知

当发生煤磨系统火灾事故时，首先发现的人员应向中控用对讲机报警，同时向当值车间领导汇报，必要时向消防队（119）报警。

报警人应做到迅速准确地报告事故的以下信息：

（1）说明起火地点的准确位置；

（2）燃烧物和大约数量；

（3）火势大小；

（4）是否有人员伤亡或被困；

（5）已采取的控制措施及其他应对措施；

（6）正确简明的回答接警人的提问。

中控接到报警后，对报警情况进行核实，通知安全部和向有关领导进行汇报。

2.指挥与控制

由当值领导负责现场指挥与控制。

由运行、安全、保卫、检修等现场人员组成现场指挥部，指挥部设在中控室；

由当值运行值班人员对制粉系统火灾事故发展势态及影响及时进行动态的监测；

根据火灾事故的具体情况，调配事故应急体系中的各级救援力量和资源开展事故现场救援工作，必要时求助上级部门及郏县消防支队。

3.报告与公告

事故发生后当值领导立即向公司生产事故应急处理指挥部（办公室）汇报。

4.事态监测与评估

由当值运行值班人员对制粉系统火灾事故发展势态及影响进行动态的监测，并对火灾情况做出初步判断和评估，将判断和评估的结果快速反馈给应急指挥部，为整体的应急决策提供依据

5.应急人员安全

在应急救援过程中首先要保证应急人员的人身安全，当人身安全与设备安全、灭火发生冲突时，首先要保证人身安全。参加应急人员要正确佩带和使用个人防护用品，相关安监人员要做好安全监督工作，以确保应急人员的安全。

制粉系统火灾事故扑救时应重点注意：

(1)要注意防止被火烧伤；

(2) 注意被燃烧物产生的气体引起中毒、窒息；

(3)防止燃烧物爆炸；

(4)附近有电气设备灭火时还应防止触电；

(5)正压呼吸器只能用于中控室运行操作人员防止烟熏和有毒气体中毒，不能在火灾现场使用；

（6）在火情已无法控制，可能危及抢险人员安全时，抢险人员有紧急避险的权利。

6.抢险

应急力量的部署、职责和任务

(1)应急指挥部在中控室进行全面指挥和决策、协调各应急力量和应急资源的调配；

（2）运行人员在中控室和现场进行系统隔离或磨机启停操作、巡视检查设备、监视设备；

（3） 保卫科专职消防员、相关生产车间义务消防员等应急人员在现场进行应急处置。

7.应急抢险

火灾

(1)发现初起火情时现场人员应立即使用消防器材进行扑救；

(2)当发生制粉系统火灾时，除必需的应急人员，其他人员应在应急指挥指定的负责人指挥下立即撤离现场，撤至安全地点后由负责人进行人员清点。

(3)制粉系统火灾，可使用干粉灭火器、1211灭火器、消防水和固定的蒸汽、二氧化碳灭火装置灭火；使用二氧化碳灭火时应防止人员窒息，使用消防水灭火时注意不得用水直接冲击积粉，防止着火的煤粉飞溅导致火势蔓延；

(4)扑救时应密切监视风向和火势蔓延情况，应急人员应尽可能避免在下风处扑救；

(5)如果预计初起火情依靠本单位无法扑灭，应立即拨打119向消防队求援；当消防队员到达现场，应急指挥应向消防队指挥人员讲明有关情况，将现场的指挥权移交，听从消防人员指挥进行扑救；

煤粉仓、收尘器爆炸

（1）当发现煤粉仓内温度异常升高或确认粉仓内有煤粉自燃的现象时，应及时投入二氧化碳灭火系统，防止因自燃引起粉仓爆炸；

（2）严格控制煤粉仓温度，严禁在煤粉仓内火源未消除前，向煤粉仓内送粉；

（3）检修中对煤粉仓进行清仓过程中发现仓内残余煤粉有自燃现象时，清扫人员应立即退到仓外，将煤粉仓严密封闭，用二氧化碳灭火系统进行灭火；

（4）煤粉仓发生着火，不宜使用消防水枪向煤粉仓直接进行喷射；

（5）当发现煤粉仓漏粉时，及时消除漏粉点，清除漏出的煤粉，发现积粉自燃时，采用雾状水灭火。

8.警戒与治安

当事故影响区域及严重程度需要对现场进行隔离和警戒时，由保卫部根据应急指挥部的要求负责建立警戒线和进行警戒，防止无关人员进入应急现场。

9.人群疏散与安置

当发生煤磨系统火灾时，除必需的应急人员，其他人员应在应急指挥指定的负责人指挥下立即撤离现场，撤至安全地点后由负责人进行人员清点。

10.医疗与卫生

在煤磨系统火灾事故中可能发生的人身伤害主要为：烧、烫伤及燃烧产生的烟雾、有毒气体造成的窒息、中毒等。

（1）烧、烫伤的现场急救：

烧、烫伤均应保持伤口清洁；

伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去；

伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染；

四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。

（2）气体中毒：

当应急人员气体中毒症状时，应立即将中毒人员撤离现场，转移到通风良好处休息；

抢救人员进入险区必须戴防毒面具；

呼吸心跳停止者，按心肺复苏法抢救，并联系医院救治。

11.现场恢复

火灾扑灭后对现场进行恢复，对失火的损失情况进行检查，确定设备损坏情况和抢修方案；对事故抢险人员、器材进行清点，并撤离现场；安排专人监视火场，防止余烬复燃。如果火灾现场仍存受损的建筑物、构筑物倒塌的可能等异常情况，应安排专人进行警戒，防止无关人员进入造成人身伤害。

12.应急结束

事故处理完毕后，运行人员做好事故处理记录，并向现场应急指挥汇报。应急指挥宣布事故应急结束。

13.预案管理

(1)备案

本预案由某水泥有限公司安全监督部负责备案。

（2）维护和更新

某水泥有限公司安全监督部负责修改、更新本预案，由郏县中联天广水泥有限公司安全监督部负责对本预案每年评审一次，并提出修订意见。

（3）实施时间

本预案自2011年X月X日起开始实施。