锅炉压力容器安全试题（附答案）

一、选择题(每题1分，共20分)

1、《气瓶安全监察规程》规定，盛装一般气体的气瓶，每( )年检验1次?( ) A．2 B．3 C．5

2、气瓶的瓶体有肉眼可见的凸起(鼓包)缺陷的，应如何处理?( ) A．作报废处理 B．维修处理 C．改造使用

3、充装气瓶时，以下哪项是不正确的?( ) A．检查瓶内气体是否有剩余压力 B．注意气瓶的漆色和字样 C．两种气体混装一瓶

4、锅炉的三大安全附件分别是安全阀、水位表。( ) A．电表 B．温度计 C．压力表

5、压力表在刻度盘上刻有的红线是表示。 ( ) A．最低工作压力 B．最高工作压力 C．中间工作压力

6、处理液化气瓶时，应佩戴何种保护用具? ( ) A．面罩 B．口罩 C．眼罩

7、在对锅炉、压力容器维修的过程中，应使用( )伏的安全灯照明?( ) A．36 B．24 C．12

8、在锅炉房中长时间工作要留意 ( )。 A．高噪声 B．高温中暑 C，饮食问题

9、下列哪种燃料不准在锅炉炉膛内燃烧?( ) A．煤炭 B．汽油 C．油渣

l0、可能导致锅炉爆炸的主要原因是什么? ( ) A.24小时不停地使用锅炉 B．炉水长期处理不当 C．炉渣过多

11、气瓶在使用过程中，下列哪项操作是不正确 的?( )

A．禁止敲击碰撞 B．当瓶阀冻结时，用火烤 C．要慢慢开启瓶阀

12、下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的?( )

A．设法把气瓶拉出扔掉 B．用水喷洒该气瓶 C．接近气瓶，试图把瓶上的气门关掉。

13、焊接及切割用的气瓶应附什么安全设备? ( ) A．防止回火器 B．防漏电装置 C．漏电断路器

14、在气瓶运输过程中，下列哪项操作是不正确的?( )

A．装运气瓶中，横向放置时，头部朝向一方 B．车上备有灭火器材 C．同一辆车尽量多的装载不同种性质的气瓶

15、焊接作业所使用的气瓶应存放在下列哪种地方?( ) A．阴凉而空气流通的地方 B.隔烟房内 C．密闭地方

16、气瓶在使用过程中，下列哪项操作是不正确的?( )

A．当瓶阀冻结时，用敲击的方法将冻阀敲开 B．当瓶阀冻结时，不能用火烤 C．要慢慢开启瓶阀

17、为使压力容器能正常安全地运行，下列对其安全阀的要求，哪项是不正确的?( )

A．结构紧凑，调节方便 B．动作灵敏可靠，当压力达到一定程度时，能自动跳开，排出气体 C．排气后能及时关闭，但不保持密封。

18、乙炔瓶的储存仓库，应避免阳光直射，与明火距离不得小于( )? A．10米 B．15米 C 20米

l9、仓库内的气瓶放置应整齐，戴好瓶帽；立放时，应妥善固定；横放时，头部朝同一方向，垛高不得超过（ ）层。( )

A．5 B．4 C．3

20、氧气瓶应每（ ）年作技术检验，超期未检的气瓶停止使用。( ) A．3 B．4 C．5

二、填空题(每题2分，共40分)

1、锅炉运行中因锅炉（ ）、附件或附属设备损坏，造成 （ ），被迫停炉修理或 、供热量的现象叫（ ）。

2、压力容器事故根据压力容器的损坏程度，分为 、 和一般事故。

3、安全阀的作用是将锅炉内的（ ）控制在允许的范围以内，以确保锅炉（ ）。当超过时，能自动开启（ ）、泄压，以防锅炉超压发生事故。

4、我国《锅炉压力容器安全监察暂行条例》把压力容器定义为“压力为（ ）以上的各种压力容器”。并明确规定，设计、制造、（ ）、（ ）、检验、维修、改造等部门必须（ ）。

5、我国压力容器分为（ ）式压力容器和（ ）式压力容器，包括各类气瓶(无缝气瓶、有缝气瓶、溶解乙炔气瓶、液化石油气瓶)、液化气体汽车槽车、（ ）等。

6、《锅炉安全监察规程》规定，发电用锅炉每年至少进行一次（ ）检查；其他锅炉一般一年至少进行一次检查；对于设备状态和管理工作较好的锅炉可以每两年进行一次。每六年对锅炉进行一次试验。

7、为确保安全，开启气瓶瓶阀时，操作者应站在气瓶（ ），以免气流喷出伤人，开启应轻而严，不能用力过大，关闭瓶阀不得（ ），太死。

8、气瓶的充气系统和用气系统，每个装置都应做好（ ）连接，要有可靠的接地防护。气瓶在使用时不应放在（ ）如橡胶、塑料、木板上。

9、贮存气瓶的仓库内不得有地沟、( )，并且严禁( )和其它火源进入，仓库内应( )、干燥，避免( )。

10、压力容器常用安全装置有：( )、( )、( )、( )、温度计等。

11、短距离移动气瓶，最好使用( )。人工搬动气瓶，应手搬( )，转动( )，不可拖拽、( )或用脚蹬端。

l 2、装运气瓶应妥善固定。汽车装运，一般应( )，车厢高度不应低于瓶高的( )；卧放时，气瓶头部(有阀端)应( )，垛放高度应低于( )高度。

13、使用气瓶者应学习( )与( )的安全技术知识，在( )人员的指导、监督下进行操作练习，( )后才能独立进行瓶作业。

14、气瓶使用前应对气瓶进行检查，确认气体、气瓶确是所需且( )，方可使用。如发现气瓶( )、钢印等辨别不清，检验超期，气瓶损伤(变形、划伤、腐蚀)，气体质量与( )不符等现象，应拒绝使用并( )。

15、使用气瓶时，一般应( )(乙炔瓶严禁使用)。不得靠近( )，与明火距离、可燃与助燃气体气瓶之间距离，不得小( )米。

16、气瓶储存时，空瓶、实瓶应( )；所装介质接触能起化学反应的异种气体气瓶应( ) (或储存)，如氧气瓶与氢气瓶、液化油气瓶，乙炔瓶与氧气瓶、氯气瓶( )同储一室。

17、气瓶库(储存间)应符合《( )规范》，应采用——级以上防火建筑，与明火或其它建 筑物应有适当的( )。易燃、易爆、有毒、腐蚀性气体气瓶库的安全距离不得小于( )米。

18、瓶库应有运输和( )通道，设置( )和消防水池在固定地点备有( )灭火器、灭火工具和( )用具。

l 9、防止锅炉爆炸的主要措施是加强对作业人员的( )，加强设备的( )和( )。

20、锅炉操作中，开火过猛，停炉过快，管子受热膨胀不均匀，易造成( )裂。所以，必须按规定程序开火，停炉，运行中要严密监视。

三、判断题(每题1分，共l0分)

1、压力容器爆炸事故是指容器在使用中或试压时发生破裂，使压力瞬时降至等于外界压力事故。 ( )

2、压力容器一般事故是指容器由于受压部件严重损坏(如变形、泄漏)、附件损坏等，被迫停止运行，必须进行修理的事故。( )

3、气瓶搬运时，应该用电磁起重机搬运气瓶。( )

4、进入锅炉内部工作时，应首先要上好盲板，将停用锅炉与正在运行锅炉的蒸汽、给水、排污管道隔开。( )

5、气瓶的克装和使用人员可以穿化纤服装。( )

6、对气瓶而言，设计压力小于12．25Mpa的为低压；大于等于12．25Mpa的为高压。( )

7、压力表是测量容器中介质压力的仪表，可以直接显示出容器内的压力值，使操作人员正确了解容器内压力，防止发生超压事故。( )

8、常见的水位表有玻璃式和平板式两种，它们都是利用连通管制成的，与锅炉组成一个连通器。因此显示的水位与锅炉内水位相等。( )

9、压力表在装用前应做校验，并在玻璃表面上划红线，指出工作时最高压力。( )

l0、工业用煤气炉使用时必须先开煤气后点火。( )

四、简答题(每题5分，共l 5分)

1、锅炉运行中常见事故有哪些?

2、气瓶为什么要漆色?有何作用?

3、进入锅炉内部工作时，应采取哪些安全措施?

五、论述题(每题10分，共10分)

什么叫压力容器的工作压力、最高工作压力、设计压力？它们之间的关系如何？压力容器的工作温度和设计温度分别指的是什么?

六、看图题(每图1分，共5分)

锅炉压力容器试题答案

一、选择题(每题1分，共20分)

1．B 2．A 3．C 4．C 5．B 6．A 7．C 8. B 9．B l0．B

11．B 12．B 13．A 14．C 15．A 16．A 17. C 18. B 19．A 20．A

二、填空题(每题2分，共40分)

1． 受压部件 人身伤亡 减少供汽 锅炉事故

2． 爆炸事故 重大事故

3． 压力 安全运行 规定值 排汽

4． 一个表压 安装 使用 遵照执行

5．固定 移动 铁路罐车

6．内外部 内部 超水压

7．侧面 太紧

8．防静电 绝缘性物体

9．暗道 明火 通风 阳光直射

10．安全阀 爆破片 压力表 液面指示器11．专用小车 瓶肩 瓶底 滚动

12．立放 2／3 朝向一侧 车厢

l 3．气体 气瓶 技术熟练 合格

14．质量完好 颜色 标准规定 做妥善处理

15.立放 卧放 热源 10

16.分开 分开 分室 不能

17.建筑设计防火 二 安全距离 15

18.消防 消防栓 专用 防毒

19．培训教育 管理 检查

20．焊口 水位

三、判断题(每题1分，共10分)

1．√ 2．×(此为重大事故) 3．×(严禁用电磁起重机搬运气瓶)

4．√ 5．×(不能，因为穿着化纤服装工作极易产生静电)

6．√ 7．√ 8．√ 9．×(红线应划在刻度盘上) 10．×(应该先点火后开气)

四、简答题(每题5分，共15分)

1．锅炉运行中常见事故有哪些?

答：(1)锅炉缺水，即锅炉水位低于最低许可值；(2)锅炉超压，运行工作压力超过了最高许可工作压力；(3)锅炉满水，锅炉水位高于最高许可水位；(4)汽水共腾，水位表水面剧烈波动，锅水起泡沫，蒸汽中大量带水，严重时发生水击；(5)炉管爆破；(6)炉膛爆炸；(7)二次燃烧，锅炉尾部沉积的可燃物质，重新着火燃烧的事故。

2.气瓶为什么要漆色?有何作用?

答：国家法规和标准规定气瓶要漆色，包括瓶色、字样、字色和色环。气瓶漆色的作用除了保护气瓶、防止腐蚀、反射阳光等热源，防止气瓶过度升温以外，还为了便于区别、辨认所盛装的介质，防止可燃或易燃、易爆介质与氧气混装，形成混合气体，而发生爆炸事故，有利于安全。

3．进入锅炉内部工作时，应采取哪些安全措施?

答：1、首先要上好盲板，将停用锅炉与正在运行锅炉的蒸汽、给水、排污管道隔开；

2、打开锅筒上的人孔和集箱上的手孔，进行适当的通风；

3、派专人进行监护；4、利用口状的低压行灯照明；5、在进入烟道或燃烧工作室工作前，还应做好防火、防爆、防毒等工作。

五、论述题(每题10分，共l0分)

什么叫压力容器的工作压力、最高工作压力、设计压力?它们之间的关系如何?压力容器的工作温度和设计温度分别指的是什么?

答：工作压力(也称操作压力)是指在正常工艺操作时容器顶部的压力。最高工作压力是指在正常工艺操作过程中可能出现的最高压力。压力超过此值时，容器上的安全装置就要动作。最高工作压力的确定与工作介质有关。 设计压力是指在相应设计温度下用以确定容器的计算壁厚及其元件尺寸的压力。《压力容器安全技术监察规程》中规定，容器的设计压力不得低于最高工作压力。装有安全泄放装置的压力容器，其设计压力不得低于安全泄放装置的开启压力或爆破压力。 压力容器的工作温度是指容器内部工作介质在正常操作过程中的温度，即介质温度。设计温度是指容器在正常操作过程中，在相应的设计压力下，壳壁或元件金属可能达到的最高或最低温度。当壳壁或元件金属的温度低于一20℃时，按最低温度确定设计温度，除此以外，设计温度一律按最高温度选取。压力容器的工作温度是指介质温度，而设计温度是指壳体的设计温度。

六、看图题(每图1分，共5分)

禁止吸烟 禁止带火种 禁止烟火 禁止用水灭火 禁止放易燃物