油库安全及油库环境事故应急预案

1 目 的

油库所储存的油品具有有毒、有害、易燃、易爆等特点，在储存、收发过程中因意外或自然灾害等原因易发生泄漏事故，极易造成人员伤害和环境污染。因此必须对可能的油品泄漏事故制订完备的应急预案。对环境污染事故现场实施有效的应急处置，可以有效地降低事故损失和影响。

2 油库概况

2.1简介

油库位于××地区，为市级安全重点单位。油库占地面积32775m2，储油罐6个、栈桥1座、发油台3座以及化验室、供配电室及独立的消防系统。是一家集储存、零售、批发于一体的重点安全生产单位，属一类易燃易爆企业。

2.2 周边环境

油库东面500m范围内是××。南面500m范围内是××。西面500m范围内××。北面500m范围内是××。

2.3 存在的可能泄漏源

油库目前总储量3.3万m3。其中包括内浮顶罐 6座。一旦出现泄漏情况将不可避免出现重大环境污染事故。

3 应急组织

3.1 应急领导小组

组 长：××

副组长：××

职 责：指挥各小组启动油库环境事故预案，协调各小组之间的配合，当公司应急指挥部成立后，听从总指挥的统一指挥和部署。

3.2 通讯联络组

组 长：××

组 员：××

职 责：通讯联络组负责通知消防(119)、急救(120)、环境保护部门、公司环境事故应急领导小组，及油库各小组成员到达火灾现场;安排人员到路口处引导救援车辆，另外保证应急领导小组与各小组的通讯工作。

3.3 疏散组

组 长：××

组 员：××

职 责：疏散引导组立即疏散油库装卸油车辆及人员。首先，应控制车辆和无关人员进入库区，同时迅速通知有关人员将库区内装卸油品的车辆开离库区。

3.4 安全警戒组

组 长：××

组 员：××

职 责：预防可能的初期火灾，待扑救组到达现场后立即划出警戒区，严防无关人员、车辆进入火灾现场。

3.5 医疗救护组

组 长：××

组 员：当日上班人员

职 责：救护组在现场待命，如救援人员发生伤亡，立即对其进行现场抢救并联系离本库最近的医院对伤员进行抢救。

3.6 物资保障组

组 长：××

组 员：××

职 责：后勤组为环境处置现场提供一切后勤供给(如器材、水、电等的保障)。

3.7 抢险处置组

组 长：××

组 员：××

职 责：担任环境污染现场处置工作。

4 环境污染事故应急处置

4.1 报警联络

4.1.1 发现事故罐区泄漏，立即向班长或值班干部报告。

4.1.2 班长组织人员对事故初步处理。

4.1.3 值班干部向油库应急领导小组汇报泄漏情况。

4.1.4 油库应急领导小组向公司事故应急指挥部汇报泄漏情况。

4.2 隔离、疏散

4.2.1 建立警戒区域

事故发生后，应根据油品泄漏扩散的情况或火焰热辐射所涉及到的范围建立警戒区。

4.2.1.1 警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒;

4.2.1.2 除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区;

4.2.1.3 泄漏溢出的化学品为易燃品时，区域内应严禁火种。

4.2.2 紧急疏散

迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以避免产生二次事故(火灾事故)，减少不必要的人员伤亡。

紧急疏散时应注意一下几个问题：

(1)如油气浓度很大时时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施;

(2)应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向;

(3)不要在低洼处滞留;

(4)要查清是否有人滞留在污染区。

4.3 询问和检测

4.3.1 询问岗位操作人员情况，容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、形式、扩散范围，周边单位、居民、地形、电源、火源等情况，消防设施、工艺措施、到场人员处置意见。

4.3.2 使用检测仪器测定泄漏物质、浓度和扩散范围。

4.3.3 确认设施、建(构)筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源，确认消防设施运行情况。

4.4 泄漏处理

对油品泄漏事故应及时并正确处理。防止事故扩大。泄漏处理包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分。

4.4.1 泄漏源控制

可能时，通过控制泄漏源来消除化学品的溢出或泄漏。由班长及值班干部组织本班人员对泄漏进行初步处理，防止事态扩大。人力调集完毕后，在油库环境事故应急领导小组的指令下，通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、油料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法进行泄漏源控制。

具体工艺处理措施如下：

1)停止进油操作，关闭相关阀门。

2)打开相同油品罐的阀门，快速将油品转入其他油罐。

3)如果油罐泄漏部在上部，将油罐中的油品，尽可能转入其他油罐。

4)如果油罐泄漏部在下部，应往油罐中注水，水位应超过油罐的30cm，办理有关作业票，带压补焊。

油罐发生泄漏后，采取措施修补和堵塞裂口。制止油品的进一步泄漏，对整个应急处理是非常关键的。能否成功地进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。堵漏方法，见下表。

部位 形式 方 法

罐体 砂眼 螺钉加粘合剂旋进堵漏

缝隙 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏

孔洞 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏

裂口 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

管道 砂眼 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏

缝隙 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏

孔洞 使用各种木楔、堵漏夹具堵漏、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)

裂口 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

阀门 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏

法兰 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏

4.4.2 泄漏物处置

现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。油库应急领导指挥各方人力、物力到现场，回收油品，控制事态进一步扩大。

泄漏物处置主要有4种方法：

4.4.2.1 围堤堵截。油品泄漏到地面上如无阻拦设施会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此，需要筑堤堵截或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时采取措施防止物料沿明沟外流。

4.4.2.2 稀释与覆盖。为减少大气污染。通常是采用水枪或消防水带向油蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

4.4.2.3 收容(集)。对于大量泄漏，可用油泵将泄漏出的油料抽入油罐内或槽车内。当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料等吸收。

4.4.2.4 废弃。将收集的泄漏油料运至化油池处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入含油污水系统处理。

4.4.3 泄漏处理注意事项

进入现场人员必须配备必要的个人防护器具;严禁火种;应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

注意：油品泄漏时，除受过特别应急训练的人员外，其他任何人不得试图清除泄漏物。

4.5 火灾控制

4.5.1 防止火灾的措施

使用临时泵回收油品，控制油品四处扩散。用沙土堵住下水井口，防止油品大量流散到别处，使用防爆工具。严禁在警戒区内使用手机、明火，也不能使用非防爆电器。

4.5.2 扑救初期火灾。在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器来控制火灾。迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切油料，然后立即启用现有各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

4.5.3 对周围设施采取保护措施。为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。有的火灾可能造成油品外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截流淌的液体或挖沟导流，将物料导向安全地点。必要时用毛毡、石棉被堵住下水井、阴井口等处，坚决阻止油料蔓延扩散。

4.5.4 火灾扑救。扑救油品火灾应选择正确的灭火剂和灭火方法。必要时采取堵漏或隔离措施，预防次生灾害扩大。当火势被控制以后，仍然要派人监护，清理现场，消灭余火。

4.6 现场急救

在事故现场，油品对人体可能造成的伤害有：中毒、窒息等。进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。结合油库实际，可使用简易防化服、战斗服、简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材。

4.6.1 现场急救注意事项

选择有利地形设置急救点;

做好自身及伤病员的个体防护;

防止发生继发性损害;

应至少2～3人为一组集体行动，以便相互照应;

所用的救援器材需具备防爆功能。

4.6.2 现场处理

迅速将患者脱离现场至空气新鲜处;

呼吸困难时给氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，心脏骤停时立即进行心脏按摩;

皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗，冲洗要及时、彻底、反复多次;头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗;

当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染，不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

注意：急救之前，救援人员应确信受伤者所在环境是安全的。另外，口对口的人工呼吸及冲洗污染的皮肤或眼睛时，要避免进一步受伤。