高层民用建筑火灾应急照明和疏散指示标志的设置

1 高层建筑的下列部位应设置应急照明：

1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。

1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。

1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。

1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。

2 疏散用的应急照明，其地面最低照度不应低于0.5lx。 消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明，仍应保证正常照明的照度。

3 除二类居住建筑外，高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。

4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.OOm以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。

5 应急照明灯和灯光疏散指示标志，应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。

6 应急照明和疏散指示标志，可采用蓄电池作备用电源，且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min。