## 表二
附件2：
2011年三季度抽查的工程项目存在的主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 企业名称 | 处理情况
1 | 中国移动吉林公司2010年辽源地区GSM网络配套传输工程 | 1、设计预算中未计列安全生产费; 2、设计文件说明部分标明预算编制依据是工信部[2008]75号定额，而预算表中仍然按原邮电部[1995]626号定额取费。 | 长春电信工程设计院有限公司 | 已整改
2 | 中国电信吉林省移动网络建设（2010年一期）延边本地网无线网工程电源系统单项安装工程 | 开发区通建基站内安装的光端机接地线线径不足16平方毫米。 | 吉林省邮电工程股份有限公司 | 已整改
3 | 中国联通吉林2010年WCDMA网新建工程（辽源工程） | 设计预算中未计列安全生产费。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 已整改
4 | 中国电信江苏2010年一期连云港本地网无线网工程 | 基站传输柜内无接地汇流排，无光缆加强芯接地端子。 | 江苏连云港电信公司 | 限期整改
|  | 市电引入配电箱中第一级SPD防雷器引出线未连接到防雷地排上，直接接在箱体内汇流条上；传输柜中传输设备接地线未做铜鼻子，仅依靠线芯缠绕接地端子，造成接地线脱落。 | 江苏省邮电建设工程有限公司 | 限期整改
5 | 中国电信广东2009年佛山城域网二期优化扩容工程 | 设计单位未在“设计变更单”中签署意见。 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
6 | 中国电信海南2010年海口枢纽楼至澄迈解放局48芯新建光缆工程 | 1、概预算表未明确安全生产费用金额； 2、施工合同中未明确安全生产费的支付方式、数额及时限。 | 中国电信海南分公司 | 责令整改
7 | 中国联通重庆2010年WCDMA网络新建工程 | 未严格按照工信部[2008]75号定额结算安全生产费用。 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 责令整改
|  | 个别安全监理人员无通信主管部门颁发的《安全生产考核合格证》。 | 黑龙江省中信通信建设监理有限公司
8 | 中国联通重庆2010年渝北空港凌空大道通信管道工程 | 未严格按照工信部[2008]75号定额结算安全生产费用。 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 责令整改
9 | 中国电信新疆移动网络建设(2011年一期)乌鲁木齐本地网无线网基础配套工程 | 1、一个机房隔壁房间为厨房，走线架（下有火炉）从其中通过且未做隔离； 2、被检基站电力引入飞线，且无接地保护。 | 新疆电信公司乌鲁木齐公司 | 责令整改
10 | 中国移动新疆维吾尔自治区GSM网十九/二十期工程乌鲁木齐市无线系统设备安装工程 | 1、一基站机房设备全无安全接地； 2、乌鲁木齐郊区一基站建设项目线路引入终端角杆质量差，受力严重变形。另一基站机房渗漏，直接威胁设备安全运行； 3、被检基站电力引入飞线，且无接地保护。 | 新疆移动公司 | 责令整改
北京网桥工程监理有限公司
11 | 中国移动浙江温州鹿城区七都南基站 | 基站内蓄电池架未做固定。 | 浙江省邮电建设工程有限公司 | 限期整改
12 | 中国联通浙江温州瑞安鲍田前北基站 | 电力电源线和保护地线绑扎在一起。 | 浙江方大通信有限公司 | 限期整改
13 | 中国电信浙江公司移动网络建设（2011年）无线网工程温州地区鹿城、瓯海、龙湾新建基站项目（瓯海东庄基站） | 1、列架未作上固定； 2、机房接地电阻测试方法不对，数据不正确。 | 浙江省邮电建设工程有限公司 | 限期整改
14 | 中国移动山西大同城域网九期管道工程 | 安全生产费未单独支付；未能提供设备抗震性能检查合格证。 | 中国移动通信集团山西有限公司大同分公司 | 限期整改
|  | 工程已竣工，竣工文件未提供至大同移动公司。 | 山西诺高移动通信建设有限公司
|  | 开工报告日期有涂改现象，无签字意见；未提供施工组织设计方案，未提供安全生产组织方案，竣工图章签名不齐全；竣工资料开工报告、设计变更、完工报告等未签字，未填写日期。 | 山西捷诚通讯有限责任公司
山西迅时达通信工程有限公司
太平洋网络通信有限责任公司
15 | 中国移动山西大同市2011年GSM网络高速公路铁路覆盖、公路覆盖工程 | 未办理质监申报，安全生产费用未单独计列。 | 中国移动通信集团山西有限公司大同分公司 | 限期整改
16 | 中国移动山西大同城域网九期线路工程（城区部分） | 未办理质监申报，安全生产费未单独计列。 | 中国移动山西有限公司大同分公司 | 限期整改
|  | 未提供施工组织设计方案、无安全生产组织方案、开工报告日期有涂改，无相关单位意见签字，设计变更空白、竣工图章签字不完整，且为印章签字。 | 山西捷诚通信有限责任公司
山西通灵通信工程有限公司
山西晋通邮电实业有限公司
17 | 中国电信山西大同2010年一期无线网乡村优化传输线路4期 | 未办理质监申报，开工日期早于任务委托日期，未签订合同，以委托书代替合同。 | 中国电信集团山西省大同市分公司 | 限期整改
|  | 设计图纸无出图章。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司
|  | 开工日期早于委托日期，无施工组织设计方案、无安全生产组织方案、竣工资料签字缺漏较多。 | 中国通信建设第一工程局有限公司
18 | 中国电信山西大同移动网2010年一期无线网工程 | 未办理质监申报。 | 中国电信集团山西省大同市分公司 | 限期整改
|  | 设计文件封面时间与图纸时间相差八个月，设计文件无预算。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司
|  | 开工报告未填写报送日期，隐蔽工程检查记录未签字，无日期；竣工报告日期空白，竣工图纸复印设计图纸；施工组织设计报审表上报日期晚于监理单位审批日期，开工报告日期早于项目批复日期。 | 中国通信建设第一工程局有限公司
衡水正大建设有限公司
|  | 监理单位未在开工报告签字，验收记录表监理单位未签署验收结论，总监签名缺漏较多。 | 江苏邮通建设监理有限公司
19 | 中国电信山西大同本地网无线网工程 | 未办理质监申报，无安全措施方案，未签合同，以任务书代替。 | 中国电信集团山西省大同市分公司 | 限期整改
|  | 竣工验收无测试资料。 | 中国通信建设第一工程局有限公司
20 | 中国电信山西大同无线网基站工程 | 光缆进机房未做软吊固定，直接从30米外电力杆飞线固定在通信杆上，且光缆未挂标识牌；电力线直接在活动板房距地2米处打孔引入机房，且进线孔未做打磨处理，电力线也未做套管保护，安全隐患较大。 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 限期整改
21 | 中国联通山西2010年城域网光缆工程 | 未办理质监备案，安全生产费未单独计列，工程决算项目审定表建设单位未签字盖章，日期缺漏较多。 | 中国联合网络通信有限公司大同市分公司 | 限期整改
22 | 中国联通山西2010年第一批管道工程 | 未办理质监申报，开工日期早于批复日期，安全生产费用未单独计列。 | 中国联合网络通信有限公司大同市分公司 | 限期整改
23 | 中国联通山西大同WCDMA项目配套本地传输网一期工程 | 未办理质监申报，未计列安全生产费用。 | 中国联合网络通信有限公司大同市分公司 | 限期整改
24 | 中国联通山西大同2010年WCDMA网络室内覆盖系统新建工程 | 未办理质监申报，安全生产费未单独计列。 | 中国联合网络通信有限公司大同市分公司 | 限期整改
|  | 竣工文件缺失内容较多。 | 福建光创滇西有限公司
山西永新天成科技有限公司
25 | 中国联通山西2010年GSM网配套新建工程 | 合同未填日期，安全生产费未单独计列。 | 中国联合网络通信有限公司大同市分公司 | 限期整改
|  | 无安全生产组织方案，验收报告未填日期。 | 西安汇诚电信有限责任公司
26 | 中国联通甘肃省2010年移动网配套更新改造工程（灾后恢复重建）甘南舟曲河南村基站 | 馈线进机房不符合防水要求。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 限期整改
27 | 中国联通甘肃省2009年WCDMA网新建工程（预安排） | 1、工程开工时间早于设计合同签订时间； 2、工程未及时进行质监申报； 3、安全生产费未按规定支付。 | 中国联通甘肃分公司 | 限期整改
|  | 超资质施工。 | 甘肃联兴建设工程责任公司 | 限期整改
西安海天通信系统工程有限公司
西安国脉通信设备工程有限公司
|  | 无资质施工。 | 诺基亚西门子通信网络科技服务有限公司
28 | 中国联通甘肃省2010年WCDMA配套本地传输网工程 | 1、工程未及时进行质监申报； 2、安全生产费未按规定支付。 | 中国联通甘肃分公司 | 限期整改
|  | 超资质施工。 | 甘肃联宇通信工程有限公司
29 | 中国联通甘肃省2010年WCDMA网无线网扩容工程 | 1、工程开工时间早于设计合同签订时间，早于施工合同签订时间，早于监理合同签订时间； 2、安全生产费未按规定支付； 3、工程未及时进行质监申报； 4、工程文件归档不规范（文本文件存在无签署日期、未盖章）。 | 中国联通甘肃分公司 | 限期整改
30 | 中国联通甘肃省公司2011年GSM网传输配套工程（底川—元龙24芯架空光缆，在建工程，立杆阶段） | 1、13号杆拉线距高比不符合规范要求； 2、17号杆埋深不符合规范要求； 3、安全生产费未按规定支付。 | 中国联通甘肃分公司 | 限期整改
|  | 设计文件名称与工程实际不符。 | 中国普天信息产业北京通信规划设计院
|  | 现场安全员无安全生产考核合格证书。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
31 | 中国移动甘肃省公司2010年GSM网灾后重建工程 | 1、设计合同、施工合同、监理合同均未签署日期； 2、工程未及时进行质监申报。 3、安全生产费未单独计列，存在打折情况。 | 中国移动甘肃公司 | 限期整改
32 | 中国移动甘肃省公司2009年抗灾超级基站工程（陇南、武威、甘南等移动业务） | 1、工程未实施监理； 2、安全生产费未单独计列且存在打折情况。 | 中国移动甘肃公司 | 限期整改
33 | 中国移动甘肃省2010年GSM网14.2期扩容工程白银业务区无线设备安装工程 | 1、安全生产费未单独计列且存在打折情况； 2、工程服务招标不规范，未按单项合同公开招标。 | 中国移动甘肃公司 | 限期整改
34 | 中国移动甘肃省2011年GSM网15期扩容工程郑家坪基站（在建工程） | 1、安全生产费未按规定支付。 2、基站未预留管孔，入站电力电缆、光缆均采用架空入站，不符合规范要求。 | 中国移动甘肃公司 | 限期整改
35 | 中国移动甘肃省临夏州分公司2011年GSM15期无线网络扩容工程黄泥湾基站(在建工程） | 1、安全生产费未按规定支付； 2、基站未预留管孔，入站电力电缆、光缆均采用架空入站，不符合规范要求； | 中国移动甘肃公司 | 限期整改
|  | 铁塔施工企业两名登塔施工人员无登高证，不符合特殊作业要求。 | 甘肃邮政机械厂
36 | 中国电信甘肃省兰州分公司2010年接入网光缆改造工程 | 1、工程未进行质监申报。 2、未提供立项批复文件。 | 中国电信甘肃分公司 | 限期整改
37 | 中国电信甘肃省2010年IP城域网兰州核心路由器优化扩容工程 | 1、设计合同、施工合同、监理合同均未签署时间； 2、主设备采购达到依法招标标准，未见相关招投标文件。 | 中国电信甘肃分公司 | 限期整改
38 | 中国联通西藏2010年GSM网配套本地传输工程（山南地区） | 1、工程开工时间早于设计合同签订时间； 2、工程未进行质监申报； 3、设计概算仍然使用已废止的邮电部{1995}626号定额，未使用工信部规[2008]75号颁布定额； 4、项目安全生产费未按规定支付； 5、设备采购已经达到依法招标标准，未见相关招投标文件； 6、传输网设计费、监理费计取，均低于规定要求。 | 中国联通西藏分公司 | 限期整改
39 | 中国联通西藏2010年GSM网新建工程 | 1、工程开工时间早于立项批复、设计合同签订、施工合同签订、监理合同签订时间； 2、工程验收文件归档不规范（存在无签署日期，个别表格无内容）； 3、安全生产费未单独计列，存在打折情况。 | 中国联通西藏分公司 | 限期整改
|  | 1、市电引下保护管高度未达到规范要求（小于2.5m），管口未进行封堵； 2、架空光缆与市电架空线隔距不够，且未做绝缘保护，不符合规范要求； 3、光缆采用架空入站，不符合规范要求。 | 四川通信建设工程有限公司 | 限期整改
上海华师大电信工程有限公司西藏分公司
青海省通信服务有限公司
|  | 无监理工程师资格人员代监理工程师签字。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
40 | 中国联通西藏2010年GSM网配套新建工程 | 1、工程开工时间早于立项批复时间、设计合同签订时间、施工合同签订时间； 2、安全生产费未单独计列，且存在打折情况； 3、工程未进行质监申报。 | 中国联通西藏分公司 | 限期整改
41 | 中国移动西藏公司2009年县县通光传输工程 | 1、无施工合同； 2、安全生产费未单独计列，存在打折情况。 | 中国移动西藏公司 | 限期整改
|  | 超资质施工。 | 西藏恒发通讯建设有限公司 | 限期整改
西藏通建网络工程有限公司
成都市蓝天通讯工程有限公司
42 | 中国移动西藏公司2011年GPRS上网日志留存系统建设工程 | 1、未与设计单位签订服务合同； 2、项目安全生产费未按规定支付。 | 中国移动西藏公司 | 限期整改
43 | 中国移动西藏江孜基站(在建工程） | 1、蓄电池架、太阳能配电柜未按规范要求进行加固； 2、馈线进机房未做回水弯，不符合强制性标准规定。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 限期整改
44 | 中国电信西藏移动网络建设2010年一期昌都无线网工程 | 1、监理费折扣过低； 2、主设备采购已经达到依法招标标准，未见相关招投标文件。 | 中国电信西藏分公司 | 限期整改
45 | 中国电信西藏当雄县曲材村五组800M基站 | 1、天馈线进线窗未按规范要求进行封堵； 2、光缆采用架空入站，不符合规范要求。 | 成都万川通讯工程有限公司 | 限期整改
46 | 中国联通辽宁省2011年本地传输网扩容二期工程本溪地区传输设备安装工程 | 1、工程开工时间早于设计批复时间； 2、工程已开工，设计、监理合同均未签订； 3、招投标文件不完整。 | 中国联通辽宁分公司 | 限期整改
47 | 中国联通辽宁省公司2011年GSM主体网络新建工程 | 1、工程开工时间早于设计合同、监理合同签订时间； 2、未见安全生产支付相关凭证资料。 | 中国联通辽宁分公司 | 限期整改
48 | 中国联通辽宁省2011年GSM移动基站传输接入工程（本溪单项工程） | 1、工程已开工，设计、监理合同均未签订； 2、项目安全生产费未按规定及时支付； 3、设计费、监理费均未按规定计取。 | 中国联通辽宁分公司 | 限期整改
49 | 中国联通辽宁省2010年WCDMA网室内覆盖系统新建工程（本溪单项工程） | 1、项目安全生产费未按规定及时支付； 2、监理费未按规定计取； 3、工程开工时间早于设计合同、监理合同签订时间。 | 中国联通辽宁分公司 | 限期整改
50 | 中国联通辽宁省公司2010年WCDMA网配套新建工程 | 1、项目未计列安全生产费； 2、监理未招标。 3、塔基施工招标十家投标人响应，未划分标段，七家中标，评委为双数（十人），未见开标记录表。招标文件档案提供不完整； 4、设计文件出版使用时间早于设计批复时间。 | 中国联通辽宁分公司 | 限期整改
51 | 中国联通辽宁省2011年本溪本地网管道新建工程（高中分校支线） | 项目安全生产费未按规定及时支付。 | 中国联通辽宁分公司 | 限期整改
52 | 中国移动辽宁省锦州地区GSM14A期交换扩容工程 | 施工合同中未明确安全生产费支付时限、方式。 | 中国移动辽宁公司 | 限期整改
|  | 专职安全员无《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》。 | 辽宁中移通信技术工程有限公司 | 限期整改
53 | 中国移动辽宁省GSM15期一阶段配套工程(大连地区铁塔建设) | 1、监理费未按规定计取； 2、安全生产费未按规定支付。 | 中国移动辽宁公司 | 限期整改
|  | 金州格林克斯基站： 1、光缆引上管未做封堵； 2、BBU保护地线与电源线未分开绑扎，接地线、直流电源线未采色谱线区分； 3、光缆加强芯接地未接在机房第一级汇流排上； 4、机房设备柜摆放设计不合理，离墙距离不符合标准规范(应为60cm)。 金州闫家楼基站： 1、光缆随意放在屋顶，未按规范要求采用埋入方式进机房; 2、BBU保护地线与电源线未分开绑扎，接地线、直流电源线未采用色谱线区分； 3、光缆加强芯接地未接在机房第一级汇流排上； 4、机房设备柜摆放设计不合理，离墙距离不符合标准规范(应为60cm)。 | 沈阳双兴建设集团有限公司 | 限期整改
|  |  | 辽宁中移通信技术工程有限公司 | 限期整改
54 | 中国移动辽宁省GSM15期一阶段配套工程(盘锦段“电源项目”) | 监理费、设计费未按规定计取。 | 中国移动辽宁公司 | 限期整改
|  | 超资质等级承包工程。 | 沈阳双兴建设集团有限公司 | 限期整改
海南剑发公司
辽宁亿安达电力工程有限公司
沈阳东电送电工程处
沈阳祥达电力电子工程有限公司
55 | 中国移动辽宁省公司省内二级干线光缆线路工程 | 1、施工合同中未明确安全生产费支付时限、方式； 2、监理费按5折计取。 | 中国移动辽宁公司 | 限期整改
56 | 中国电信辽宁省公司2010年省内干线传输网设备扩容工程 | 1、施工合同中未明确安全生产费支付时限、方式； 2、设计费、监理费未按规定计取。 | 中国电信辽宁分公司 | 限期整改
57 | 中国电信沈阳分公司2011年宁山路传输设备搬迁工程 | 设计费、监理费未按规定计取。 | 中国电信沈阳分公司 | 限期整改
|  | 项目监理仅两人有监理员证，另四人无证，且所有监理文件均为无证人员签字。 | 广东公诚通信建设监理有限公司
58 | 中国电信丹东分公司2011年东平小区机房接入网设备安装工程 | 项目安全生产费未按规定及时支付。 | 中国电信丹东分公司 | 限期整改
|  | 室内接地线未与电源线分开绑扎。 | 丹东市宝通通信建设工程有限公司
59 | 中国电信丹东分公司2011年丹东大桥EPON接入工程 | 1、人井内光缆未加软管保护，未做托架； 2、光交接箱光缆加强芯未做接地保护。 | 辽宁东信网络通讯有限公司 | 限期整改