国家电网公司2005版《安规》与2009版《安规》变电部分差异对照表

| 序号 | 条款 | 2005版《安规》 | 2009版《安规》 | 修订情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原条款内容 | 现条款内容 |  |  |
| 一 | 总则 | 原八条 | 现八条 |  |  |
| 1 | 1.4.3 | 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、临时工等），应经过安全知识教育后，方可下现场参加指定的工作，并且不得单独工作。 | 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等)，应经过安全知识教育后，方可下现场参加指定的工作，并且不得单独工作。 | 将“临时工”定义为“非全日制用工”更为严谨。 |  |
| 2 | 1.4.4 | 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格，方可参加工作。……… | 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格，经设备运行管理单位认可，方可参加工作。……… | 增加“经设备运行管理单位认可”明确审批责任单位 |  |
| 3 | 1.6 | 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的安全措施，经本单位总工程师批准后执行。 | 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的安全措施，经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。 | 明确安全职责为分管生产领导 |  |
| 4 | 1.8 | 本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员（包括基建安装、农电人员），其他单位和相关人员参照执行。 所谓运用中的电气设备，系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则，经本单位主管生产的领导（总工程师）批准后执行。 | 本规程适用于运用中的发、输、变(包括特高压、高压直流)、配电和用户电气设备上及相关场所的工作人员(包括基建安装、农电人员)，其他单位和相关人员参照执行。 运用中的电气设备，是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 发电厂的动火工作票制度，执行《国家电网公司电力安全工作规程[火(水)电厂(动力部分)]》动火工作票制度。 各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则，经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 | 增加增补：直流输电部分、750kV交流部分、1000kV特高压交流部分；删除 “所谓”多余修饰词；明确工作区域； “主管生产领导”改为“分管生产领导” 更具体，明确了安全职责。增加“发电厂的动火工作票制度” |  |
| 二 | 高压设备工作的基本要求 | 原四条 | 现八条 |  |  |
| 5 | 2.1.3 |  | 换流站不允许单人值班或单人操作。 | 新增条款 |  |
| 6 | 2.1.4 | 表2-1 交流10kV-500 kV设备不停电时的安全距离 | 表2-1交流10kV-1000 kV，直流±50及以下、±500kV及以上直流输电设备不停电时的安全距离 | 增补：±500kV及以上直流输电部分、750kV交流部分、1000kV特高压交流设备不停电时的安全距离。 明确：750kV数据是按海拔2000m校正的，其他等级数据按海拔1000m校正。 |  |
| 7 | 2.1.5 | 原2.1.4 10、20、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时，若导电部分对地高度分别小于2.7、2.8、2.9m，该裸露部分两侧和底部须装设护网。 | 10、 20、 35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时，若导电部分对地高度分别小于2.7(2.5)、2.8(2.5)、2.9m (2.6m )，该裸露部分两侧和底部应装设护网。 | 明确配电装置为“户外(内) 配电装置”及相应高度。 |  |
| 8 | 2.1.6 | 原2.1.5 户外35kV及以上高压配电装置场所的行车通道上，应根据表2-2设置行车安全限高标志。 | 户外10 kV 及以上高压配电装置场所的行车通道上，应根据表2-2设置行车安全限高标志。 | 将“35kV”变更为“10 kV” 增补：±500kV及以上直流输电部分、750kV交流部分、1000kV特高压交流设备不停电时的安全距离 明确：750kV数据是按海拔2000m校正的，其他等级数据按海拔1000m校正。 |  |
| 9 | 2.1.1O | 原2.1.9 运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 | 运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体，在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时，应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。 | 新增完善，明确“中性点接地点断开时”的安全措施 |  |
| 10 | 2.1.11 |  | 换流站内，运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为带电体。 | 新增条款 |  |
| 11 | 2.1.12 |  | 换流站阀厅未转检修前，人员禁止进入作业(巡视通道除外)。 | 新增条款 |  |
| 12 | 2.2.1 | 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不得进行其他工作，不得移开或越过遮栏。 | 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不准进行其他工作，不准移开或越过遮栏。 | 将条款中“不得” 改为“不准”更加严格 |  |
| 13 | 2.2.2 | 雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针。 | 雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不准靠近避雷器和避雷针。 | 将条款中“不得” 改为“不准”更加严格 |  |
| 14 | 2.2.3 | 火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时，如要对设备进行巡视时，应得到设备运行管理单位有关领导批准，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 | 火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，应得到设备运行单位分管领导批准，并至少两人一组，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 | 新增灾害类型、修饰定义，更加严谨， 明确巡视时制定安措；“主管生产领导”改为“分管生产领导” 更具体，明确了安全职责。 对巡视人数进行了明确 |  |
| 15 | 2.2.4 | 高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4m以内，室外不得接近故障点8m以内。 | 高压设备发生接地时，室内不准接近故障点4m以内，室外不准接近故障点8m以内。 | 将条款中“不得” 改为“不准”更加严格 |  |
| 16 | 2.2.5 | 巡视配电装置，进出高压室，应随手关门。 | 巡视室内设备应随手关门。 | 修改“配电装置，进出高压室”为“室内设备” |  |
| 17 | 2.2.6 | 高压室的钥匙至少应有3把，由运行人员负责保管，按值移交。一把专供紧急时使用，一把专供运行人员使用…… | 高压室的钥匙至少应有3把，由运行人员负责保管，按值移交。1把专供紧急时使用，1把专供运行人员使用…… | 规范数字编号的准确性 |  |
| 18 | 2.3.3.2 | 1）单人值班的变电站操作时，运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票，复诵无误。 | 1)单人值班的变电站或发电厂升压站操作时，运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票，复诵无误。 | 增加“发电厂升压站”的操作。 |  |
| 19 | 2.3.3.3 | 1）经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业的检修人员…… | 1)经设备运行单位考试合格、批准的本单位的检修人员…… | 修改“企业”为“单位”更为准确、严谨。 |  |
|  |  | 2）检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行管理单位总工程师（技术负责人）审定…… | 2)检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行单位总工程师审定…… | 删除“技术负责人”，明确工作职责权限 |  |
| 20 | 2.3.4.2 | 操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式一致；操作票票面应清楚整洁，不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别签名，……… | 操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写票面统一；操作票票面应清楚整洁，不得任意涂改。操作票应填写设备的双重名称，即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别手工或电子签名，……… | 明确填用操作票“笔”的种类； 将原安规2.3.4.4条调整至本条进行整和；明确“格式为票面”、“ （一致）为 统一”定义更加准确； 明确“签名方式” |  |
| 21 | 2.3.4.3 | 1）应拉合的设备［断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸等］，验电，装拆接地线，安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器，切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等 | 1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]，验电，装拆接地线，合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器，切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。 | 增加“接地装置”； 增加“空气开关”及操作术语。 |  |
|  |  | 2）拉合设备［断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸等］后检查设备的位置 | 2)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。 | 增加“接地装置” |  |
|  |  | 5）设备检修后合闸送电前，检查送电范围内接地刀闸已拉开，接地线已拆除。 | 5)设备检修后合闸送电前，检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开，接地线已拆除。 | 增加“接地装置” |  |
|  |  |  | 6)高压直流输电系统启停、功率变化及状态转换、控制方式改变、主控站转换，控制、保护系统投退，换流变压器冷却器切换及分接头手动调节。 | 新增项目 |  |
|  |  |  | 7)阀冷却、阀厅消防和空调系统的投退、方式变化等操作。 | 新增项目 |  |
|  |  |  | 8)直流输电控制系统对断路器进行的锁定操作。 | 新增项目 |  |
| 22 | 2.3.5.3 | 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行，停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准；………… | 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准；……… | “主管生产领导”改为“分管生产领导” 更具体，明确了安全职责。 |  |
| 23 | 2.3.5.4 | 有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令（规范的操作术语），并使用经事先审核合格的操作票。 | 有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令，并使用经事先审核合格的操作票。 | 删除：作为多余语句-（规范的操作术语） |  |
| 24 | 2.3.5.5 | 1）未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关（刀闸）手柄和网门； | 1)未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门。 | 删除：“隔离开关”，规范设备名称； 增加直流“阀厅大门”； |  |
|  |  | 2）当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时的有电间隔网门； | 2)当电气设备处于冷备用时，网门闭锁失去作用时的有电间隔网门。 | 规范语句准确性 |  |
|  |  | 3）设备检修时，回路中的各来电侧隔离开关（刀闸）操作手柄和电动操作隔离开关（刀闸）机构箱的箱门。 机械锁要一把钥匙开一把锁，钥匙要编号并妥善保管。 | 3)设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。 机械锁要1把钥匙开1把锁，钥匙要编号并妥善保管。 | 删除：“隔离开关”，规范设备名称； 规范数字编号的准确性 |  |
| 25 | 2.3.6.1 | 停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 | 停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 26 | 2.3.6.2 | 开始操作前，应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。操作前应先核对设备名称、编号和位置，……… | 开始操作前，应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置，……… | 增加：“系统方式” 核对项目，确保电网、设备安全。 |  |
| 27 | 2.3.6.3 | 监护操作时，操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。 | 监护操作时，操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的操作行为。 | 将条款中“不得” 改为“不准”更加严格 |  |
| 28 | 2.3.6.4 | 操作中发生疑问时，………，所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具（钥匙）。若遇特殊情况，应经值班调度员、值长或站长批准，方能使用解锁工具（钥匙）。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。……… | 操作中发生疑问时，………，所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作，应经运行管理部门防误操作装置专责人到现场核实无误并签字后，由运行人员报告当值调度员，方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁。……… | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨； 对若遇特殊情况下的审批权限进一步明确，并修订处理过程的严谨性。 |  |
| 29 | 2.3.6.5 | 原2.3.6.10 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准，无法看到实际位置时，可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化，且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。 | 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准，无法看到实际位置时，可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信信号的变化来判断。判断时，应有两个及以上的指示，且所有指示均己同时发生对应变化，才能确认该设备己操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。 | 调整修订条款；增加了判断元素——“带电显示装置”；明确“应有两个及以上的指示，且所有指示均己同时发生对应变化，”的判断原则；增加：检查项目应在操作票中记录。 |  |
| 30 | 2.3.6.6 |  | 换流站直流系统应采用程序操作，程序操作不成功，在查明原因并经调度值班员许可后可进行遥控步进操作。 | 新增条款 |  |
| 31 | 2.3.6.12 | 原2.3.6.11 在发生人身触电事故时，为了抢救触电人，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度和上级部门。 | 在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。 | 删除“为了抢救触电人”多余语句；增加报告单位。 |  |
| 32 | 2.3.6.13 |  | 同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障时，两站间的操作应根据值班调度员的指令配合执行。 | 新增条款 |  |
| 33 | 2.3.6.14 |  | 双极直流输电系统单极停运检修时，禁止操作双极公共区域设备，禁止合上停运极中性线大地/金属回线隔离开关(刀闸)。 | 新增条款 |  |
| 34 | 2.3.6.15 |  | 直流系统升降功率前应确认功率设定值不小于当前系统允许的最小功率，且不能超过当前系统允许的最大功率限制。 | 新增条款 |  |
| 35 | 2.3.6.16 |  | 手动切除交流滤波器(并联电容器)前，应检查系统有足够的备用数量，保证满足当前输送功率无功需求。 | 新增条款 |  |
| 36 | 2.3.6.17 |  | 交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前，应满足电容器放电时间要求。 | 新增条款 |  |
| 37 | 2.3.7 | 3）拉开或拆除全站（厂）唯一的一组接地刀闸或接地线。 |  | 删除此款项，明确操作票应反映“拉开或拆除全站（厂）唯一的一组接地刀闸或接地线。”内容并严格执行。 |  |
| 38 | 2.4.1.3 | 不停电工作系指： 1）工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险； | 不停电工作是指: 1)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的。 | 修订“没有偶然触及”为“不可能触及”、“危险”为“工作”，更加严谨 |  |
|  |  | 2）许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 | 2)可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 | 删除多余“许”字 |  |
| 三 | 保证安全的组织措施 | 原五条 | 现五条 |  |  |
| 40 | 3.1 | 电气设备上安全工作的组织措施 | 在电气设备上工作，保证安全的组织措施。 | 定义更加准确严谨 |  |
| 41 | 3.2.2.4 |  | 换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者。 | 新增条款 |  |
| 42 | 3.2.2.5 |  | 直流保护装置、通道和控制系统的工作，需要将高压直流系统停用者。 | 新增条款 |  |
| 43 | 3.2.2.6 |  | 换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作，需要将高压直流系统停用者。 | 新增条款 |  |
| 44 | 3.2.3.7 |  | 换流变压器、直流场设备及阀厅设备上工作，无需将直流单、双极或直流滤波器停用者。 | 新增条款 |  |
| 45 | 3.2.3.8 |  | 直流保护控制系统的工作，无需将高压直流系统停用者。 | 新增条款 |  |
| 46 | 3.2.3.9 |  | 换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作，无需将高压直流系统停用者。 | 新增条款 |  |
| 47 | 3.2.5 | 填用事故应急抢修单的工作为： 事故应急抢修可不用工作票，但应使用事故应急抢修单 | 填用事故应急抢修单的工作为: 事故应急抢修可不用工作票，但应使用事故应急抢修单。 事故应急抢修工作是指:电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。 非连续进行的事故修复工作，应使用工作票。 | 增加内容，并 对“事故应急抢修工作” 定义，明确“非连续进行的事故修复”办理手续及要求。 |  |
| 48 | 3.2.6.1 | 工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确、清楚，不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改，应使用规范的符号，字迹应清楚。 | 工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确，填写应清楚， | 明确填用操作票“笔”的种类；对填写进行要求 |  |
| 49 | 3.2.6.3 | 一张工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。 | 一张工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 | 调整“工作负责人可以填写工作票”至3.2.6.4条 |  |
| 50 | 3.2.6.4 | 原3.2.6.3 …………工作负责人可以填写工作票。 | 工作票由工作负责人填写，也可以由工作票签发人填写。 | 增加修订条款，并明确填写人员权限 |  |
| 51 | 3.2.6.5 | 原3.2.6.4 工作票由设备运行管理单位签发，也可由经设备运行管理单位审核且经批准的修试及基建单位签发。修试及基建单位的工作票签发人及工作负责人名单应事先送有关设备运行管理单位备案。第一种工作票在工作票签发人认为必要时可采用总工作票、分工作票，并同时签发。总工作票、分工作票的填用、许可等有关规定由单位主管生产的领导（总工程师）批准后执行。 | 工作票由设备运行单位签发，也可由经设备运行单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。修试及基建单位的工作票签发入及工作负责人名单应事先送有关设备运行单位备案。 | 删除“运行管理”中“管理”，职责明确到具体单位；调整“总工作票、分工作票”要求至3.2.6.7 条 |  |
| 52 | 3.2.6.6 |  | 承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。 | 新增条款，明确承发包工程签发工作票的双方责任 |  |
| 53 | 3.2.6.7 | 原3.2.6.4 ……第一种工作票在工作票签发人认为必要时可采用总工作票、分工作票，并同时签发。总工作票、分工作票的填用、许可等有关规定由单位主管生产的领导（总工程师）批准后执行。 | 第一种工作票所列工作地点超过两个，或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时，可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由同一个工作票签发人签发。 总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施。几个班同时进行工作时，总工作票的工作班成员栏内，只填明各分工作票的负责人，不必填写全部工作人员姓名。分工作票上要填写工作班人员姓名。 总、分工作票在格式上与第一种工作票一致。 分工作票应一式两份，由总工作票负责人和分工作票负责人分别收执。分工作票的许可和终结，由分工作票负责人与总工作票负责人办理。分工作票必须在总工作票许可后才可许可；总工作票必须在所有分工作票终结后才可终结。 | 修订条款，将3.2.6.4 条中“总工作票、分工作票”办理原则及要求进行修订、明确 |  |
| 54 | 3.2.7.1 | 3.2.7.1 一个工作负责人只能发给一张工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。 如施工设备属于同一电压、位于同一楼层，同时停、送电，且不会触及带电导体时，则允许在几个电气连接部分使用一张工作票。 开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 | 一个工作负责人不能同时执行多张工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。 | 明确“一个工作负责人发出工作票”原则；将3.2.7.1 条第二段调整至3.2.7.3中修订，将第三段调整至3.2.7.2中修订 |  |
|  |  |  | 1)所谓一个电气连接部分是指:电气装置中，可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 | 增加项目，定义“一个电气连接部分”含义 |  |
|  |  |  | 2)直流双极停用，换流变压器及所有高压直流设备均可视为一个电气连接部分。 | 增加项目 |  |
|  |  |  | 3)直流单极运行，停用极的换流变压器，阀厅，直流场设备、水冷系统可视为一个电气连接部分。双极公共区域为运行设备。 | 增加项目 |  |
| 55 | 3.2.7.2 | 原3.2.7.1 …………开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 原3.2.7.2 若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，则所有不同地点的工作，可以发给一张工作票，但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时，工作票可发给一个总的负责人，在工作班成员栏内，只填明各班的负责人，不必填写全部工作人员名单。 | 一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电，开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。若至预定时间，一部分工作尚未完成，需继续工作而不妨碍送电者，在送电前，应按照送电后现场设备带电情况，办理新的工作票，布置好安全措施后，方可继续工作。 | 将3.2.7.1 条第三段修订，明确 |  |
| 56 | 3.2.7.3 | 原3.2.7.1 …………如施工设备属于同一电压、位于同一楼层，同时停、送电，且不会触及带电导体时，则允许在几个电气连接部分使用一张工作票。………… 原3.2.7.2 若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，则所有不同地点的工作，可以发给一张工作票，但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时，工作票可发给一个总的负责人，在工作班成员栏内，只填明各班的负责人，不必填写全部工作人员名单。 若至预定时间，一部分工作尚未完成，需继续工作而不妨碍送电者，在送电前，应按照送电后现场设备带电情况，办理新的工作票，布置好安全措施后，方可继续工作。 | 若以下设备同时停、送电，可使用同一张工作票: 1)属于同一电压、位于同一平面场所，工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。 2) 一台变压器停电检修，其断路器也配合检修。 3) 全站停电。 | 将3.2.7.1 条第二段修订明确，并增加相应设备及停电范围等内容 |  |
| 57 | 3.2.7.4 | 原3.2.7.3 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作，可以使用一张第二种工作票。 | 同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作，可以使用一张第二种工作票。 | 增加“同一变电站内”更为具体。 |  |
| 58 | 3.2.7.5 | 原3.2.7.4 在同一变电站或发电厂升压站内，依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票 | 在同一变电站内依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。 | 删除“发电厂升压站内” |  |
| 59 | 3.2.7.6 | 原3.2.7.5 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，工作负责人应将其中一份工作票交变电站或发电厂工作许可人许可工作。……… | 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由变电站或发电厂工作许可人许可工作，并留存。……… | 删除“工作负责人应将其中一份工作票”修订完善；增加在变电站“留存”工作票要求。 |  |
| 60 | 3.2.7.7 | 原3.2.7.6 需要变更工作班成员时，须经工作负责人同意，在对新工作人员进行安全交底手续后，方可进行工作。……… | 需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意，在对新的作业人员进行安全交底手续后，方可进行工作。……… | 将“须”更改为“应”、“工作”更改为“作业”更为严肃、严谨。 |  |
| 61 | 3.2.7.8 | 原3.2.7.7 在原工作票的停电范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。……… | 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。……… | 增加“安全措施”更完善、全面。 |  |
| 62 | 3.2.8.2 | 原3.2.7.7第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备，还应通过值班调度员批准)，由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。 | 第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备，还应通过值班调度员批准)，由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。带电作业工作票不准延期。 | 明确并增加“带电作业工作票”延期手续的办理。 |  |
| 63 | 3.2.9.1 | 原3.2.9工作票的签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程，并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员。……… | 工作票的签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程，并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位分管生产领导批准的人员。……… | “主管生产领导”改为“分管生产领导” 更具体，明确了安全职责。 |  |
| 64 | 3.2.9.2 | 原3.2.9………工作负责人应是具有相关工作经验，熟悉设备情况、熟悉工作班人员工作能力和本规程，经工区（所、公司）生产领导书面批准的人员。……… | 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验，熟悉设备情况和本规程，经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。工作负责人还应熟悉工作班成员的工作能力。 | 明确并完善“监护人”与“作负责”工作职责。 |  |
| 65 | 3.2.9.3 | 原3.2.9…………工作许可人应是经工区（所、公司）生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或经批准的检修单位的操作人员（进行该工作任务操作及做安全措施的人员）；用户变、配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电工。 | 工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或检修操作人员 (进行该工作任务操作及做安全措施的人员):用户、配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电气工作人员。 | 规范“高压电工”为“高压电气工作人员”的定义。 |  |
| 66 | 3.2.1O.2 | 2）负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件，必要时予以补充； | 2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充。 | 规范本条严谨性。 |  |
| 67 | 3.2.10.5 | 1）熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续； | 1)熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续。 | 修订更为严谨。 |  |
|  |  | 2）严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全，并监督本规程的执行和现场安全措施的实施； | 2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全，并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。 | 明确工作班成员行为责任制。 |  |
| 68 | 3.3.2 | 运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施，工作中如有特殊情况需要变更时，应先取得对方的同意。……… | 运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施，工作中如有特殊情况需要变更时，应先取得对方的同意并及时恢复。……… | 完善原条款对“变更安全措施恢复”的要求 |  |
| 69 | 3.4.1 | 工作票许可手续完成后，………并履行确认手续，工作班方可开始工作。 | 工作许可手续完成后，………并履行确认手续同，工作班方可开始工作。 | 删除“票”更为确切、具体 |  |
| 70 | 3.4.2 | 所有工作人员（包括工作负责人）不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 若工作需要（如测量极性、回路导通试验等），………… | 所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室、阀厅内和室外高压设备区内。 若工作需要(如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等)，………… | 增加设备区---“阀厅内”； 增加工作性质----“光纤回路检查” |  |
| 71 | 3.4.3 | 工作负责人在全部停电时，……… 专责监护…………… | 工作负责人在全部停电时………… 专责监护……………若专责监护人必须长时间离开工作现场时，应由工作负责人变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人员。 | 增加修订，明确专责监护人转移期间手续的办理 |  |
| 72 | 3.5.1 | 工作间断时，………………若无工作负责人或专责监护人带领，工作人员不得进人工作地点。 | 工作间断时，…………若无工作负责人或专责监护人带领，作业人员不得进入工作地点。 | 将“工作人员”更改为“作业人员”更为确切。 |  |
| 73 | 3.5.7 | 己终结的工作票、事故应急抢修单应保存一年。 | 己终结的工作票、事故应急抢修单应保存1年。 | 规范数字编号的准确性 |  |
| 四 | 保证安全的技术措施 | 原五条 | 现五条 |  |  |
| 74 | 4.1 | 电气设备上安全工作的技术措施 | 在电气设备上工作，保证安全的技术措施。 |  |  |
| 75 | 4.2.1.2 | 表4-1 | 与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表4-1规定的设备 | 增加：±500kV及以上直流输电部分、750kV交流部分、1000kV特高压交流设备与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离； 明确：750kV数据是按海拔2000m校正的，其他等级数据按海拔1000m校正。 |  |
| 76 | 4.2.2 | 检修设备停电，应把各方面的电源完全断开（任何运用中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备）。禁止在只经断路器（开关）断开电源的设备上工作。应拉开隔离开关（刀闸），手车开关应拉至试验或检修位置，应使各方面有一个明显的断开点（对于有些设备无法观察到明显断开点的除外）。与停电设备有关的变压器和电压互感器，应将设备各侧断开，防止向停电检修设备反送电。 | 检修设备停电，应把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。应拉开隔离开关(刀闸)，手车开关应拉至试验或检修位置，应使各方面有一个明显的断开点，若无法观察到停电设备的断开点，应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示。与停电设备有关的变压器和电压互感器，应将设备各侧断开，防止向停电检修设备反送电。 | 修订更为严谨符合现场工作实际。 |  |
| 77 | 4.3.1 | 验电时，应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器，在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前，应先在有电设备上进行试验，确证验电器良好；无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电，不接地线不能指示者，可在验电器绝缘杆尾部接上接地线，但应经运行值班负责人或工作负责人许可。 | 验电时，应使用相应电压等级、合格的接触式验电器，在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别验电。验电前，应先在有电设备上进行试验，确证验电器良好；无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电器良好。 | 增加“接地装置”；引入“工频高压发生器”更为规范；删除“木杆、木梯或木架上验电”的不确定安全性， |  |
| 78 | 4.3.3 | 对无法进行直接验电的设备，可以进行间接验电。即检查隔离开关（刀闸）的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化，且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化；若进行遥控操作，则应同时检查隔离开关（刀闸）的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。………… | 对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备，可以进行间接验电，即 通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时，应有两个及以上的指示，且所有指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备己无电；若进行遥控操作，则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指79示、遥测、遥信信号及带电显示装置的80指示进行间接验电。………… | 明确严格执行“应有两个及以上指示已同时发生对应变化”的严谨性。 |  |
| 79 | 4.4.3 | 对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸，所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。 | 对于可81能送电至停电设备的各方面都应装设接82地线或合上接地刀闸(装置)，所装接地83线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。 | 增加“接地装置”； |  |
| 80 | 4.4.4 | 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应加装接地线或工作人员使用个人保安线，加装的接地线应登录在工作票上，个人保安接地线由工作人员自装自拆。 | 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应加装工作接地线或使用个人保安线，加装的接地线应登录在工作票上，个人保安线由工作人员自装自拆。 | 将“工作接地线” 与“ 接地线”严格区分。杜绝混淆引起的隐患。 |  |
| 81 | 4.4.6 | 检修部分………其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸。 | 检修部分…….其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。 | 增加“接地装置”； |  |
| 82 | 4.4.9 | 装设接地线应先接接地端，后接导体端，……………以防止感应电触电。 | 装设接地线应先接接地端，后接导体端，…………以防止触电。带接地线拆设备接头时，应采取防止接地线脱落的措施。 | 明确“感应电触电”与“触电”的含义，更严谨；引用“防接地线脱落措施”。 |  |
| 83 | 4.4.10 | 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成，其截面不得小于25mm2，…………. 接地线应使用专用的线夹固定在导体上，严禁用缠绕的方法进行接地或短路。 | 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成，其截面不得小于25mm2，…………….接地线应使用专用的线夹固定在导体上，禁止用缠绕的方法进行接地或短路。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 84 | 4.4.11 | 严禁工作人员擅自移动或拆除接地线。……………… 3）将接地线全部拆除或拉开接地刀闸。…………… | 禁止工作人员擅自移动或拆除接地线。…………… 3)将接地线全部拆除或拉开接地刀闸(装置)。…………… | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨；增加“接地装置”； |  |
| 85 | 4.5.2 | 部分停电的工作，………… 35kV及以下设备的临时遮栏，如因工作特殊需要，可用绝缘挡板与带电部分直接接触。但此种挡板应具有高度的绝缘性能，并符合附录J要求。 | 部分停电的工作，………… 35kV及以下设备的临时遮栏，如因工作特殊需要，可用绝缘隔板与带电部分直接接触。绝缘隔板的绝缘性能应符合附录J要求。 | 删除“但此种挡板应具有高度的”多余语句。 |  |
| 86 | 4.5.5 | 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周装设围栏，………….. 严禁越过围栏。 | 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周装设围栏，………….. 禁止越过围栏。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 87 | 4.5.8 | 严禁工作人员擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌。 | 禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨；提出“移动或拆除遮栏”的安全要求。 |  |
| 88 | 4.5.9 |  | 直流换流站单极停电工作，应在双极公共区域设备与停电区域之间设置围栏，在围栏面向停电设备及运行阀厅门口悬挂“止步，高压危险！”标示牌。在检修阀厅和直流场设备处设置“在此工作”的标示牌。 | 新增条款 |  |
| 五 | 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 | 原三条 | 现三条 |  |  |
| 89 | 5.1 | 线路的停、送电均应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行。严禁约时停、送电。停电时，…………….在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸。………… | 线路的停、送电均应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行。禁止约时停、送电。停电时，…………在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸(装置)。…………… | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨； 增加“接地装置”； |  |
| 六 | 带 电 作 业 | 原一十三条 | 现一十四条 |  |  |
| 90 | 6.1.1 | 6.1.1 本章的规定适用于在海拔1000m及以下交流10～500kV的高压架空电力线路、变电站（发电厂）电气设备上，采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业，以及低压带电作业。 在海拔1000m以上带电作业时，应根据作业区不同海拔高度，修正各类空气与固体绝缘的安全距离和长度、绝缘子片数等，编制带电作业现场安全规程，经本单位主管生产领导（总工程师）批准后执行。 | 本章的规定适用于在海拔1000m及以下，交流10～1000kV、直流±500～±800kV(750kV为海拔2000m及以下值) 的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上，采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业，以及低压带电作业。 在海拔1000m以上( 750kV为海拔2000m以上)带电作业时，应根据作业区不同海拔高度，修正各类空气与固体绝缘的安全距离和长度、绝缘子片数等，并编制带电作业现场 安全规程，经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。 | “主管生产领导”改为“分管生产领导” 更具体，明确了安全职责。 |  |
| 91 | 6.1.2 | 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声、看见闪电）、雪雹、雨雾不得进行带电作业，风力大于5级时，一般不宜进行带电作业。 在特殊情况下，应在恶劣天气进行带电抢修时，应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施，经本单位主管生产领导（总工程师）批准后方可进行。 | 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等，不准进行带电作业。风力大于5级，或湿度大于80%时，一般不宜进行带电作业。 在特殊情况下，必须在恶劣天气进行带电抢修时，应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施，经本单位分管生产领导(总工程师)批准后方可进行。 | 将条款中“不得” 改为“不准”更加严格；对“相对湿度”作要求；“主管生产领导”改为“分管生产领导” 更具体，明确了安全职责。 |  |
| 92 | 6.1.3 | 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经本单位主管生产领导（总工程师）批准后，方可进行和使用。 | 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经本单位分管生产领导(总工程师)批准后，方可进行和使用。 | “主管生产领导”改为“分管生产领导” 更具体，明确了安全职责。 |  |
| 93 | 6.1.4 | 参加带电作业的人员，应经专门培训，并经考试合格，企业书面批准后，方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任。 | 参加带电作业的人员，应经专门培训，并经考试合格取得资格，单位书面批准后，方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业资格、带电作业实践经验的人员担任。 | 修改“企业”为“单位”更为准确、严谨。 |  |
| 94 | 6.1.6 | 带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织有经验的人员到现场查勘，根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断，并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。 | 带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织有经验的人员到现场勘察，根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断，并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。 | “查勘”重新定义为“勘察”，更为严谨。 |  |
| 95 | 6.1.7 | 带电作业有下列情况之一者应停用重合闸，并不得强送电： | 带电作业有下列情况之一者，应停用重合闸或直流再启动保护，并不准强送电: | 将条款中“不得” 改为“不准”更加严格；引入 “直流再启动保护”。 |  |
| 96 | 6.1.7.3 |  | 直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业。 | 新增条款 |  |
| 97 | 6.1.7.4 | 原6.1.7.3工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。 严禁约时停用或恢复重合闸。 | 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸或直流再启动保护的作业。 禁止约时停用或恢复重合闸或直流再启动保护。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。引入 “直流再启动保护”。 |  |
| 98 | 6.18 | 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与值班调度员联系。需要停用重合闸的作业和带电断、接引线应由值班调度员履行许可手续。带电工作结束后应及时向值班调度员汇报。 | 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与值 班调度员联系。需要停用重合闸或直流线路再启动保护的作 业和带电断、接引线应由值班调度员履行许可手续。带电作业结束后应及时向值班调度员汇报。 | 引入 “直流再启动保护”； “工作”更改为“作业”更为严肃、严谨。 |  |
| 99 | 6.2.7 | 在市区或人口稠密的地区进行带电作业时，工作现场应设置围栏，派专人监护，严禁非工作人员入内。 | 在市区或人口稠密的地区进行带电作业时，工作现场应设置围栏，派专人监护，禁止非工作人员入内。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 100 | 6.2.8 | 非特殊需要，不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。如需进行，则应制定可靠的安全技术措施，经本单位生产领导（总工程师）批准后，方可进行。 | 非特殊需要，不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。如需进行， 则应制订可靠的安全技术措施，经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后，方可进行。 | “主管生产领导”改为“分管生产领导” 更具体，明确了安全职责。 |  |
| 101 | 6.3.1 | 等电位作业一般在63（66）kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。若需在35kV电压等级进行等电位作业时，应采取可靠的绝缘隔离措施。10kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。 | 等电位作业一般在63(66)、±125kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。若需在35kⅤ电压等级进 行等电位作业时，应采取可靠的绝缘隔离措施。20kⅤ以下电压等级的电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。 | 增加±125kV等电位作业电压等级；将原“10kⅤ”以下不得进行等电位作业的电压等级提高为“20kⅤ” |  |
| 102 | 6.3.2 | 等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服（包括帽、衣裤、手套、袜和鞋），且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。 严禁通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。 | 等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋，750， lOOOkV等电位作业人员还应戴面罩)，且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。 禁止通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和辊合电容器的电容电流。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 103 | 6.3.3 | 等电位作业人员对地距离应不小于表6-1的规定，对相邻导线的距离应不小于表6-4的规定。 | 等电位作业人员对接地体（的距离应不小于表6-1的规定，对相邻导线的距离应不小于表6-4的规定。 | 明确“接地体” 与“ 接地”不是一个概念。 |  |
| 104 | 6.3.6 | 等电位作业人员在电位转移前，应得到工作负责人的许可。转移电位时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于表6-6的规定。 | 等电位作业人员在电位转移前，应得到工作负责人的许可。转移电位时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于表6-6的规定。750、1000kV应使用电位转移棒进行电位转移。 | 增加“750、1000kV应使用电位转移棒进行电位转移。” |  |
| 105 | 6.3.8.2 | 有下列情况之一者，应经验算合格，并经本单位主管生产领导（总工程师）批准后才能进行：………… | 有下列情况之一者，应经验算合格，并经本单位分管生产领导(总工程师)批准后才能进行:………… | “主管生产领导”改为“分管生产领导” 更具体，明确了安全职责。 |  |
| 106 | 6.3.8.4 | 在瓷横担线路上严禁挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。 | 在瓷横担线路上禁止挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 107 | 6.4.1.1 | 带电断、接空载线路时，应确认线路的另一端断路器（开关）和隔离开关（刀闸）确已断开，接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后，方可进行。 严禁带负荷断、接引线。 | 带电断、接空载线路时，应确认线路的另一端断路器(开关)和隔离开关(刀闸)确己断开，接入线路侧的变压器、电压互感器确己退出运行后，方可进行。 禁止带负荷断、接引线。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 108 | 6.4.1.5 | 严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，以防人体串入电路。 | 禁止同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，以防人体串入电路。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 109 | 6.4.2 | 严禁用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。 | 禁止用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 110 | 6.5.1 | 6.5.1 用分流线短接断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、跌落式熔断器（保险）等载流设备，应遵守下列规定： | 用分流线短接断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器等载流设备，应遵守下列规定: | “跌落式熔断器（保险）”定义为“跌落式熔断器”更规范 |  |
| 111 | 6.6.1 | 带电水冲洗一般应在良好天气时进行。风力大于4级，气温低于－3℃，或雨天、雪天、沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行。冲洗时，操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴。 | 带电水冲洗一般应在良好天气时进行。风力大于4级，气温低于-3℃，或雨、雪、雾、雷电及沙尘暴天气时不宜进行。冲洗时，操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴。 | 对气象条件进行规范。 |  |
| 112 | 6.8.1 | 在330kV及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业，……………… | 在330kV、±400kV及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业，……… | 增加“±400kV” 的电压等级。 |  |
| 113 | 6.10.3.1 | 悬挂保护间隙前，应与调度联系停用重合闸。 | 悬挂保护间隙前，应与调度联系停用重合闸或直流再启动保护。 | 引用“直流再启动保护”。 |  |
| 114 | 6.12 | 低压带电作业。 | 配电带电作业。 | 新增修订条款 |  |
| 115 | 6.12.1 |  | 进行直接接触20kV及以下电压等级带电设备的作业时，应穿着合格的绝缘防护用具(绝缘服或绝缘披肩、绝缘手套、绝缘鞋)；使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能，必要时戴护目镜。使用前应对绝缘防护用具进行外观检查。作业过程中禁止摘下绝缘防护用具。 | 新增条款 |  |
| 116 | 6.12.2 |  | 作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离措施。绝缘隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加O.4m以上。实施绝缘隔离措施时，应按先近 后远、先下后上的顺序进行，拆除时顺序相反。装、拆绝缘隔离措施时应逐相进行。 禁止同时拆除带电导线和地电位的绝缘隔离措施；禁止同时接触两个非连通的带电导体或带电导体与接地导体。 | 新增条款 |  |
| 117 | 6.12.3 |  | 作业人员进行换相工作转移前，应得到工作监护人的同意。 | 新增条款 |  |
| 118 | 6.13 | 原6.12 |  |  |  |
| 119 | 6.13.1 | 原6.12.1 |  |  |  |
| 120 | 6.13.2 | 原6.12.2 |  |  |  |
| 121 | 6.13.3 | 原6.12.3 |  |  |  |
| 122 | 6.13.4 | 原6.14.4 |  |  |  |
| 123 | 6.14 | 原6.13 |  |  |  |
| 124 | 6.14.1.1 | 原6.13.1.1 |  |  |  |
| 125 | 6.14.1.2 | 原6.13.1.2 |  |  |  |
| 126 | 6.14.1.3 | 原6.13.1.3 |  |  |  |
| 127 | 6.14.1.4 | 原6.13.1.4 |  |  |  |
| 128 | 6.14.1.5 | 原6.13.1.5 有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的应及时报废，严禁继续使用。 | 有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的应及时报废，禁止继续使用。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 129 | 6.14.1.6 | 原6.13.1.6 |  |  |  |
| 130 | 6.14.2 | 原6.13.2 |  |  |  |
| 131 | 6.14.2.1 | 原6.13.2.1 |  |  |  |
| 132 | 6.14.2.2 | 原6.13.2.2 |  |  |  |
| 133 | 6.14.2.3 | 原6.13.2.3 |  |  |  |
| 134 | 6.14.2.4 | 原6.13.2.4 |  |  |  |
| 135 | 6.14.2.5 | 原6.13.2.5 |  |  |  |
| 136 | 6.14.3 | 原6.13.3 |  |  |  |
| 137 | 6.14.3.1 | 原6.13.3. |  |  |  |
| 138 | 6.14.3.2 | 原6.13.3.2表6-13 | 表6-13 | 绝缘工具的试验项目及标准增加±500kV及以上直流输电部分、750kV交流部分、1000kV特高压交流电压等级 |  |
| 139 | 6.14.3.3 | 原6.13.3.3 . |  |  |  |
| 140 | 6.14.3.4 | 原6.13.3.4 . |  |  |  |
| 141 | 6.14.3.5 | 原6.13.3.5 . |  |  |  |
| 142 | 6.14.3.6 | 原6.13.3.6 . |  |  |  |
| 143 | 6.14.3.7 | 原6.13.3.7 2）在工作负荷状态承担其他静荷载时，应根据设计荷载，按SD 165《电力建设施工机具设计基本要求（输电线路施工机具篇）》的规定进行试验。 | 2)在工作负荷状态承担其他静荷载时，应根据设计荷载，按DL/T 875《输电线路施工机具设计、试验基本要求》的规定进行试验。 | 引用标准规范更为标准。 |  |
| 七 | 发电机、同期调相机和 高压电动机的检修、维护工作 | 原一十一条 | 现一十一条 |  |  |
| 144 | 7.7.1 | 断开电源断路器（开关）、隔离开关（刀闸），经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关（刀闸）间装绝缘隔板，手车开关应从成套配电装置内拉出并关门上锁； | 断开电源断路器(开关)、隔离开关(刀闸)，经验明 确无电压后装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板；手车开关应拉至试验或检修位置。 | 设备位置变化更切实工作实际。 |  |
| 八 | 在六氟化硫（SF6）电气设备上的工作 | 原一十七条 | 现一十七条 |  |  |
| 145 | 8.2 | 在室内，设备充装SF6气体时，周围环境相对湿度应不大于80％，同时应开启通风系统，并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000μL／L。 | 在室内，设备充装SF6气体时，周围环境相对湿度应不大于80%，同时应开启通风系统，并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过l000μL/L (即l000ppm)。 | 即l000ppm 实际工作更为直观。 |  |
| 146 | 8.10 | 设备解体检修前，应对sF6气体进行检验。…………….检修人员应戴防毒面具和防护手套。 | 设备解体检修前，应对sF6气体进行检验。…………检修人员应戴防毒面具或正压式空气呼吸器和防护手套。 | 结合实际配置正压式空气呼吸器 |  |
| 147 | 8.12 | 从SF6气体钢瓶引出气体时，应使用减压阀降压。当瓶内压力降至9.8×104Pa （1个大气压）时，即停止引出气体，并关紧气瓶阀门，戴上瓶帽。 | 从SF6气体钢瓶引出气体时，应使用减压阀降压。当瓶内压力降至9.8×104Pa (1个大气压)时，即停止引出气 体，并关紧气瓶阀门，盖上瓶帽。 | “盖”与 “戴”本质的区分。 |  |
| 148 | 8.13 | SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。未配戴隔离式防毒面具人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或恢复排风后，人员才准进入。发生设备防爆膜破裂时，应停电处理，并用汽油或丙酮擦拭干净。 | SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或强制排风，并用检漏仪测量SF6气体合格，用仪器检测含氧量(不低于18%)合格后，人员才准进入。发生设备防爆膜破裂时，应停电处理，并用汽油或丙酮擦拭干净。 | 防毒面具要求放松；配置正压式空气呼吸器；恢复排风要求为强制排风更严格；提出检漏仪测量SF6气体的标准及要求。 |  |
| 149 | 8.14 | 进行气体采样和处理一般渗漏时，要戴防毒面具并进行通风。 | 进行气体采样和处理一般渗漏时，要戴防毒面具或正压式空气呼吸器并进行通风。 | 配置正压式空气呼吸器； |  |
| 九 | 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 | 原三条 | 现四条 |  |  |
| 150 | 9.1 | 低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作，应填用变电站（发电厂）第二种工作票。 在低压电动机和在照明回路上的工作可不填用工作票，应做好相应记录，该工作至少由两人进行。 | 低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作，应填用变电站(发电厂)第二种工作票。 在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上工作可不填用工作票，但应做好相应记录，该工作至少由两人进行。 | 修订“在不可能触及高压设备、二次系统”更为严谨。 |  |
| 151 | 9.4 |  | 低压工作时，应防止相间或接地短路:应采用有效措施遮蔽有电部分，若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的有电设备停电。 | 新增条款 |  |
| 十 | 二次系统上的 工作 | 原十九条 | 现二十条 |  |  |
| 152 | 10.5 | 工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器（开关）跳闸时，不论与本身工作是否有关，应立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作；若异常情况或断路器（开关）跳闸是本身工作所引起，应保留现场并立即通知运行人员，以便及时处理。 | 工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况(如直 流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时，不论与本身工作是否有关，应立即停止工作，保持现状，待查明原 因，确定与本工作无关时方可继续工作；若异常情况或断路 器(开关)跳闸、阀闭锁是本身工作所引起，应保留现场并 立即通知运行人员，以便及时处理。 | 新增“ 阀闭锁”分离方式 |  |
| 153 | 10.6 | 工作前应做好准备，…………整定值通知单是否齐备并符合实际，检查仪器、仪表等试验设备是否完好，核对微机保护及安全自动装置的软件版本号等是否符合实际。 | 工作前应做好准备，………整定值通知单、软件修改申请单、核对控制保护设备、测控设备主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际... | 增加微机保护相应功能 |  |
| 154 | 10.11 | 继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电时，应通知运行人员和有关人员，并由工作负责人或由他指派专人到现场监视，方可进行。 | 继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系统功能试验时，应通知运行人员和有关人员，并由工作负责人或由他指派专人到现场监视，方可进行。 |  |  |
| 155 | 10.13.1 | 严禁将电流互感器二次侧开路。 | 禁止将电流互感器二次侧开路(光电流互感器除外)。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 156 | 10.13.2 | 短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，严禁用导线缠绕。 | 短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 157 | 10.13.4 | 工作中严禁将回路的永久接地点断开。 | 工作中禁止将回路的永久接地点断开。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 158 | 10.14.2 | 接临时负载，应装有专用的隔离开关（刀闸）和熔断器 | 接临时负载，应装有专用的 刀闸和熔断器。 | 删除“隔离开关”具体、严谨。 |  |
| 159 | 10.14.3 | 工作时应有专人监护，严禁将回路的安全接地点断开。 | 工作时应有专人监护，禁止将回路的安全接地点断开。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 160 | 10.15 | ………………………. 电压互感器的二次回路通电试验时，…………. 还应取下电压互感器一次隔离开关（刀闸）。 | ……………………. 电压互感器的二次回路通电试验时，………….还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次刀闸。 直流输电系统单极运行时，禁止对停运极中性区域互感器进行注流或加压试验。 运行极的一组直流滤波器停运检修时，禁止对该组直流滤波器内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。 | 删除“隔离开关”具体、严谨。 |  |
| 161 | 10.16 |  | 在光纤回路工作时，应采取相应防护措施防止激光对入眼造成伤害。 | 新增条款 |  |
| 162 | 10.17 | 原10.16 检验继电保护、安全自动装置、自动化监控系统和仪表的工作人员，不准对运行中的设备、信号系统、保护连接片进行操作，但在取得运行人员许可并在检修工作盘两侧断路器（开关）把手上采取防误操作措施后，可拉合检修断路器（开关）。 | 检验继电保护、安全自动装置、自动化监控系统和仪表的工作人员，不准对运行中的设备、信号系统、保护压板进行操作，但在取得运行人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后，可拉合检修断路器(开关)。 | “连接片” 定义为“ 压板”更规范；工作盘两侧 “开关” (断路器)把手上不规范。 |  |
| 163 | 10.18 | 原10.17 |  |  |  |
| 164 | 10.19 | 原10.18 |  |  |  |
| 165 | 10.20 | 原10.19 试验工作结束后，……….各相关连接片及切开关位置恢复至工作许可时的状态。 | 试验工作结束后，……………各相关压板（及切换开关位置恢复至工作许可时的状态。 二次工作安全措施票应随工作票归档保存1年。 | “连接片” 定义为“ 压板”更规范 |  |
| 十一 | 电 气 试 验 | 原四条 | 现五条 |  |  |
| 166 | 11.1.1 | 原11.1.1高压试验应填用变电站（发电厂）第一种工作票。 在一个电气连接部分同时有检修和试验时，可填用一张工作票，但在试验前应得到检修工作负责人的许可。 在同一电气连接部分，高压试验工作票发出时，应先将已发出的检修工作票收回，禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中，需要检修配合，应将检修人员填写在高压试验工作票中。 ………………………… | 高压试验应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 在高压试验室(包括户外高压试验场)进行试验时，按DL 560-1995《电业安全工作规程(高压试验室部分)》的规定 执行。 在同一电气连接部分，高压试验工作票发出时，应先将已发出的检修工作票收回，禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中，需要检修配合，应将检修人员填写在高压试验工作票中。 在一个电气连接部分同时有检修和试验时，可填用一张工作票，但在试验前应得到检修工作负责人的许可。 …………………………… | 明确并要求执行DL 560-1995《电业安全工作规程(高压试验室部分)》的规定；将“在同一电气连接部分”与“ 在一个电气连接部分”顺序规范调整。 |  |
| 167 | 11.1.11 | 特殊的重要电气试验，应有详细的安全措施，并经单位主管生产的领导（总工程师）批准。 | 特殊的重要电气试验，应有详细的安全措施，并经单位分管生产的领导(总工程师)批准。 直流换流站单极运行，对停运的单极设备进行试验，若 影响运行设备安全，应有措施，并经单位分管生产的领导(总工程师)批准。 | “主管生产领导”改为“分管生产领导” 更具体，明确了安全职责。 |  |
| 168 | 11.3.2 | 在高压回路上测量时，严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。 | 在高压回路上测量时，禁止用导线从钳型电流表另接表计测量。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 169 | 11.3.5 | 测量低压熔断器（保险）和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器（保险）和母线用绝缘材料加以包护隔离，以免引起相间短路，同时应注意不得触及其他带电部分。 | 测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离，以免引起相间短路，同时应注意不得触及其他带电部分。 | “熔断器（保险）”定义为“熔断器”更规范 |  |
| 170 | 11.3.6 | 在测量高压电缆各相电流时，电缆头线问距离应在300mm以上，且绝缘良好，测量方便者，方可进行。 当有一相接地时，严禁测量 | 在测量高压电缆各相电流时，电缆头线间距离应在 300mm以上，且绝缘良好，测量方便者，方可进行。 当有一相接地时，禁止(测量。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 171 | 11.4 | 使用兆欧表测量绝缘的工作。 | 使用绝缘电阻表测量绝缘的工作。 | “兆欧表”定义为“绝缘电阻表”更规范。 |  |
| 172 | 11.4.1 | 使用兆欧表测量高压设备绝缘，应由两人进行。 | 使用绝缘电阻表（测量高压设备绝缘，应由两人进行。 | “兆欧表”定义为“绝缘电阻表”更规范。 |  |
| 173 | 11.4.4 | 在有感应电压的线路上测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行。 雷电时，严禁测量线路绝缘。 | 在有感应电压的线路上测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行。 雷电时，禁止测量线路绝缘。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 174 | 11.4.5 | 在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和兆欧表安放位置，应选择适当，保持安全距离，以免兆欧表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时，应注意监护，防止工作人员触电。 | 在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置，应选择适当，保持安全距离，以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时，应注意监护，防止工作人员触电。 | “兆欧表”定义为“绝缘电阻表”更规范。 |  |
| 175 | 11.5 |  | 直流换流站阀厅内的试验。 | 新增条款 |  |
| 176 | 11.5.1 |  | 进行晶闸管(可控硅)高压试验前，应停止该阀塔内 其他工作并撤离无关人员；试验时，工作人员应与试验带电 体位保持O.7nì以上距离，试验人员禁止直接接触阀塔屏蔽 罩，防止被可能产生的试验感应电伤害。 | 新增条款 |  |
| 177 | 11.5.2 |  | 地面加压人员与阀体层作业人员应通过对讲机保持联系，防止高处作业人员未撤离阀体时误加压。阀体工作层应设专责监护人(在与阀体工作层平行的升降车上监护、指挥)，加压过程中应有人监护并呼唱。 | 新增条款 |  |
| 178 | 11.5.3 |  | 换流变压器高压试验前应通知阀厅内高压穿墙套管侧试验无关人员撤离，并派专人监护。 | 新增条款 |  |
| 179 | 11.5.4 |  | 阀厅内高压穿墙套管试验加压前应通知阀厅外侧换流变压器上试验无关人员撤离，确认其余绕组均已可靠接地，并派专人监护。 | 新增条款 |  |
| 180 | 11.5.5 |  | 高压直流系统带线路空载加压试验前，应确认对侧换流站相应的直流线路接地刀闸(地刀)、极母线出线隔离开关(刀闸)、金属回线隔离开关(刀闸)在拉开状态；单极金属 回线运行时，禁止对停运极进行空载加压试验:背靠背高压 直流系统一侧进行空载加压试验前，应检查另一侧换流变压 器处于冷备用状态。 | 新增条款 |  |
| 十二 | 电力电缆工作 | 原二条 | 现二条 |  |  |
| 181 | 12.2.1.7 | 挖掘出的电缆或接头盒，……….接头盒悬吊应平放，不得使接头盒受到拉力；…………… | 挖掘出的电缆或接头盒，…头盒悬吊应平放，不准使接头盒受到拉力；…………… | 将条款中“不得” 改为“不准”更加严格 |  |
| 182 | 12.2.1.9 | 锯电缆以前，………………扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上。 | 锯电缆以前，……………扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上，并采取防灼伤措施(如防护面具等)。 | 完善“防灼伤”措施 |  |
| 183 | 12.2.1.11 | 电缆隧道应有充足的照明，………………通风设备应保持常开，以保证空气流通。 | 电缆隧道应有充足的照明，……………通风设备应保持常开，以保证空气流通。在通风条件不良的电缆隧(沟)道内进行长距离巡视时，工作人员应携带便携式有害气体测试仪及自救呼吸器。 | 完善增加 “巡视时防护措施”及要求。 |  |
| 184 | 12.2.2.2 | 电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所。另一端应挂上警告牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处，应派人看守。 | 电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处，应派人看守。 | 增加修订“应设置围栏”安全措施。 |  |
| 185 | 12.2.2.3 |  | 电缆耐压试验前，应先对设备充分放电。 | 新增条款 |  |
| 186 | 12.2.2.4 | 原12.2.2.3 |  |  |  |
| 187 | 12.2.2.5 | 原12.2.2.4 |  |  |  |
| 188 | 12.2.2.6 | 原12.2.2.5 |  |  |  |
| 189 | 12.2.2.7 | 原12.2.2.6 |  |  |  |
| 十三 | 一般安全措施 | 原十一条 | 现六条 |  |  |
| 190 | 13.1 |  | 一般注意事项。 | 修订调整 |  |
| 191 | 13.1.1 | 原13.1 任何人进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外），应戴安全帽。 | 任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)，应正确佩戴安全帽。 | 规范术语的严谨性 |  |
| 192 | 13.1.2 |  | 在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等，应事先经过本单位有关技术部门的审核许可。规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记(标出界限和荷重限度)。 | 新增条款 |  |
| 193 | 13.1.3 |  | 变电站(生产厂房)内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，应设临时围栏。临时打的孔、洞，施工结束后，应恢复原状。 | 新增条款 |  |
| 194 | 13.1.4 |  | 所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，应装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时，应装设临时遮栏，并在检修结束时将栏杆立即装回。临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为1050一1200mm，下杆离地高度为500～600mm，并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。原有高度1000mm的栏杆可不作改动。 | 新增条款 |  |
| 195 | 13.1.5 |  | 变电站(生产厂房)内外的电缆，在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞，应用防火材料严密封闭。 | 新增条款 |  |
| 196 | 13.1.6 |  | 特种设备 [锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆]，在使用前应经特种设备检验检测机构检验合格，取得合格证并制订安全使用规定和定期检验维护制度。同时，在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当向直辖市或者设有区的市的特种设备安全监督管理部门登记。 | 新增条款 |  |
| 197 | 13.1.7 |  | 各生产场所应有逃生路线的标示。 | 新增条款 |  |
| 198 | 13.1.8 |  | 直流输电系统正常运行时，人员进入阀厅巡视走道宜佩戴耳罩。 | 新增条款 |  |
| 199 | 13.1.9 | 原13.11 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 | 修改“严禁”为“禁止”，更为严谨。 |  |
| 200 | 13.1.10 | 原13.10 在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应两人放倒搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 …………………………………………… | 在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应两人放倒搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 |  |  |
| 201 | 13.1.11 | 原13.10 ………………………………… 在变、配电站（开关站）的带电区域内或临近带电线路处，禁止使用金属梯子。 | 在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处，禁止使用金属梯子。 |  |  |
| 202 | 13.2 |  | 设备的维护。 | 新增条款 |  |
| 203 | 13.2.1 |  | 机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备(如栅栏)，露出的轴端应设有护盖，以防绞卷衣服。禁止在机器转动时，从联轴器(靠背轮)和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 | 新增条款 |  |
| 204 | 13.2.2 |  | 变电站(生产厂房)外墙、竖井等处固定的爬梯，应牢固可靠，并设护笼，高百米以上的爬梯，中间应设有休息的平台，并应定期进行检查和维护。上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，并不准两手同时抓一个梯阶。垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器，并制定相应的使用管理规定。 | 新增条款 |  |
| 205 | 13.3 |  | 一般电气安全注意事项。 | 新增条款 |  |
| 206 | 13.3.1 |  | 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。 | 新增条款 |  |
| 207 | 13.3.2 |  | 手持电动工器具如有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不得继续使用。 | 新增条款 |  |
| 208 | 13.3.3 | 原13.3 变、配电站及发电厂遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。消防器材的配备、使用、维护，消防通道的配置等应遵守DL 5027—1993《电力设备典型消防规程》的规定。 | 遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。消防器材的配备、使用、维护，消防通道的配置等应遵守DL 5027一1993《电力设备典型消防规程》的规定。 | 变、配电站及发电厂只是泛指区域性生产场所，应包含所有生产生活及其他场所。 |  |
| 209 | 13.3.4 | 原13.2 工作场所的照明，应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点，还应设有事故照明。 | 工作场所的照明，应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点，还应设有事故照明。现场的临时照明线路应相对固定，并经常检查、维修。照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m，并不得任意挪动；低于2.5m时应设保护罩。 | 修订并明确“临时照明”、“ 悬挂高度”的规范维护使用要求。 |  |
| 210 | 13.3.5 |  | 检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。 | 新增条款 |  |
| 211 | 13.4 |  | 工具的使用。 | 新增条款 |  |
| 212 | 13.4.1 |  | 一般工具； | 新增条款 |  |
| 213 | 13.4.1.1 |  | 使用工具前应进行检查，机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用，不准使用己变形、己破损或有故障的机具。 | 新增条款 |  |
| 214 | 13.4.l.2 |  | 大锤和手锤的锤头应完整，其表面应光滑微凸，不准有歪斜、缺口、凹入及裂纹等情形。大锤及手锤的柄应用整根的硬木制成，不准用大木料劈开制作，也不能用其他材料替代，应装得十分牢固，并将头部用楔栓固定。锤把上不可有油污。不准戴手套或用单手抡大锤，周围不准有人靠近。狭窄区域，使用大锤应注意周围环境，避免反击力伤人。 | 新增条款 |  |
| 215 | 13.4.l.3 |  | 用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等)，应戴防护眼镜，必要时装设安全遮栏，以防碎片打伤旁人。凿子被锤击部分有伤痕不平整、沾有油污等，不准使用。 | 新增条款 |  |
| 216 | 13.4.l.4 |  | 锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的不准使用。 | 新增条款 |  |
| 217 | 13.4.l.5 |  | 使用钻床时，应将工件设置牢固后，方可开始工作。清除钻孔内金属碎屑时，应先停止钻头的转动。禁止用手直接清除铁屑。使用钻床时不准戴手套。 | 新增条款 |  |
| 218 | 13.4.l.6 |  | 使用锯床时，工件应夹牢，长的工件两头应垫牢，并防止工件锯断时伤人。 | 新增条款 |  |
| 219 | 13.4.l.7 |  | 使用射钉枪、压接枪等爆发性工具时，除严格遵守说明书的规定外，还应遵守爆破的有关规定。 | 新增条款 |  |
| 220 | 13.4.l.8 |  | 砂轮应进行定期检查。砂轮应无裂纹及其他不良情况。砂轮应装有用钢板制成的防护罩，其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。防护罩至少要把砂轮的上半部罩住。禁止使用没有防护罩的砂轮(特殊工作需要的手提式小型砂轮除外)。砂轮机的安全罩应完整。 应经常调节防护罩的可调护板，使可调护板和砂轮间的距离不大于1.6mm。 应随时调节工件托架以补偿砂轮的磨损，使工件托架和砂轮间的距离不大于2mmo 使用砂轮研磨时，应戴防护眼镜或装设防护玻璃。用砂轮磨工具时应使火星向下。不准用砂轮的侧面研磨。 无齿锯应符合上述各项规定。使用时操作人员应站在锯片的侧面，锯片应缓慢地靠近被锯物件，不准用力过猛。 | 新增条款 |  |
| 221 | 13.4.2 |  | 电气工具和用具: | 新增条款 |  |
| 222 | 13.4.2.1 | 原13.4 电气工具和用具应由专人保管，定期进行检查。使用时，应按有关规定接入漏电保护装置、接地线。使用前应检查电线是否完好，有无接地线，不合格的不准使用。 | 电气工具和用具应由专人保管，每6个月应由电气试验单位进行定期检查；使用前应检查电线是否完好，有无接地线；不合格的禁止使用；使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器(漏电保护器)和接地线；使用中发生故障，应立即修复。 | 修订，明确及规范使用维护要求。 |  |
| 223 | 13.4.2.2 |  | 使用金属外壳的电气工具时应戴绝缘手套。 | 新增条款 |  |
| 224 | 13.4.2.3 |  | 使用电气工具时，不准提着电气工具的导线或转动部分。在梯子上使用电气工具，应做好防止感电坠落的安全措施。在使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即切断电源。 | 新增条款 |  |
| 225 | 13.4.2.4 |  | 使用手持行灯应注意下列事项: 1)手持行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，如在金属容器或水箱等内部，行灯的电压不准超过12V。 2)行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供给，变压器不准放在金属容器或水箱等内部。 3)携带式行灯变压器的高压侧，应带插头，低压侧带插座，并采用两种不能互相插入的插头。 4)行灯变压器的外壳应有良好的接地线，高压侧宜使用三线插头。 | 新增条款 |  |
| 226 | 13.4.2.5 |  | 电动的工具、机具应接地或接零良好。 | 新增条款 |  |
| 227 | 13.4.2.6 |  | 电气工具和用具的电线不准接触热体，不要放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。 | 新增条款 |  |
| 228 | 13.4.2.7 |  | 移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用三芯软橡胶电缆；三相电源线在三相四线制系统中应使用四芯软橡胶电缆，在三相五线制系统中宜使用五芯软橡胶电缆。连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座，并装设剩余电流动作保护器(漏电保护器)，金属外壳应接地；电动工具应做到“一机一闸一保护”。 | 新增条款 |  |
| 229 | 13.4.2.8 |  | 长期停用或新领用的电动工具应用500Ⅴ的绝缘电阻表测量其绝缘电阻，如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2MΩ，应进行维修处理。对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行定期测量、检查。 | 新增条款 |  |
| 230 | 13.4.2.9 |  | 电动工具的电气部分经维修后，应进行绝缘电阻测量及绝缘耐压试验，试验电压为380V，试验时间为1min。 | 新增条款 |  |
| 231 | 13.4.2.10 |  | 在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内应使用24V及以下电动工具，否则应使用带绝缘外壳的工具，并装设额定动作电流不大于lOmA，一般型(无延时)的剩余电流动作保护器(漏电保护器)，且应设专人不间断地监护。剩余电流动作保护器(漏电保护器)、电源连接器和控制箱等应放在容器外面。电动工具的开关应设在监护人伸手可及的地方。 | 新增条款 |  |
| 232 | 13.4.3 |  | 空气压缩机: | 新增条款 |  |
| 233 | 13.4.3.1 |  | 空气压缩机应保持润滑良好，压力表准确，自动启、停装置灵敏，安全阀可靠，并应由专人维护；压力表、安全阀、调节器及储气罐等应定期进行校验和检验。 | 新增条款 |  |
| 234 | 13.4.3.2 |  | 禁止用汽油或煤油洗刷空气滤清器以及其他空气通路的零件。 | 新增条款 |  |
| 235 | 13.4.3.3 |  | 输气管应避免急弯。打开进风阀前，应事先通知作业地点的有关人员。出气口处不得有人工作，储气罐放置地点应通风，且禁止日光曝晒或高温烘烤。 | 新增条款 |  |
| 236 | 13.4.4 |  | 潜水泵: | 新增条款 |  |
| 237 | 13.4.4.1 |  | 潜水泵应重点检查下列项目且应符合要求: 1)外壳不准有裂缝、破损。 2)电源开关动作应正常、灵活。 3)机械防护装置应完好。 4)电气保护装置应良好。 5)校对电源的相位，通电检查空载运转，防止反转。 | 新增条款 |  |
| 238 | 13.4.4.2 |  | 潜水泵工作时，泵的周围30田以内水面不准有人进入。 | 新增条款 |  |
| 239 | 13.4.5 |  | 风动工具: | 新增条款 |  |
| 240 | 13.4.5.1 |  | 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员，不准擅自使用或修理风动工具。 | 新增条款 |  |
| 241 | 13.4.5.2 |  | 风动工具的锤子、钻头等工作部件，应安装牢固，以防在工作时脱落，禁止将带有工作部件的风动工具对准入。工作部件停止转动前不准拆换。 | 新增条款 |  |
| 242 | 13.4.5.3 |  | 风动工具的软管应和工具连接牢固。连接前应把软管吹净。只有在停止送风时才可拆装软管。 | 新增条款 |  |
| 243 | 13.5 |  | 焊接、切割。 | 新增条款 |  |
| 244 | 13.5.1 |  | 不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或带电的设备上进行焊接。在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时，应采取安全措施，并经本单位分管生产的领导(总工程师)批准。对承重构架进行焊接，应经过有关技术部门的许可。 | 新增条款 |  |
| 245 | 13.5.2 |  | 禁止在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。 | 新增条款 |  |
| 246 | 13.5.3 |  | 在重点防火部位和存放易燃易爆场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时，应严格执行动火工作的有关规定，按有关规定填用动火工作票，备有必要的消防器材。 | 新增条款 |  |
| 247 | 13.5.4 |  | 在风力超过5级及下雨雪时，不可露天进行焊接或切割工作。如必须进行时，应采取防风、防雨雪的措施。 | 新增条款 |  |
| 248 | 13.5.5 |  | 电焊机的外壳必须可靠接地，接地电阻不得大于4Ω。 | 新增条款 |  |
| 249 | 13.5.6 |  | 气瓶的存储应符合国家有关规定。 | 新增条款 |  |
| 250 | 13.5.7 |  | 气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。 | 新增条款 |  |
| 251 | 13.5.8 |  | 用汽车运输气瓶时，气瓶不准顺车厢纵向放置，应横向放置并可靠固定。气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内，不准坐在车厢内。 | 新增条款 |  |
| 252 | 13.5.9 |  | 禁止把氧气瓶及乙炔气瓶放在一起运送，也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。 | 新增条款 |  |
| 253 | 13.5.10 |  | 氧气瓶内的压力降到O.2MPa (兆帕)，不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”。 | 新增条款 |  |
| 254 | 13.5.11 |  | 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m，气瓶的放置地点不准靠近热源，应距明火10m以外。 | 新增条款 |  |
| 255 | 13.6 |  | 动火工作。 | 新增条款 |  |
| 256 | 13.6.1 |  | 在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业，应填用动火工作票，其方式有下列两种: | 新增条款 |  |
| 257 | 13.6.1.1 |  | 填用一级动火工作票(见附录N)。 | 新增条款 |  |
| 258 | 13.6.1.2 |  | 填用二级动火工作票(见附录O)。 本规程所指动火作业，是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。 | 新增条款 |  |
| 259 | 13.6.2 |  | 在一级动火区动火作业，应填用一级动火工作票。一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所。 | 新增条款 |  |
| 260 | 13.6.3 |  | 在二级动火区动火作业，应填用二级动火工作票。二级动火区，是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 | 新增条款 |  |
| 261 | 13.6.4 |  | 各单位可参照附录P和现场情况划分一级和二级动火区，制定出需要执行一级和二级动火工作票的工作项目一览表，并经本单位分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准后执行。 | 新增条款 |  |
| 262 | 13.6.5 |  | 动火工作票不准代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单，并应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单的编号。 | 新增条款 |  |
| 263 | 13.6.6 |  | 动火工作票的填写与签发: | 新增条款 |  |
| 264 | 13.6.6.1 |  | 动火工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发，内容应正确、填写应清楚，不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改，应使用规范的符号，字迹应清楚。用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由工作票签发人审核无误，手工或电子签名后方可执行。 动火工作票一般至少一式三份，一份由工作负责人收执、一份由动火执行人收执、一份保存在安监部门(或具有消防管理职责的部门)(指一级动火工作票)或动火部门(指二级动火工作票)。若动火工作与运行有关，即需要运行值班人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者，还应多一份交运行值班人员收执。 | 新增条款 |  |
| 265 | 13.6.6.2 |  | 一级动火工作票由申请动火部门(车间、分公司、工区)的动火工作票签发人签发，本部门(车间、分公司、工区)安监负责人，消防管理负责人审核、本部门(车间、分公司、工区)分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准，必要时还应报当地公安消防部门批准。 二级动火工作票由申请动火部门(车间、分公司、工区)的动火工作票签发人签发，本部门(车间、分公司、工区)、安监人员、消防人员审核，动火部门(车间、分公司、工区)分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准。 | 新增条款 |  |
| 266 | 13.6.6.3 |  | 动火工作票经批准后由工作负责人送交运行许可人。 | 新增条款 |  |
| 267 | 13.6.6.4 |  | 动火工作票签发人不准兼任该项工作的工作负责人。动火工作票由动火工作负责人填写。 动火工作票的审批人、消防监护人不准签发动火工作票。 | 新增条款 |  |
| 268 | 13.6.6.5 |  | 动火单位到生产区域内动火时，动火工作票由设备运行管理单位签发和审批，也可由动火单位和设备运行管理单位实行“双签发”。若动火单位为国家电网公司系统的下属单位，可由动火单位签发动火工作票。 | 新增条款 |  |
| 269 | 13.6.7 |  | 动火工作票的有效期: 一级动火工作票应提前办理。 一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。动火作业超过有效期限，应重新办理动火工作票。 | 新增条款 |  |
| 270 | 13.6.8 |  | 动火工作票所列人员的基本条件: 一、二级动火工作票签发人应是经本单位(动火单位或设备运行管理单位)考试合格并经本单位分管生产的领导或总工程师批准并书面公布的有关部门负责人、技术负责人或有关班组班长、技术员。 动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格并经本单位考试合格的人员。 动火执行人应具备有关部门颁发的合格证。 | 新增条款 |  |
| 271 | 13.6.9 |  | 动火工作票所列人员的安全责任: | 新增条款 |  |
| 272 | 13.6.9.1 |  | 动火工作票各级审批人员和签发人: 1)工作的必要性。 2)工作的安全性。 3)工作票上所填安全措施是否正确完备。 | 新增条款 |  |
| 273 | 13.6.9.2 |  | 动火工作负责人: 1)正确安全地组织动火工作。 2)负责检修应做的安全措施并使其完善。 3)向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育。 4)始终监督现场动火工作。 5)负责办理动火工作票开工和终结。 6)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。 | 新增条款 |  |
| 274 | 13.6.9.3 |  | 运行许可人: 1)工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件。 2)动火设备与运行设备是否确己隔绝。 3)向工作负责人现场交待运行所做的安全措施是否完善。 | 新增条款 |  |
| 275 | 13.6.9.4 |  | 消防监护人: 1)负责动火现场配备必要的、足够的消防设施。 2)负责检查现场消防安全措施的完善和正确。 3)测定或指定专人测定动火部位(现场)可燃性气体、可燃液体的可燃气体含量符合安全要求。 4)始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救。 5)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。 | 新增条款 |  |
| 276 | 13.6.9.5 |  | 动火执行人: 1)动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票。 2)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施。 3)全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火。 4)动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。 | 新增条款 |  |
| 277 | 13.6.10 |  | 动火作业安全防火要求: | 新增条款 |  |
| 278 | 13.6.10.1 |  | 有条件拆下的构件，如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。 | 新增条款 |  |
| 279 | 13.6.10.2 |  | 可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。 | 新增条款 |  |
| 280 | 13.6.10.3 |  | 尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。 | 新增条款 |  |
| 281 | 13.6.10.4 |  | 凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，经分析合格后，方可动火作业。 | 新增条款 |  |
| 282 | 13.6.10.5 |  | 动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。 | 新增条款 |  |
| 283 | 13.6.10.6 |  | 动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。 | 新增条款 |  |
| 284 | 13.6.10.7 |  | 动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，方可离开。 | 新增条款 |  |
| 285 | 13.6.10.8 |  | 下列情况禁止动火; 1)压力容器或管道未泄压前。 2)存放易燃易爆物品的容器未清理干净前。 3)风力达5级以上的露天作业。 4)喷漆现场。 5)遇有火险异常情况未查明原因和消除前。 | 新增条款 |  |
| 286 | 13.6.11 |  | 动火的现场监护: | 新增条款 |  |
| 287 | 13.6.11.1 |  | 一级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格，并在监护下做明火试验，确无问题后方可动火。 二级动火时，本部门(车间、分公司、工区)分管生产的领导或技术负责人(总工程师)可不到现场。 | 新增条款 |  |
| 288 | 13.6.11.2 |  | 一级动火时，动火部门分管生产的领导或技术负责入(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。 | 新增条款 |  |
| 289 | 13.6.11.3 |  | 二级动火时，动火部门应指定人员，并和消防(专职>人员或指定的义务消防员始终在现场监护。 | 新增条款 |  |
| 290 | 13.6.11.4 |  | 一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施，并测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量，合格方可重新动火。 | 新增条款 |  |
| 291 | 13.6.11.5 |  | 一级动火工作的过程中，应每隔2一4h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格，当发现不合格或异常升高时应立即停止动火，在未查明原因或排除险情前不准动火。 | 新增条款 |  |
| 292 | 13.6.12 |  | 动火工作完毕后，动火执行人“消防监护人、动火工作负责人和运行许可人应检查现场有无残留火种，是否清洁等。确认无问题后，在动火工作票上填明动火工作结束时间，经四方签名后(若动火工作与运行无关，则三方签名即可)，盖上“已终结”印章，动火工作方告终结。 | 新增条款 |  |
| 293 | 13.6.13 |  | 动火工作票保存1年。 | 新增条款 |  |
| 十四 | 起重与运输 | 原无此章节条款 |  | 新增条款 |  |
| 294 | 14.1 |  | 一般注意事项。 | 新增条款 |  |
| 295 | 14.1.1 |  | 起重设备需经检验检测机构检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。 | 新增条款 |  |
| 296 | 14.1.2 |  | 起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训，并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业，其合格证种类应与所操作(指挥)的起重机类型相符合。起重设备作业人员在作业中应当严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规章制度。 | 新增条款 |  |
| 297 | 14.1.3 |  | 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，不准超过铭牌规定。 | 新增条款 |  |
| 298 | 14.1.4 |  | 一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底，使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。起重搬运时只能由一人统一指挥，必要时可设置中间指挥人员传递信号。起重指挥信号应简明、统一、畅通，分工明确。 | 新增条款 |  |
| 299 | 14.1.5 |  | 凡属下列情况之一者，应制订专门的安全技术措施，经本单位分管生产的领导(总工程师)批准，作业时应有技术负责人在场指导，否则不准施工。 | 新增条款 |  |
| 300 | 14.1.5.1 |  | 重量达到起重设备额定负荷的-90%及以上。 | 新增条款 |  |
| 301 | 14.1.5.2 |  | 两台及以上起重设备抬吊同一物件。 | 新增条款 |  |
| 302 | 14.1.5.3 |  | 起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装。 | 新增条款 |  |
| 303 | 14.1.5.4 |  | 爆炸品、危险品必须起吊时。 | 新增条款 |  |
| 304 | 14.1.5.5 |  | 起重设备在带电导体下方或距带电体较近时。 | 新增条款 |  |
| 305 | 14.1.6 |  | 起重物品应绑牢，吊钩要挂在物品的重心线上。 | 新增条款 |  |
| 306 | 14.1.7 |  | 遇有6级以上的大风时，禁止露天进行起重工作。当风力达到5级以上时，受风面积较大的物体不宜起吊。 | 新增条款 |  |
| 307 | 14.1.8 |  | 遇有大雾、照明不足、指挥人员看不清各工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时，不准进行起重工作。 | 新增条款 |  |
| 308 | 14.1.9 |  | 吊物上不许站人，禁止作业人员利用吊钩来上升或下降。 | 新增条款 |  |
| 309 | 14.1.10 |  | 各种起重设备的安装、使用以及检查、试验等，除应遵守本规程的规定外，并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。 | 新增条款 |  |
| 310 | 14.1.11 |  | 各种起重设备的检查、试验等工作可参考附录M的有关资料。 | 新增条款 |  |
| 311 | 14.2 |  | 各式起重机。 | 新增条款 |  |
| 312 | 14.2.1 |  | 一般规定: | 新增条款 |  |
| 313 | 14.2.1.1 |  | 没有得到起重司机的同意，任何人不准登上起重机或桥式起重机的轨道。 | 新增条款 |  |
| 314 | 14.2.1.2 |  | 起重机上应备有灭火装置，驾驶室内应铺橡胶绝缘垫，禁止存放易燃物品。 | 新增条款 |  |
| 315 | 14.2.1.3 |  | 在用起重机械应当在每次使用前进行一次检查，并做好记录。起重机械每年至少应做一次全面技术检查。 | 新增条款 |  |
| 316 | 14.2.1.4 |  | 起吊重物前应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。起吊重物稍一离地(或支持物)，应再检查悬吊及捆绑情况，认为可靠后方准继续起吊。 | 新增条款 |  |
| 317 | 14.2.1.5 |  | 禁止与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留。 | 新增条款 |  |
| 318 | 14.2.1.6 |  | 起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物悬在空中时，禁止驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。 | 新增条款 |  |
| 319 | 14.2.1.7 |  | 禁止用起重机起吊埋在地下的物件。 | 新增条款 |  |
| 320 | 14.2.1.8 |  | 在变电站内使用起重机械时，应安装接地装置，接地线应用多股软铜线，其截面应满足接地短路容量的要求，但不得小于16mm2 | 新增条款 |  |
| 321 | 14.2.1.9 |  | 各式起重机应该根据需要安设过卷扬限制器、过负荷限制器、起重臂俯仰限制器、行程限制器、联锁开关等安全装置:其起升、变幅、运行、旋转机构都应装设制动器，其中起升和变幅机构的制动器应是常闭式的。臂架式起重机应设有力矩限制器和幅度指示器。铁路起重机应安有夹轨钳。 | 新增条款 |  |
| 322 | 14.2.2 |  | 起重机: |  |  |
| 323 | 14.2.2.1 |  | 桥式起重机，应装有可靠的微量调节控制系统，以保证大件起吊时的可靠性。由厂房台架登上起重机的部位，宜设登机信号。 |  |  |
| 324 | 14.2.2.2 |  | 任何人不得在桥式起重机的轨道上站立或行走。特殊情况需在轨道上进行作业时，应与桥式起重机的操作人员取得联系，桥式起重机应停止运行。 | 新增条款 |  |
| 325 | 14.2.2.3 |  | 起重机在轨道上进行检修时，应切断电源，在作业区两端的轨道上用钢轨夹夹住，并设标示牌。其他起重机不得进入检修区。 | 新增条款 |  |
| 326 | 14.2.2.4 |  | 厂房内的桥式起重机作业完毕后应停放在指定地点。 | 新增条款 |  |
| 327 | 14.2.2.5 |  | 在露天使用的起重机的机身上不得随意安设增加受风面积的设施。其驾驶室内，冬天可装有电气取暖设备，工作人员离开时，应切断电源。不准用煤火炉或电炉取暖。 | 新增条款 |  |
| 328 | 14.2.3 |  | 流动式起重机: | 新增条款 |  |
| 329 | 14.2.3.1 |  | 在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于16mm2的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏，并设置适当的警示标志牌。 | 新增条款 |  |
| 330 | 14.2.3.2 |  | 起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端戒外侧与沟、坑边缘的距离不准小于沟、坑深度的1.2倍；否则应采取防倾、防坍塌措施。 | 新增条款 |  |
| 331 | 14.2.3.3 |  | 作业时，起重机应置于平坦、坚实的地面上，机身倾斜度不准超过制造厂的规定。不准在暗沟、地下管线等上面作业；不能避免时，应采取防护措施，不准超过暗沟、地下管线允许的承载力。 | 新增条款 |  |
| 332 | 14.2.3.4 |  | 作业时，起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的最小安全距离不得小于表2-l的安全距离时，应停电进行。 表14-1与带电体的最小安全距离 | 新增条款 |  |
| 333 | 14.2.3.5 |  | 长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应采取隔离防护措施。 | 新增条款 |  |
| 334 | 14.2.3.6 |  | 汽车起重机行驶时，应将臂杆放在支架上，吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧。禁止上车操作室坐人。 | 新增条款 |  |
| 335 | 14.2.3.7 |  | 汽车起重机及轮胎式起重机作业前应先支好全部支腿后方可进行其他操作；作业完毕后，应先将臂杆放在支架上，然后方可起腿。汽车式起重机除具有吊物行走性能者外，均不得吊物行走。 | 新增条款 |  |
| 336 | 14.2.3.8 |  | 汽车吊试验应遵守GB 5905《起重机试验、规范和程序》，维护与保养应遵守ZBJ 80001《汽车起重机和轮胎起重机维护与保养》的规定。 | 新增条款 |  |
| 337 | 14.2.3.9 |  | 高空作业车(包括绝缘型高空作业车、车载垂直升降机)应按GB/T 9465一2008 ((高空作业车》标准进行试验、维护与保养。 | 新增条款 |  |
| 338 | 14.3 |  | 起重工器具。 | 新增条款 |  |
| 339 | 14.3.1 |  | 钢丝绳。 | 新增条款 |  |
| 340 | 14.3.1.1 |  | 钢丝绳应按出厂技术数据使用。无技术数据时，应进行单丝破断力试验。 | 新增条款 |  |
| 341 | 14.3.1.2 |  | 钢丝绳应按其力学性能选用，并应配备一定的安全系数。钢丝绳的安全系数及配合滑轮的直径应不小于表14-2的规定。 | 新增条款 |  |
| 342 | 14.3.1.3 |  | 钢丝绳应定期浸油，遇有下列情况之一者应予报废: 1)钢丝绳在一个节距中有表14-3内的断丝根数者。 2)钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的40%及以上，或钢丝绳受过严重退火或局部电弧烧伤者。 3)绳芯损坏或绳股挤出。 4)笼状畸形、严重扭结或弯折。 5)钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者。 6)钢丝绳断丝数量不多，但断丝增加很快者。 | 新增条款 |  |
| 343 | 14.3.1.4 |  | 钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，不得正反交叉设置；绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍；绳卡数量应符合表14-4的规定。 | 新增条款 |  |
| 344 | 14.3.1.5 |  | 插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的15倍，且不得小于300mm。新插接的钢丝绳套应作125%允许负荷的抽样试验。 | 新增条款 |  |
| 345 | 14.3.1.6 |  | 通过滑轮及卷筒的钢丝绳不得有接头。滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于11;人力驱动时不应小于10。 | 新增条款 |  |
| 346 | 14.3.2 |  | 千斤顶。 | 新增条款 |  |
| 347 | 14.3.2.1 |  | 使用前应检查各部分是否完好。油压式千斤顶的安全栓有损坏、螺旋式千斤顶或齿条式千斤顶的螺纹或齿条的磨损量达20%时，禁止使用。 | 新增条款 |  |
| 348 | 14.3.2.2 |  | 应设置在平整、坚实处，并用垫木垫平。千斤顶应与荷重面垂直，其顶部与重物的接触面间应加防滑垫层。 | 新增条款 |  |
| 349 | 14.3.2.3 |  | 禁止超载使用，不得加长手柄或超过规定人数操作。 | 新增条款 |  |
| 350 | 14.3.2.4 |  | 使用油压式千斤顶时，任何人不得站在安全栓的前面。 | 新增条款 |  |
| 351 | 14.3.2.5 |  | 用两台及两台以上千斤顶同时顶升一个物体时，千斤顶的总起重能力应不小于荷重的两倍。顶升时应由专人统一指挥，确保各千斤顶的顶升速度及受力基本一致。 | 新增条款 |  |
| 352 | 14.3.2.6 |  | 油压式千斤顶的顶升高度不得超过限位标志线； | 新增条款 |  |
| 353 | 14.3.2.7 |  | 禁止将千斤顶放在长期无人照料的荷重下面。 | 新增条款 |  |
| 354 | 14.3.2.8 |  | 下降速度应缓慢，禁止在带负荷的情况下使其突然下降。 | 新增条款 |  |
| 355 | 14.3.3 |  | 链条葫芦。 | 新增条款 |  |
| 356 | 14.3.3.1 |  | 使用前应检查吊钩、链条、传动装置及刹车装置是否良好。吊钩、链轮、倒卡等有变形时，以及链条直径磨损量达10%时，禁止使用。 | 新增条款 |  |
| 357 | 14.3.3.2 |  | 两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。 | 新增条款 |  |
| 358 | 14.3.3.3 |  | 起重链不得打扭，亦不得拆成单股使用。 | 新增条款 |  |
| 359 | 14.3.3.4 |  | 不得超负荷使用，起重能力在5t以下的允许1人拉链，起重能力在5t以上的允许两人拉链，不得随意增加入数猛拉。操作时，人员不准站在链条葫芦的正下方。 | 新增条款 |  |
| 360 | 14.3.3.5 |  | 吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上，并在重物上加设保险绳。 | 新增条款 |  |
| 361 | 14.3.3.6 |  | 在使用中如发生卡链情况，应将重物垫好后方可进行检修。 | 新增条款 |  |
| 362 | 14.3.3.7 |  | 悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应经过计算，否则不得悬挂。禁止用链条葫芦长时间悬吊重物。 | 新增条款 |  |
| 363 | 14.3.4 |  | 合成纤维吊装带。 | 新增条款 |  |
| 364 | 14.3.4.1 |  | 合成纤维吊装带应按出厂数据使用，无数据时禁止使用。使用中应避免与尖锐棱角接触，如无法避免应装设必要的护套。 | 新增条款 |  |
| 365 | 14.3.4.2 |  | 使用环境温度:畸40一100℃。 | 新增条款 |  |
| 366 | 14.3.4.3 |  | 吊装带用于不同承重方式时，应严格按照标签给予定值使用。 | 新增条款 |  |
| 367 | 14.3.4.4 |  | 发现外部护套破损显露出内芯时，应立即停止使用。 | 新增条款 |  |
| 368 | 14.3.5 |  | 纤维绳。 | 新增条款 |  |
| 369 | 14.3.5.1 |  | 麻绳、纤维绳用作吊绳时，其许用应力不准大于O.98kN/cmz。用作绑扎绳时，许用应力应降低50%。有霉烂、腐蚀、损伤者不准用于起重作业，纤维绳出现松股、散股、严重磨损、断股者禁止使用。 | 新增条款 |  |
| 370 | 14.3.5.2 |  | 纤维绳在潮湿状态下的允许荷重应减少一半，涂沥青的纤维绳应降低20%使用。一般纤维绳禁止在机械驱动的情况下使用。 | 新增条款 |  |
| 371 | 14.3.5.3 |  | 切断绳索时，应先将预定切断的两边用软钢丝扎结，以免切断后绳索松散，断头应编结处理。 | 新增条款 |  |
| 372 | 14.3.6 |  | 卸扣 | 新增条款 |  |
| 373 | 14.3.6.1 |  | 卸扣应是锻造的。卸扣不准横向受力。 |  |  |
| 374 | 14.3.6.2 |  | 卸扣的销子不准扣在活动性较大的索具内。 | 新增条款 |  |
| 375 | 14.3.6.3 |  | 不准使卸扣处于吊件的转角处。 | 新增条款 |  |
| 376 | 14.3.7 |  | 滑车及滑车组。 | 新增条款 |  |
| 377 | 14.3.7.1 |  | 滑车及滑车组使用前应进行检查，发现有裂纹、轮沿破损等情况者，不准使用。滑车组使用中，两滑车滑轮中心间的最小距离不准小于表14-5的规定。 | 新增条款 |  |
| 378 | 14.3.7.2 |  | 滑车不准拴挂在不牢固的结构物上。线路作业中使用的滑车应有防止脱钩的保险装置，否则必须采取封口措施。使用开门滑车时，应将开门勾环扣紧，防止绳索自动跑出。 | 新增条款 |  |
| 379 | 14.3.7.3 |  | 拴挂固定滑车的桩或锚，应按土质不同情况加以计算，使之埋设牢固可靠。如使用的滑车可能着地，则应在滑车底下垫以木板，防止垃圾窜入滑车。 | 新增条款 |  |
| 380 | 14.4 |  | 人工搬运。 |  |  |
| 381 | 14.4.l |  | 搬运的过道应当平坦畅通，如在夜间搬运应有足够的照明。如需经过山地陡坡或凹凸不平之处，应预先制定运输方案，采取必要的安全措施。 | 新增条款 |  |
| 382 | 14.4.2 |  | 用管子滚动搬运应遵守下列规定: | 新增条款 |  |
| 383 | 14.4.2.1 |  | 应由专人负责指挥。 | 新增条款 |  |
| 384 | 14.4.2.2 |  | 管子承受重物后两端各露出约30cm，以便调节转 | 新增条款 |  |
| 385 | 14.4.2.3 |  | 上坡时应用木楔垫牢管子，以防管子滚下:同时，无论上坡、下坡，均应对重物采取防止下滑的措施。 | 新增条款 |  |
| 十五 | 高处作业 | 原13部分五条 | 现三条 | 修订并增加 |  |
| 386 | 15.1 |  | 一般注意事项。 |  |  |
| 387 | 15.1.1 | 原13.5 凡在离地面（坠落高度基准面）2m及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业。 | 凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。 | 强调“高度基准面” 与“地面”、与“作业” 与“ 工作”与的定义更为准确规范。 |  |
| 388 | 15.1.2 |  | 凡参加高处作业的人员，应每年进行一次体检。 | 新增条款 |  |
| 389 | 15.1.3 |  | 高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施，方可进行。 | 新增条款 |  |
| 390 | 15.1.4 | 原13.8 在未做好安全措施的情况下，不准登在不坚固的结构上（如彩钢板屋顶）进行工作。 | 在屋顶以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。 | 明确特殊地段（区域）加装防护用具措施。 |  |
| 391 | 15.1.5 | 原13.6………………在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 | 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 |  |  |
| 392 | 15.1.6 | 原13.6 高处作业应使用安全带（绳），安全带（绳）使用前应进行检查，并定期进行试验。…………… | 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行外观检查。安全带应按附录L定期抽查检验，不合格的不准使用。 | 明确维护要求。 |  |
| 393 | 15.1.7 |  | 在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。 | 新增条款 |  |
| 394 | 15.1.8 | 原13.6 ………….安全带（绳）应挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，并不得低挂高用，禁止系挂在移动或不牢固的物件上［如避雷器、断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、电流互感器、电压互感器等支持件上］。………… | 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上[如隔离开关(刀闸)支持绝缘子、CVT绝缘子、母线支柱绝缘子、避雷器支柱绝缘子等] | 修订完善，系挂物件条件放松。 |  |
| 395 | 15.1.9 |  | 高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。 | 新增条款 |  |
| 396 | 15.1.10 |  | 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。 | 新增条款 |  |
| 397 | 15.1.11 | 原13.7 高处作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放，………… | 高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。 | 修改“应”为“一律”更加严谨；对“较大的工具放置”提出要求。 |  |
| 398 | 15.1.12 |  | 在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。 | 新增条款 |  |
| 399 | 15.1.13 | 原13.7 ………上下传递物件应用绳索栓牢传递，严禁上下抛掷。 | 禁止将工具及材料上下投掷，应用绳索拴牢传递，以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。 | 修订增加条款与“抛掷”改为 “投掷” 定义更为准确规范。 |  |
| 400 | 15.1.14 |  | 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。 | 新增条款 |  |
| 401 | 15.1.15 |  | 低温或高温环境下作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。 | 新增条款 |  |
| 402 | 15.1.16 |  | 在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应组织人员充分讨论必要的安全措施，经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后方可进行。 | 新增条款 |  |
| 403 | 15.1.17 |  | 脚手架的安装、拆除和使用，应执行《国家电网公司电力安全工作规程《[火(水)电厂(动力部分)]》中的有关规定及国家相关规程规定。 | 新增条款 |  |
| 404 | 15.1.18 |  | 利用高空作业车、带电作业车、叉车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，需要移动车辆时，作业平台上不得载人。 | 新增条款 |  |
| 405 | 15.2 |  | 梯子。 |  |  |
| 406 | 15.2.1 | 原13.9 梯子应坚固完整，梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量，……… | 梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。 | 引入“防滑措施”确保作业安全。 |  |
| 407 | 15.2.2 | 原13.9 …………硬质梯子的横木应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志。梯子不宜绑接使用。 | 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶lm处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度约为60°。 梯子不宜绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。 人在梯子上时，禁止移动梯子。 | “木” 改为“档”定义更为准确规范； 引入“梯子作业要求”“ 人字梯限制开度”“ 梯与地面的斜角度”要求与措施。 |  |
| 408 | 15.3 |  | 阀厅的工作。 | 新增条款 |  |
| 409 | 15.3.1 |  | 阀体工作使用升降车上下时，升降车应可靠接地，在升降车上应使用安全帽，正确使用安全带，进入阀体前，应取下安全帽和安全带上的保险钩，防止金属打击造成元件、光缆的损坏，但应注意防止高处坠落。 | 新增条款 |  |
| 410 | 15.3.2 |  | 阀体工作不得坐在阀体工作层的边缘，以防高空坠落。 | 新增条款 |  |
| 原2005版《安规》（发电厂与变电所电气部分）13部分，共480条；新《安规》（变电部分）15部分，共725条。 |  |  |  |  |  |