附件4：

加油站安全生产标准化专项评审标准

（试行）

沧州市安全生产监督管理局

二〇一二年四月

编 制 说 明

1、本评审标准是依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）（2006年版）及《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007），针对加油站的组织结构以及管理模式等方面的特殊性，结合我市的实际情况，提出的安全生产标准化三级达标要求和标准。

2、本标准共分12个A级要素和48个B级要素。

3、本标准的总分为100分，各A级要素的权重系数乘以各要素的得分，为总得分。当加油站不涉及某些要素时为缺项，按零分计。得分值折算方法如下：

Mi实

Mi=       ×100

Mi应

式中，Mi实—实际分数；

Mi应—扣除缺项后的应得分数。

4、按照本评分标准，自评总分大于等于80分且否决项全部合格的加油站方可申请三级安全生产标准化，考评总分大于等于80分且否决项全部合格的加油站为三级安全生产标准化合格加油站。

5、B级要素以下未确定分值的条款，在此项B级要素的总分中扣分。

沧州市加油站安全生产标准化专项评审标准（试行）

| A级 要素 | B级 要素 | 标准化要求 | 加油站达标标准 | 评审方法 | 评审标准 | 分 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 分值 | 得分 |
| 1法律、法规和标准（100） | 1.1法律法规的识别和获取 （50） | 1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及管理制度。 | 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 | 查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 | 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分； 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分； 3.未形成清单或文本数据库，扣5分； 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 | 25 |  |
|  |  | 2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 | 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 | 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否接收到油站传达的相关信息。 | 1.无法律法规宣传、培训计划，扣15分； 2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣5分。 | 25 |  |
|  | 1.2法律、法规和标准符合性评价（50） | 加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 | 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； | 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 | 1.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分； 2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 | 50 |  |
| 2 机构和职责 （100） | 2.1方针 目标(20) | 1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针和目标。 | 1.主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。 | 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 | 1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分； 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。 | 10 |  |
|  |  | 2.加油站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。 | 1.签订安全目标责任书； 2.定期考核目标完成情况。 | 查文件； 询问； 现场检查。 | 1.每缺一个安全目标责任书扣2分； 2.未定期考核，扣4分； 未签订安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。 | 10 |  |
|  | 2.2负责人（20） | 1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。 | 1.明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责； 2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。 | 查看文件。 | 有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。 | 10 |  |
|  |  | 2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。 | 加油站主要负责人要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划，制定安全文化建设方案 | 查看文件。 1、查加油站安全标准化实施方案。 | 1.安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分。 | 3 |  |
|  |  | 3.加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。 | 安全承诺的内容应明确、公开、文件化。 | 查主要负责人安全承诺书。 | 1.主要负责人未作出安全承诺，扣3分。 | 3 |  |
|  |  | 4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。 | 主要负责人定期组织召开会议，解决安全管理问题。 | 查看会议纪要。 | 1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分； 2.未形成会议记录或纪要，扣2分； 3.安全管理问题未及时解决，一项不符合扣2分。 | 4 |  |
|  | 2.3职责 （30） | 1.加油站应制定主要负责人、从业人员的安全职责。 | 明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。 包括: （1）、加油站长安全责任制， （2）、安全管理人员安全责任制； （3）、班长（计量卸油员）责任制； （4）、加油员安全责任制； （5）、开票收款员安全责任制 | 查文件：查看安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责， 2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。 | 1.未建立健全主要负责人、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分； 2、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。 1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）； 2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。 | 20 |  |
|  |  | 2.应建立安全责任考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 | 1.建立安全责任考核机制； 2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。 | 查考核、奖惩记录。 | 1.未建立安全责任考核机制扣10分； 2.未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。 未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。 | 10 |  |
|  | 2.4 组织机构 （20） | 加油站应设置安全管理机构,配备安全生产管理人员。 | 1.设置安全管理机构； 2.每个作业班次配备不少于1名专职（或兼职）的安全管理人员。 | 查看安全管理机构和专职（或兼职）安全管理人员配备文件。 | 未设置安全管理机构或配备安全管理人员，扣100分（B级要素否决项）。 | 20 |  |
|  | 2.5 安全生产投入（10） | 1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，并建立台帐。 | 根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）及地方规定标准提取，并建立使用安全生产费用台帐。 | 查看有关生产费用台帐。 | 安全生产费用提取标准不符合要求，扣5分。 未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。 | 5 |  |
|  |  | 2.应依法为从业人员缴纳工伤保险费。 | 依法为从业人员缴纳工伤保险费。 | 查看加油站为从业人员交纳工伤保险凭证。 | 未参加工伤社会保险，扣2分，每漏缴工伤保险费1人次扣一分。 | 5 |  |
| 3 风险管理 （100） | 3.1 范围与评价方法 （20） | 加油站应明确风险评价的范围。 | 1.应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价： 加油过程； 卸油过程； 检维修； 储油罐； 加油机等。 | 查文件： 风险评价管理制度； 询问： 负责人组织开展风险评价工作的情况 | 1.未列入风险评价的范围，缺一项扣1分； 未按规定的频次和时间开展风险评价，扣20分（B级要素否决项）。 | 20 |  |
|  | 3.2风险控制（20） | 1.加油站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施。 | 1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单； 2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度； 3.风险控制措施符合标准要求。 | 查文件： 1、重大风险清单； 2、风险制定措施； 3、风险评价记录，风险评价报告。 现场检查： 重大风险控制措施现场落实情况。 | 1.未建立重大风险清单，扣1分； 2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。 未将重大风险降到可以接受的程度，扣20分（B级要素否决项）。 | 20 |  |
|  | 3.3 隐患排查与治理 （20） | 加油站应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。应建立隐患治理台帐。 | 1.建立隐患治理台帐； 2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限； 3按期完成隐患治理。 | 查文件： 1.隐患治理制度； 2.隐患治理台账； | 1.未建立隐患治理台账，扣5分； 2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分； 3.通知内容不符合要求，一项扣1分。 | 20 |  |
|  | 3.4变更 （20） | 加油站应严格执行变更管理制度，履行变更程序。 | 严格履行变更程序及要求 | 查文件： 1.变更管理制度； 2.变更管理记录。 现场检查： 查看变更实施现场。 | 1.未按程序实施变更，一项扣5分； 2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分； 3.变更实施现场一项不符合，扣2分。 | 20 |  |
|  | 3.5风险信息更新 （10） | 加油站应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 | 非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。 | 查文件： 1.风险评价记录或报告； 2.作业许可证。 | 未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。 | 10 |  |
|  | 3.6供应商（10） | 加油站应建立供应商管理制度。 | 建立供应商名录、档案。 | 查文件： 1.供应商管理制度； 2.供应商名录、档案。 | 1.未建立供应商管理制度，一项扣2分； 2.未建立供应商名录、档案，一项扣2分。 | 10 |  |
| 4 管理制度（100） | 4.1 安全生产规章制度（40） | 加油站应制定健全的安全生产规章制度。 | 通过识别和评估，将适用于本加油站的有关法律法规和有关标准规定转化为加油站安全生产规章制度的具体内容，并严格落实； 应编制但不局限于下列内容的规章制度： (１) 安全生产责任制 (２)安全例会制度 (３) 安全教育培训制度； (４) 安全防火制度； (５) 电气管理制度； (６) 安全检查制度； (７) 消防管理制度； (８) 事故管理制度； (９) 交接班制度； (1０) 临时动火、进入受限空间作业管理制度； (1１) 临时用电作业、高处作业管理制度； （1２）隐患排查治理管理制度。等 | 查文件： 查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 询问： 有关人员对规章制度掌握情况。 | 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分； 2缺少相关内容的管理制度，一项扣2分。 1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）； 2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：隐患排查治理、临时用电作业、高处作业。 | 40 |  |
|  | 4.2操作规程（40） | 1.加油站应根据工艺、技术、设备设施特点，编制操作规程,并发放到相关岗位。 | 1.以危险、有害因素分析为依据，编制但不局限于下列操作规程： (1) 加油作业指导书； (2) 卸油作业指导书； (3) 发电、变配电作业指导书； (4) 计量作业指导书； (5 清罐作业指导书； (6) 电器检修作业指导书； (7) 加油机维护检修作业指导书； (8) 交接班作业指导书； (9) 灭火预案演练作业指导书； (10) 消防设施维护作业指导书； (11) 油罐维保作业指导书； (12) 油罐验收作业指导书； (13) 升降级作业指导书； (14) 数质量校验作业指导书。 2.发放到相关岗位。 | 查文件： - 岗位操作规程； - 文件发放记录； 现场检查： 抽查岗位是否有有效的操作规程。 | 1.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）； 2.操作规程内容一项不符合扣1分。 | ３0 |  |
|  |  | 2.加油站应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织编制新的操作规程。 | 新工艺、新技术、新装置投用前，应组织编制新的操作规程。 | 查文件： 新项目的操作规程。 | 投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。 | 10 |  |
|  | 4.3 修订（20） | 加油站应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。 | 1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次； 2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次； 3.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。 | 查文件： 1.管理制度评审和修订制度； 2.安全生产规章制度、操作规程； 3.评审和修订记录。 | 1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分； 2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制度扣1分。 | 20 |  |
| 5 培训教育（100） | 5.1培训教育管理（20） | 1.油站应制定适宜的安全培训教育目标和要求。 | 1.制定全员安全培训、教育目标和要求； 2.制定安全培训、教育计划并实施。 | 查文件： 1.安全培训、教育制度；计划。 2.安全培训、教育记录。 | 1.未制定全员安全培训、教育目标和计划，扣1分； 2.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。 | 10 |  |
|  |  | 2.应建立从业人员安全培训教育档案。 | 建立从业人员安全培训教育档案。 | 查文件： 从业人员安全培训教育档案。 | 1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分； 2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。 | 10 |  |
|  | 5.2 从业人员岗位标准（10） |  | 加油站对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体。 | 查文件： 载明加油站从业人员岗位标准的文件； 招聘资料、员工台账、档案。 | 1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分； 2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。 | 10 |  |
|  | 5.3管理人员培训（20） | 加油站主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育。 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 | 查文件： 安全资格证书及培训档案。 | 1. 主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。 2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。 | 20 |  |
|  | 5.4 从业人员培训教育 （30） | 1.加油站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。 | 1.应对从业人员进行三级安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。 2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训； 3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。 | 查文件： 培训教育记录、档案。 现场检查： 从业人员上岗证。 | 1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分。 未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。 | 20 |  |
|  |  | 2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 | 1.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业； 2.特种作业操作证定期复审。 | 查文件： 1.特种作业操作证； 2.作业人员管理台账。 | 1.无管理台账，扣2分； 2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分。 | 10 |  |
|  | 5.5其他人员培训教育 （10分） | 1.加油站从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应重新进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 | 从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 | 查文件： 从业人员安全培训教育档案。 | 未进行安全培训教育，1人次扣2分。 | ５ |  |
|  |  | ２.加油站应对承包商的作业人员进行安全培训教育，保存安全培训教育记录。 | 1.对承包商的所有作业人员进行安全培训教育； 2.保存安全培训教育记录。 | 查文件： 1.承包商安全培训教育记录。 询问： 外来施工单位接受培训教育情况。 | 1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分； 2培训教育内容不符合有关要求，扣2分。 | ５ |  |
|  | 5.6日常安全教育 (10) | 1.应按照月度安全活动计划开展安全活动。 | 1.应明确训练项目、内容和要求； 2.按照月度安全活动计划开展安全活动。 | 查文件： 1.安全活动计划； 2.管理部门和班组安全活动。 | 未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 2.班组安全活动每月不少于2次，班组安全活动应有记录。 | 1.班组安全活动每月不少于2次； 2.要有记录。 | 查文件： 查班组安全活动记录。 | 1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分； 2.加油站负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。 | 5 |  |
| 6 生产设 施及工艺安全 （100） | 6.1生产设施 （25） | 1.选址。 | 在城市建成区内不应建一级加油站。 城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口附近。 |  | 在城市建成区内的一级加油站，扣25分（B级要素否决项）。 在城市干道的交叉路口的油站，扣５分。 |  |  |
|  |  | 2.加油站油罐储量及等级划分。 | 加油站油罐总罐容积和单罐容积，等级划分应符合GB50156-2002表3.0.3的规定（达标标准见附件1）。 | 查文件： 查罐储资料； 现场查看。 | 不符合规定扣25分（B级要素否决项） |  |  |
|  |  | 3.埋地油罐和加油机及通气管管口与站外建、构筑物的防火距离。 | 加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建构筑物的防火距离不应小于GB50156-2002表4.0.4的规定（达标标准见附件2）。 | 查看现场，看有无该设施。 | 不符合规定扣25分（B级要素否决项） |  |  |
|  |  | 4.围墙设置。 | 1.加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于表4.0.4至表4.0.7中的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。 2．加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于表4.0.4至表4.0.7中的防火距离的1.5倍，且大于25m时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体围墙。 | 现场检查。 | 不符合规定扣25分（B级要素否决项） |  |  |
|  |  | 5.加油场地设置。 | 加油岛及汽车加油场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，其有效高度不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于 2m。 | 现场检查。 | 不符合规定扣3分。 | 3 |  |
|  |  | 6. 加油岛的设计。 | 加油岛的设计宜符合下列规定： ①加油岛应高出停车场的地坪 0.15～0.2m。 ②加油岛的宽度不应小于 1.2m。 ③加油岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于 0.6m。 | 现场检查。 | 不符合规定扣3分。 | 3 |  |
|  |  | 7.站内设施之间的防火距离。 | 加油站的站内设施之间的防火距离不应小于GB50156-2002表5.0.8的规定（达标标准见附件3）。 | 现场检查。 | 不符合规定扣25分（B级要素否决项） |  |  |
|  |  | 8.油罐的设置。 | 1.加油站的汽油罐和柴油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。且罐内最高液面应低于罐外４ｍ范围内地面的最低标高0.2ｍ。 2.油罐顶部覆土厚度不应小于0.5ｍ。油罐周围应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3ｍ。 | 现场检查。 | 不符合规定扣25分（B级要素否决项） |  |  |
|  |  | 9.油罐的人孔设置。 | 油罐的人孔，应设操作井。当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外。 | 现场检查。 | 不符合规定扣3分 | 3 |  |
|  |  | 10.加油机及油泵的设置 | 1.加油机不得设在室内。 2.加油枪宜采用自封式加油枪，流量不应大于 60L／min。 3.加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的配套加油工艺。当采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管。 | 现场检查。 | 不符合规定扣25分（B级要素否决项） |  |  |
|  |  | 11.管道的设置 | 1.加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。 2.油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管。连通软管的公称直径不应小于50mm。 3.加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 4.与油罐相连通的进油管、通气管横管，以及油气回收管，均应坡向油罐，其坡度不应小于0.2%。 5.油品管道系统的设计压力不应小于0.6MPa。 6.埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007 的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 7.油罐通气管的设置，除应符合GB50156-2002 5.0.8 条的规定外.尚应符合下列规定： ①汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置。 ②管口应高出地面 4m 及以上。 ③沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面 1.5m 及以上。 ④当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m。 ⑤通气管的公称直径不应小于 50mm。 ⑥通气管管口应安装阻火器。 8.当采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统时，汽油通气管管口尚应安装机械呼吸阀。呼吸阀的工作压力宜按表6.2.14确定。 | 现场检查。 查文件：设计、施工、验收文件。 | 油罐通气管的设置不符合规定扣25分（B级要素否决项），其他一项不符合扣2分。 |  |  |
|  |  | 12. 照明设施及发电机 | 1. 设置在罩棚下的照明灯应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 2加油加油站设置小型内燃发电机，内燃机的排烟管口应安装阻火器。 | 现场检查。 | 内燃机的排烟管口不安装阻火器扣25分（B级要素否决项），其他一项不符合要求扣2分。 | 4 |  |
|  |  | 13.建、构筑物 | 加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。 当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为 0.25h.顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。 2.加油站内，爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发火花地面。 3.站房可由办公室、值班室、营业室、控制室和小商品（限于食品、饮料、润滑油、汽车配件等）便利店等组成。 4.加油站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。 | 查看现场。 | 不符合规定扣25分（B级要素否决项） |  |  |
|  | 6.2 安全设施（25） | 1、油站应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账 | 建立安全设施管理制度和安全设施台账。 | 查文件： 安全设施管理制度和安全设施台账。 | 未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 2.防雷设施 | 1.油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 2.加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于 4Ω 。当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于 10Ω ；保护接地电阻不应大于 4Ω；地上油品管道始、未端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于 30Ω 。 3.埋地油罐应与露出地面的工艺管道道地地相互做电气连接并接地。 4.当加油站的站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。 5.加油站信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。 配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 6.加油站信息系统的配电线路首、未端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 7.380／220V 供配电系统宜采用 TN 一 8 系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 现场检查。 查文件：防雷合格证 | 有一项不符合规定扣25分（B级要素否决项） |  |  |
|  |  | 3.防静电设施 | 1. 地上或管沟敷设的油品管道的始、未端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于 30Ω 。 2. 加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 3. 在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。 4. 防静电接地装置的接地电阻不应大于 100Ω 。 5.加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间应静电连接。 | 查看现场。 查文件： 设计、施工文件资料或维护记录。 | 有一项不符合规定扣25分（B级要素否决项） |  |  |
|  |  | 4.消防设施 | 加油站的灭火器材配置应符合下列规定： (1）每 2 台加油机应设置不少于 1 只 4kg 手提式干粉灭火器和 1 只 6L 泡沫灭火器；加油机不足 2 台按 2 台计算。 (2）地上储罐应设 35Kg 推车式干粉灭火器 2 个。当两种介质储罐之间的距商超过15m 时，应分别设置。 (3）地下储罐设 35kg 推车式干粉灭火器 1 个。当两种介质储罐之间的距离超过15m 时，应分别设置。 (4）一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子 2m3；三级加油站应配置灭火毯2块，沙子 2m3。 (5）其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计计规范》GBJ140 的规定。 | 现场检查。 | 不符合规定扣25分（B级要素否决项） |  |  |
|  |  | 5.给排水设施 | 加油站的排水应符合下列规定： (1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置。 (2）加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于 0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于 0.25m。 (3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。 (4）排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准。 (5）加油站不应采用暗沟排水。 | 现场检查。 | 一项不符合扣5分 | 5 |  |
|  |  | 6.其他安全设施 | 1. 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 2. 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管。连通软管的公称直径不应小于50mm。 3.汽油罐车卸油宜采用卸油油气回收系统。 采用卸油油气回收系统时，应符合下列规定： ①油罐车上的油气回收管道接口，应装设手动阀门。 ②密闭卸油管道的各操作接口处，应设快速接头及闷盖。宜在站内油气回收管道接口前设手动阀门。 ③加油站内的卸油管道接口、油气回收管道接口宜设在地面以上。 ④油罐应设带有高液位报警功能的液位计。 4.加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计。 | 现场检查。 | 1、2项一项不符合扣25分（B级要素否决项），3、4项一项不符合扣3分。 |  |  |
|  | 6.3工艺安全（25） | 1.卸油作业 | 1.油罐车应停放于卸油专用区熄火并拉上手剎车、于车轮处放置轮挡；并使车头向外，以利紧急事故发生时，可迅速驶离。 2. 向地下罐注油时，与该罐连接的给油设备应停止使用。卸油前应检查油罐的存油量，以防灌油时溢油。卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。 3. 卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。检查确认油罐计量孔密闭良好。 5. 油罐车进站后，卸油人员应立即检查油罐车的安全设施是否齐全有效，油罐车的排气管应安装防火罩。检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，应先接妥静电接地线夹头接线并确实接触。 6. 卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。检查确认油罐计量孔密闭良好。 7.卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进油管口200mm前，初始流速不应大于1m/s，正常卸油时流速控制在4.5m/s以内，以防产生静电。 8.在卸油过程中，严禁擦洗罐车物品、按喇叭、修车等，对器具要轻拿轻放，夜间照明须使用防爆灯具。卸油口未使用时应加锁。 9.卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场，打雷时应停止卸油作业。 | 查看现场。 | 一项不符合扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.加油作业 | 1.加油机运转时，电机和泵温度应保持正常，计量器和泵的轴封应无明显泄露，汽油加油流量不应大于60L/min。 2.客车进站加油时不得载有乘客。 3.禁止使用绝缘性容器加注汽油、柴油等。 4. 加油站上空有高强闪电或雷击频繁时，应停止加油作业，采取防护措施。 | 查看现场。 | 一项不符合扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.油罐计量 | (1) 夜间量测油罐时应使用防爆型照明设备。 (2) 停止使用与油罐相连的加油机。 (3) 卸油后，待稳油15min后方可计量。 (4) 进行油品采样、计量和测温时，不得猛拉快提，上提速度不得大于0.5m/s，下落速度不得大于1m/s。 | 查看现场。 | 一项不符合扣2分。 |  |  |
|  | 6.4 检维修 （15） | 1.油站应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 | 严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 | 查文件： 1.设备检维修管理制度； 2.检维修记录。 现场检查： 现场检查或抽查设备状况。 | 1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分； 2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。 | 5 |  |
|  |  | 2.油站在进行检维修作业时，应执行下列程序： （1）检维修前： 1）编制检维修方案； 2）办理工艺、设备设施交付检维修手续； 3）对检维修人员进行安全培训教育， 4）办理各种作业许可证。 （2）对检维修现场进行安全检查。 | 在进行检维修作业时，应执行下列程序： （1）检维修前： 1）编制检维修方案； 2）办理工艺、设备设施交付检维修手续； 3）对检维修人员进行安全培训教育； 4）办理各种作业许可证。 （2）对检维修现场进 行安全检查。 （3）维修后办理交付生产手续。 | 查文件： 1.检维修方案； 2.工艺、设备设施交付检维修手续； 3.检维修人员安全培训教育记录； 4.相应作业许可证及安全控制措施； 5.对检维修作业现场进行安全检查的记录； | 1.未制定检维修方案，扣15分（B级要素否决项）； 2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣15分（B级要素否决项）。 1.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分； 2.检维修相应作业票证未办理扣2分。 3.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分。 | 10 |  |
|  | 6.5 拆除和报废（10） | 油站应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。 | 1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底； 2.作业人员进行危险、有害因素识别； 3.制定拆除计划或方案； 4.办理拆除设施交接手续。 | 查文件： 1.生产设施拆除和报废管理制度； 2.设施拆除和报废审批手续； 3.拆除作业风险分析记录； 4.拆除计划或拆除方案； 5.设施拆除交接手续。 现场查看： 查看拆除作业现场安全管理。 | 1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分； 2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分； 3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分； 4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分； 5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分； 6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。 | 10 |  |
| 7 作业安全 （100） | 7.1作业许可（20） | 应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容： （1）动火作业； （2）进入受限空间作业； （3）破土作业； （4）临时用电作业； （5）高处作业； （6）断路作业； （7）吊装作业； （8）抽堵盲板作业； （9）其他危险性作业。 | 1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续； 2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。 | 查文件： 1.危险性作业安全管理制度或操作规程； 2.作业许可证。 | 未实施危险性作业许可管理，扣100分（A级要素否决项）。 1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分； 2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。 | 20 |  |
|  | 7.2 警示标志 （15） | 1.应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 | 罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 | 现场检查： 加油区、罐区、装卸区等危险场所。 | 未设置安全标志或安全标志使用不符合要求。 | 15 |  |
|  | 7.3 作业环节 （40） | 1.应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。 | 危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。 | 现场检查： 相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。 | 作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 2、在进行危险性作业时应持相应许可证进行作业。 | 在进行危险性作业时应持相应许可证进行作业。 | 现场检查： 查作业证。 | 未持相应作业许可证进行危险性作业，扣40分（B级要素否决项）。 |  |  |
|  |  | 3.作业活动监护人员持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 | 作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。 | 查文件： 作业许可证。 现场检查： 监护人员是否持相应许可证监护。 | 1.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分； 2.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。 |  |  |
|  | 7.4 承包商 （25） | 应严格执行承包商管理制度，并应与选用的承包商签订安全协议书。 | 1.选择、使用合格的承包商； 2.与选用的承包商签订安全协议； 3.对作业过程进行监督检查。 | 查文件： 1.承包商管理制度； 2.安全协议书。 | 1.未与承包商签订安全协议，扣3分； 2.未进行现场安全检查，一次扣1分。 | 25 |  |
| 8 职业健康（100） | 8.1 职业危害项目申报 （25） | 油站应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报职业危害因素，接受其监督。 | 1.识别职业危害因素； 2.及时、如实向当地安全监督管理部门申报职业危害因素，接受其监督。 | 查文件： 1.职业病危害因素识别记录； 2.职业病危害因素申报表及批复资料。 | 1.未识别职业危害因素，扣15分； 2.未申报职业病危害因素，扣10分。 | 25 |  |
|  | 8.2 作业场所职业危害管理（50） | 1、建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。 | 建立从业人员健康监护档案。 | 查文件： 1.职业卫生档案； 2.从业人员健康监护档案。 | 1.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分； 2.未建立从业人员健康监护档案扣10分；每缺一人扣1分。 | 25 |  |
|  |  | 2.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业。 | 1.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业； 2.按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查。 | 查文件： 健康查体报告。 | 未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查，1人次扣2分； | 25 |  |
|  | 8.3 劳动防护用品（25） | 应为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。 | 1.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具； 2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 | 查文件： 个体防护用品台账。 现场检查： 从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 | 1.未按规定为从业人员配备个体防护用品和器具，一项不符合扣2分； 2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分。 | 25 |  |
| 9.危险化学品管理（100） | 9.1 危险化学品档案 （30） | 建立危险化学品档案。 | 建立危险化学品档案。 | 查文件： 危险化学品档案。 现场检查： 危险化学品储存情况。 | 1.每漏1种扣5分； 2.档案内容，一项不符合扣5分。 未建立危险化学品档案扣30分(B级要素否决项)。 | 30 |  |
|  | 9.2 化学品安全技术说明书和安全标签 （40） | 采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签。 | 采购危险化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”。 | 查文件： 采购的危险化学品中文“一书一签”。 | 采购的危险化学品无“一书一签”，扣40分(B级要素否决项)。 | 40 |  |
|  | 9.3 危害告知 （30） | 应对从业人员及相关方进行宣传，使其了解危险化学品的危险特性，以及采取的预防及应急处理措施。 | 对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解，本岗位涉及危险化学品的危险特性、采取的预防及应急处理措施。 | 查文件： 劳动合同及宣传、培训教育记录。 现场检查： 公告栏、告知牌等。 | 劳动合同、宣传、培训、现场告知牌等，一项不符合扣5分。 | 30 |  |
| 10 事故与 应急 （100） | 10.1 应急指挥与救援系统 （10） | 加油站应建立应急救援队伍，明确应急救援队伍职责。 | 建立应急救援队伍。 | 查文件： 应急救援预案。 询问： 有关人员是否了解应急救援队伍组成。 应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。 | 1.未建立应急救援队伍，扣2分； 2.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分；3.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分； ４.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。 | 10 |  |
|  | 10.2 应急救援设施（15） | 1.应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。 | 1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材； 2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账； 3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取； 4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。 | 查文件： 1.应急救援预案； 2.应急救援器材台账； 3.消防设施、器材台账； 4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。 现场检查： 1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性。 | 1.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分； 2.未建立应急救援器材台账，扣1分； 3.未建立消防设施、器材台账，扣1分； 4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分； 5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 2.应建立应急通讯网络。 | 1.设置固定报警电话； 2.明确应急救援指挥和救援人员电话； 3.明确外部救援单位联络电话； 4.报警电话24小时畅通。 | 查文件： 应急救援预案； 询问： 作业人员是否清楚内部、外部报警电话。 现场查验： 加油站是否设置了报警电话。 | 1.未建立应急通讯网络，扣2分；加油站未设置固定报警电话，扣2分； 2.作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分； 3.报警电话不能保证畅通，扣1分。 | 5 |  |
|  | 10.3 应急救援预案与演练（25） | 1.宜按照AQ/T 9002，制定相应的事故应急救援预案。 | 1.事故应急救援预案编制符合标准要求； 2.根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案，至少但不局限于编制以下应急处置方案： (1) 汽油、柴油等化学品泄漏、火灾、爆炸； (2) 灭火预案； (3) 站内车辆交通事故预案； (4) 罩棚等建构筑物坍塌事故预案等。 | 查文件： 应急救援预案。 | 未编制事故应急救援预案，扣25分（B级要素否决项）。 1.应急救援预案不全，缺少一项内容扣2分。 | 15 |  |
|  |  | 2.应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练。 | 1.组织应急救援预案培训； 2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练。 | 查文件： 1.应急救援预案培训记录； 2.应急救援预案演练记录。 | 1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分； 2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分； | 5 |  |
|  |  | ３.加油站应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案。 | 将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。 | 查文件： 应急救援预案备案回执。 | 未及时备案，扣５分。 | ５ |  |
|  | 10.4 抢险与救护（20） | 1.加油站发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，油站负责人直接指挥，积极组织抢救，并做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。 | 1.发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案； 2.油站负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失； 3.安全管理人员协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。 | 查文件： 1.应急预案； 2.事故台账和调查报告； 3.事故或事件后，对预案评审的报告。 | 1.未明确有关人员职责，一项扣1分； 2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。 | 10 |  |
|  |  | 2.加油站发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。 | 发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，及时设置警戒线。 | 查文件： 事故调查报告。 | 相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 3.抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。 | 1.抢救人员应熟练使用相关防护器具； 2.抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。 | 查文件： 事故调查报告。 询问： 事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。 | 1.抢救人员不会使用防护器具，1人扣2分； 2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。 | 5 |  |
|  | 10.5 事故报告 （15） | 1.油站应明确事故报告程序。 | 1.明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人； 2.发生事故，现场人员立即采取应急措施； 3.发生事故后按程序报告； 4.情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。 | 查文件： 1.事故管理制度； 2.事故调查报告。 询问： 从业人员是否了解应急措施。 | 1.未明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；扣2分。 2.从业人员不了解事故现场应采取的措施，1人次扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 2.加油站负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。 | 负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。 | 查文件： 事故台账和调查报告。 询问： 负责人是否了解事故报告职责和时限。 | 存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的，扣100分(A级要素否决项)。 负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分。 | 5 |  |
|  | 10.6 事故调查 （15） | 1．加油站发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查。 | 1.发生事故，积极配合政府组织的事故调查； 2.负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。 | 查文件： 事故调查报告。 询问： 有关人员如何配合事故调查。 | 1.发生事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣2分； 2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分； 3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.未造成人员伤亡的一般事故，加油站应按规定成立事故调查组，组织调查，按时提交事故调查报告。 | 1.按规定成立事故调查组，必要时请上级部门或外部专家参加事故调查组； 2.认真组织一般事故调查，按时提交事故调查报告。 | 查文件： 1.事故管理规定； 2.事故调查报告。 | 1.未按规定成立事故调查组，一项扣2分； 2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣2分； 3.未及时提交事故调查报告，扣2分； 4．相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.加油站应落实事故整改和预防措施。 | 1.制定并落实事故整改和预防措施； 2.事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性； 3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。 | 查文件： 事故调查报告。 现场检查： 有关事故整改和预防措施的落实情况。 | 1.未制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣2分； 2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.油站应建立事故档案和事故管理台账。 | 1.建立事故管理台账，包括未遂事故； 2.建立事故档案。 | 查文件： 1.事故管理台账； 2.事故档案； | 1.未建立事故管理台账，扣5分；内容不符合要求，一项扣1分； 2.未建立事故管理档案，扣5分。 |  |  |
| 11 检查与自评 （100） | 11.1 安全检查 （25） | 1.油站应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。 | 明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。 | 查文件： 安全检查管理制度。 | 未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。 | 10 |  |
|  |  | 2.各种安全检查均应编制安全检查表。 | 1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人； 2.各种安全检查表内容全面。 | 查文件： 1.安全检查计划； 2.各种安全检查表。 | 1.未制定安全检查计划，扣2分； 2.安全检查表不全，缺少一种扣2分。 | 15 |  |
|  | 11.2 安全检查形式与内容（25） | 1.油站应建立安全检查计划，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。 | 1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查； 2.建立安全检查台帐； 3.检查结果与责任制挂钩。 |  | 1.未开展各种安全检查，一项不符合扣2分； 2.未建立安全检查台帐，扣2分；内容一项不符合扣1分； 3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。 | 15 |  |
|  |  | 2. 加油站综合性安全检查每月不少于1次。 | 加油站综合性安全检查每月不少于1次。 |  | 各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。 | 10 |  |
|  | 11.3 整改（20） | 1.应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 | 1.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改； 2.对整改情况进行验证； 3.保存检查、整改和验证等相关记录。 | 查文件： 1.安全检查台账； 2.检查问题整改记录。 | 1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分； 2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分； 3.未对整改情况进行验证，一项扣2分； 4.未保存相应记录，一项扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 2.应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 | 油站对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。 | 查文件： 检查记录。 | 未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。 | 10 |  |
|  | 11.4 自评 （30） | 油站应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。 | 1.明确自评时间； 2.制定自评计划； 3.编制自评检查表； 4.建立自评组织； 5.每年至少1次进行安全标准化自评； 6.编制自评报告。 | 查文件： 1.安全标准化自评管理制度； 2.开展自评的相关文件资料。 | 未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。 1.自评文件不全，一项不符合扣1分； 2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分。 | 30 |  |
| 12.本地区的要求（100） | 12.1证照文书 | 1.取得工商部门核发企业《营业执照》 |  | 查文件。 | 缺项扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 2.《建筑工程消防验收意见书》或《消防复查意见书》 |  | 查看文件。 | 缺项扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 3.《防雷装置合格证》 | 爆炸危险环境的防雷装置每半年测一次。 | 查看文件。 | 缺项扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 4.《危险化学品经营许可证》 |  | 查看证书。 | 缺项扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 5.《成品油零售经营批准证书》或规划确认文件 | 由省级经信部门颁发的《成品油零售经营批准证书》或加油站规划确认文件。 | 查看文件。 | 缺项扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 6．加油站产权或租赁证明文件 | 应提交经营和储存场所、设施产权或租赁证明文件。 | 查看文件。 | 缺项扣100分（A级要素否决项） |  |  |

附件1：

加油站的等级划分

| 级别 | 油罐容积m3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容积 | 单罐容积 |
| 一级 | 120＜V≤180 | ≤50 |
| 二级 | 60＜V≤120 | ≤50 |
| 三级 | ≤60 | ≤30 |
| 注：V为油罐的总容积；柴油储罐可折半计入油罐总容积。 |  |  |

附件2

| 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m） |  |  | 埋地油罐 |  |  | 通气管管口 | 加油机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级站 | 二级站 | 三级站 |  |  |
| 重要公共建筑物 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 明火或散发火花地点 |  |  | 30 | 25 | 18 | 18 | 18 |
| 民用建筑物保护类别 |  | 一类保护物 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 二类保护物 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 三类保护物 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐 |  |  | 25 | 22 | 18 | 18 | 18 |
| 其它类物品生产厂房库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 室外变配电站 |  |  | 25 | 22 | 18 | 18 | 18 |
| 铁路 |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 城市道路 | 快速路、主干路 |  | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
|  | 次干路、支路 |  | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 架空通信线 | 国家一、二级 |  | 不应跨越 加油站，且不应小于1倍杆高 | 不应小于1倍杆高 | 不应小于5m | 不应小于5m |  |
|  | 一般 |  | 不应小于5m | 不应小于5m | 不应小于5m | 不应小于5m |  |
| 架空电力线路 |  |  | 不应跨越 加油站，且不应小于1.5倍杆高 | 不应跨越 加油站，且不应小于1倍杆高 | 不应跨越 加油站，且不应小于5m | 不应跨越 加油站，且不应小于5m |  |

表4.0.4 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m）

附件3

表5.0.8   加油站设施之间的防火距离（m）

附件4

A级要素权重系数

| 序号 | A级要素 | 权重系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规和标准 | 0.05 |
| 2 | 机构和职责 | 0.10 |
| 3 | 风险管理 | 0.05 |
| 4 | 管理制度 | 0.05 |
| 5 | 培训教育 | 0.05 |
| 6 | 生产设施及工艺安全 | 0.40 |
| 7 | 作业安全 | 0.05 |
| 8 | 职业健康 | 0.05 |
| 9 | 危险化学品管理 | 0.05 |
| 10 | 事故与应急 | 0.05 |
| 11 | 检查与自评 | 0.05 |
| 12 | 本地区的要求 | 0.05 |