附表5：电气设备单元自评／评审表

自评／评审单位：

自评／评审时间：从    年    月    日到    年    月    日

自评／评审组组长：

自评／评审组副组长：

自评/评审组主要成员：

自评／评审单位第一责任人(签字)：

自评／评审表填报日期：     年     月    日

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分 | 考评办法 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 记录 及图 纸资 料 | 1．图纸 | 下列电气设备、设施的图纸 齐全、完整，符合规范： (1)井上、井下配电系统 图； (2)井下电气设备布置图； (3)井下通讯系统图。 | 4 | 查阅图纸。缺一项图纸扣2分；图纸没有及时更新扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 2．设备 档案及运 行记录 | 主要电气设备的技术档案 及运行记录应包括： (1)设备使用说明书； (2)设备安装开工报告； (3)调试安装验收单； (4)试验记录； (5)设备事故记录； (6)设备大修、更换主要 部件及技术改造记录。 | 4 | 查阅设备的技术档案及运行记录。缺一项资料扣2分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 小计 |  | 8 |  |  |
| 二、 设备 综合 管理 | 1．机电 设备合格 证 | 机电设备有产品合格证。 | 2 | 检查机电设备产品合格证书。有一台设备没有产品合格证扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 2．在用 主要生产 设备 | 在用主要生产设备完好。 | 2 | 检查生产现场在用的主要生产设备。有l台设备带“病”作业扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 3．特种 设备 | 特种设备有经有资质单位 检测证书和产品合格证。 | 2 | 检查特种设备产品合格证、检测证书以及检测单位的资质。没有产品合格证不得分；没有检测证书不得分；检测单位没有相应资质不得分。 |  |
|  | 4．设备 更新、检 修 | 有设备更新、检修计划，并 按计划执行。 | 2 | 检查现场，查阅设备更新、检修计划及记录。没有设备更新、检修计划不得分；没有设备更新、检修记录不得分；没有按计划进行更新、检修不得分。 |  |
|  | 小计 |  | 8 |  |  |
| 三、 供电 | 1．井下 各级配电 标称电压 | 井下各级配电标称电压应 遵守下列规定： (1)高压网络的配电电压， 应不超过10KV； (2)低压网络的配电电压， 应不超过1140V； (3)照明电压，运输巷道、 井底车场应不超过220V；采 掘工作面、出矿巷道、天井和 | 5 | 检查现场和查阅有关资料。一处配电标称电压不符合规定要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分 | 考评办法 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天井至回采工作面之间，应不超过36V；行灯电压应不超过36V； (4)手持式电气设备电压， 应不超过127V； (5)电机车牵引网络电压， 采用交流电源时应不超过380V；采用直流电源时，应不 超过550V。 |  |  |  |
|  | 2．供电 线路 | 由地面到井下中央变电所 或主排水泵房的电源电缆，至 少应敷设两条独立线路(无淹 没危险的小型矿山，可不受此 限)。 | 2 | 检查现场。由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆没有敷设两条以上独立线路不得分。 |  |
|  | 3．接 地、接零 要求 | 井下电气设备不应接零；井 下应采用矿用变压器，若用普 通变压器，其中性点不应直接 接地；变压器二次侧的中性点 不应引出载流中性线(N线)： 地面中性点直接接地的变压 器或发电机，不应用于向井下 供电。 | 3 | 检查现场和有关资料。一处电气设备接地、接零不符合要求不得分；地面中性点直接接地的变压器或发电机用于向井下供电不得分。 |  |
|  | 4．断路 器要求 | 向井下供电的断路器和井 下中央变配电所各回路断路 器，不应装设自动重合闸装 置。 | 2 | 检查现场。一处断电器装有自动重合闸装置不得分。 |  |
|  | 小计 |  | 12 |  |  |
| 四、 电气 线路 | 1．线路 保护 | 移动式电力线路，应采用井 下矿用橡套电缆；井下信号和 控制用线路，应使用铠装电 缆。 | 4 | 检查现场。一处移动式电力线路没有采用井下矿用橡套电缆扣2分；一处井下信号和控制用线路没有使用铠装电缆扣2分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 2． 硐 室、木支 护巷道及 钻孔中电 缆铺设 | 敷设在硐室或木支护巷道 中的电缆，应选用塑料护套钢 带(或钢丝)铠装电缆；在钻 孔中敷设电缆，应将电缆紧固 在钢丝绳上；钻孔不稳固时， 应敷设保护套管。 | 3 | 检查现场。一处敷设在硐室或木支护巷道中的电缆没有选用塑料护套钢带(或钢丝)铠装电缆扣1分；一处在钻孔中敷设电缆没有将电缆紧固在钢丝绳上扣1分，钻孔不稳固时没有敷设保护套管扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分 | 考评办法 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3．井下 电缆敷设 要求 | 敷设井下电缆，应符合下列 规定： (1)水平巷道或倾角45。以下的巷道内，电缆悬挂高度和位置，应使电缆在矿车脱轨时不致受到撞击、在电缆坠落时不致落在轨道或运输机上，电力电缆悬挂点的间距应不大于3m，控制与信号电缆及小断面电力电缆间距应为1.0～1.5m，与巷道周边最小净距应不小于50mm； (2)不准将电缆悬挂在风、 水管上，电缆上不准悬挂任何 物件；电缆与风、水管平行敷 设时，电缆应敷设在管子的上 方，其净距应不小于300mm； | 4 | 检查现场。一处井下电缆铺设不符合要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  |  | (3)在竖井或倾角大于45。的巷道内，电缆悬挂点的间距；在倾斜巷道内应不超过3m，控制与信号电缆及小截面电力电缆间距应不超过1.5m；在竖井内应不超过6m；敷设电缆的夹子、卡箍或其他夹持装置，应能承受电缆重量，且应不损坏电缆的外皮； (4)橡套电缆应有专供接 地用的芯线，接地芯线不应兼 作其他用途； (5)高、低压电力电缆之 间的净距应不小于lOOmm；高 压电缆之间、低压电缆之间的 净距应不小于50mm，并应不 小于电缆外径。 |  |  |  |
|  | 4．防火 墙电缆保 护 | 电缆通过防火墙、防水墙或 硐室部分，每条应分别用金属 管或混凝土管保护；管孔应按 实际要求加以密闭。 | 2 | 检查现场。一处电缆通过防火墙、防水墙或硐室部分，没用金属管或混凝土管保护扣1分；一处管孔没按实际要求加以密闭扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分 | 考评办法 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5．线路 标注 | 巷道内的电缆每隔一定距 离和在分路点上，应悬挂注明 编号、用途、电压、型号、规 格、起止地点等的标志牌。 | 2 | 检查现场。发现有一处没有悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等标志牌扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 6．矿用 阻燃电缆 | 高温矿床或有发火危险的地下矿床，宜选用矿用阻燃电缆。 | 2 | 检查现场和查阅有关资料。一处高温矿床或有发火危险的地下矿床没有选用矿用阻燃电缆扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 小计 |  | 17 |  |  |
| 五、 电气 保护 | 1．短路 电流 | 井下电力网的短路电流，应 不超过井下装设的高压矿用 断路器的额定开断电流。 | 3 | 检查现场。一处井下电力网的短路电流超过井下装设的高压矿用断路器的额定开断电流不得分。 |  |
|  | 2．低压 馈出线 | 从井下中央变电所或采区配电所引出的低压馈出线，应装设带有过电流保护的断路器。 | 3 | 检查变电所。一处从井下中央变电所或采区配电所引出的低压馈出线没有装设带有过电流保护的断路器不得分。 |  |
|  | 3．保护 装置 | 井下变配电所高压馈出线， 应装设单相接地保护装置；低 压馈出线，应装设漏电保护装 置；有爆炸危险的矿井，保护 装置应能实现有选择性的切 断故障线路或能实现漏电检 测并动作于信号。 | 4 | 检查变电所。一处保护装置不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 小计 |  | 10 |  |  |
| 六、 机电 硐室 | 1．中央 变配电所 硐室设置 | 井下永久性中央变配电所 硐室，应砌镟；区变电所硐室 应用非可燃性材料支护；硐室 顶板和墙壁应不渗水；电缆沟 应无积水。 | 4 | 检查永久性中央变配电所硐室。一处不符合规定要求不得分。 |  |
|  | 2．变配 电硐室出 口及门设 置 | 长度超过6m的变配电硐室，应在两端各设一个出口；当硐室长度大于30m时，应在中间增设一个出口；各出口处均应装有向外开的铁栅栏门；有淹没、火灾、爆炸危险的矿井，机电硐室都应设置防火门或防水门。 | 4 | 检查变配电硐室。一处变配电硐室出口及门设置不符合要求不得分。 |  |
|  | 3．电气 设备间距 | 硐室内各电气设备之间应 留有宽度不小于0.8m的通道， 设备与墙壁之间的距离应不 小于0.5m。 | 4 | 检查电气设备。一处电气设备间距或声或设备与墙壁之间的距离不符合要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分 | 考评办法 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4．控制 装置及警 示标志 | 硐室内电气设备的控制装 置，应注明编号和用途，并有 停送电标志；硐室入口应悬挂 “非工作人员禁止入内”的标 志牌，高压电气设备应悬挂 “高压危险”的标志牌，并应 有照明。 | 4 | 检查矿井电气设备。对于可能被人触及的裸露带电部分，有一处没有设置保护罩或遮栏及警示标志扣2分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 小计 |  | 16 |  |  |
| 七、 照明 及通 | 1．照明 设置 | 井下所有作业地点、安全通 道和通往作业地点的人行道， 都应有照明。 | 2 | 检查现场。一处作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道没有有照明扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
| 讯 | 2．特种 照明 | 采掘工作面可采用移动式 电气照明：有爆炸危险的井巷 和采掘工作面，应采用携带式 蓄电池矿灯；炸药库照明应按 国家现行有关标准、规范执行。 | 2 | 检查现场。一处照明不符合有关规定扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 3．通信 系统设置 | 地表调度室至井下各中段 采区、码头门、装卸矿点、井 下车场、主要机电硐室、井下 变电所、主要泵房和主扇风机 房等，应设有可靠的通信系统。 | 2 | 检查现场。一处没有设置可靠的通信系统扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 小计 |  | 6 |  |  |
| 八、 接地 保护 | 1．接地 保护 | 井下所有电气设备的金属 外壳及电缆的配件、金属外 皮、道中接近电缆线路的金属 构筑物等都应接地。 | 2 | 检查现场。一处井下电气设备的金属外壳、电缆的配件、金属外皮、道中接近电缆线路的金属构筑物等没有接地不得分。 |  |
|  | 2．局部 接地极 | 下列地点，应设置局部接地 极： (1)装有固定电气设备的硐室和单独的高压配电装置； (2)采区变电所和工作面配电点； (3)铠装电缆每隔100m左右就应接地一次，遇有接线盒的金属外壳应接地。 | 3 | 检查现场。一处没有设置局部接地极不得分。 |  |
|  | 3．接地 网 | 矿井电气设备保护接地系统应形成接地网。 | 2 | 检查现场。矿井电气设备保护接地系统没形成接地网不得分。 |  |

| 考评 类目 | 考评项目 |  | 考评内容 | 标准分 | 考评办法 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4．中段 接地干线 |  | 各中段的接地干线，都应与 主接地极相连。 | 2 | 检查现场。一中段没与主接地极相连不得分。 |  |
|  | 5．接地 吸要求 |  | 接地极应符合下列要求： (1)主接地极设置在水仓 或水坑内时，应采取面积不小 于 0.75m2、厚度不小于5mm 的镀锌钢板； (2)局部接地极设置在排 水沟中时，应采用面积不小于 0．6m2、厚度不小于3.5mm的 镀锌钢板，或具有同样面积而 厚度不小于3.5mm的镀锌钢管，并应平放于水沟深处； (3)局部接地极设置在其他 地点时，应采用直径不小于35 mm长度不小于1.5m壁厚不小于3.5mm的钢管，钢管上至少应有20个直径不小于5mm的孔并竖直埋入地下． | 3 | 检查现场。一处接地极不符合要求不得分。 |  |
|  | 6．接地 材料要求 |  | 接地装置所用的钢材应镀锌或镀锡；接地装置的连接线 应采取防腐措施。 | 2 | 检查现场。接地装置所用的钢材不符合要求不得分；接地装置的连接线没采取防腐措施不得分。 |  |
|  | 小计 |  |  | 14 |  |  |
| 九、 检查 和维 修 | 1．设备 的检查、 维修和调 整管理 |  | 电气设备的检查、维修和调整等，应建立相应制度；检查中发现的问题应及时处理，并应及时将检查结果记入记录薄。 | 2 | 检查现场和查阅有关资料。没有建立相应电气设备的检查、维修和调整等制度不得分；检查中发现的问题没及时处理不得分；没有填写记录不得分。 |  |
|  | 2．绝缘 油检验 |  | 变压器等电气设备使用的 绝缘油，应每年进行一次理化 性能及耐压试验；操作频繁的 电气设备使用的绝缘油，应每 半年进行一次耐压试验；理化 性能试验或耐压实验不合格 的，应更换。 | 2 | 查阅有关资料。没有按要求进行理化性能试验或耐压实验不得分。 |  |
|  | 3．移动 式机械橡 套电缆 |  | 供给移动式机械(装岩机、 电钻)电源的橡套电缆，靠近 机械的一段可沿地面敷设，但 其长度应不大于45m，中间不 应有接头，电缆应安放适当， 使其不被运转机械损坏。 | 2 | 检查现场。移动式机械橡套电缆铺设不合理不得分。 |  |
| 考评 类目 |  | 考评项目 | 考评内容 | 标准分 | 考评办法 | 实得分 |
|  |  | 4．矿井 电工作业 要求 | 矿井电气工作人员，应遵守 下列规定： (1)对重要线路和重要工作场所的停电和送电，以及对700V以上的电气设备的检修，应持有主管电气工程技术人员签发的工作票、方准进行作业； (2)不应带电检修或搬动任何带电设备(包括电缆和电线)；检修或搬动时，应先切 断电源，并将导体完全放电和 接地； (3)停电检修时，所有已切断的开关把手均要加锁，应验电、放电和将线路接地，并且悬挂“有人作业，禁止送电”的警示牌，只有执行这项工作的人员，才有权取下警示牌并送电。 | 3 | 检查现场。一人次矿井电气工作人员没有遵守有关规定扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  |  | 小计 |  | 9 |  |  |
| 总计 |  |  |  | 100 |  |  |