**电气集团高压电气安全评价报告

**安全科学研究所 2011 年11 月1 日

目录

1 概述 .......................................................... 3

1.1 评价目的 ..................................................................................................... 3

1.2 评价依据 ..................................................................................................... 3

1.3 评价范围 ..................................................................................................... 4

1.4 评价程序 ..................................................................................................... 4

2 企业概况 ...................................................... 5

2.1 企业简介 ..................................................................................................... 5

2.2 厂址及总平面布置 ..................................................................................... 8

2.3 主要原辅料 ............................................................................................... 8

2.4 工艺流程 ..................................................................................................... 9

2.4.1 工艺流程图 ....................................................................................... 9

图2-1 高压电气生产工艺流程图 ................................................................... 9

2.5 主要辅助生产设施 ..................................................................................... 9

2.6 项目总投资及劳动安全卫生投资明细表 ................................................. 10

3 主要危险危害因素分析 ...........................................13

3.1 物质的危险危害 ........................................................................................ 13

3.2 设备设施的固有危险危害 ......................................................................... 13

4.安全评价 ......................................................14

4.1 评价单元划分与评价方法 ...................................................................... 14

4.1.1 评价单元的划分 ............................................................................... 14

4.1.2 评价方法的选取 ............................................................................ 14

4.2 总平面布置及常规安全防护设施安全评价单元 ...................................... 15

4.2.1 安全检查表 ...................................................................................... 15

4.2.2 综合评价分析................................................................................... 18

4.2.3 评价结论 .......................................................................................... 19

4.3 生产工艺及危险化学品使用安全评价单元 ........................................... 19

4.3.1 支援车间危险化学品使用、储存、安全措施情况 ...................... 19

4.3.2 危险危害辨识与分析 .................................................................... 20

4.3.3 安全检查表 ................................................................................... 21

4.3. 4 危险源综合分析与评价 .................................................................. 28

4.3.5 评价结论 .......................................................................................... 28

4. 4 化学品库安全评价单元 ............................................................................ 29

4. 4.1 安全检查表 ............................................................................................ 29

4.5 配电安全评价单元 .................................................................................... 35 .

4.5.1 单元概述 ......................................................................................... 35

4.5.2 危险、有害因素分析 ....................................................................... 38

4.5.3 安全检查表 ...................................................................................... 39

4.5.4 危险源综合分析 ............................................................................... 45

4.5.6 评价结论 .......................................................................................... 46

4.6 安全生产管理安全评价单元 ..................................................................... 47

4.6.1 安全检查表 ................................................................................... 47

5 项目安全验收综合评价 ...........................................49

5.1 主要危险危害因素和危险源点 ................................................................. 49

3 1 概述

1.1 评价目的

本次对****电气集团高压电气建设项目专项安全评价，是对企业或设备的生产过程，工 艺过程或运行状态的安全程度和所存在的安全问题进行系统的安全分析和评价，其目的是贯 彻“安全第一，预防为主”的方针，科学地了解和掌握生产中的不安全因素和危险程度，以便 于采用最适当的安全对策，为安全生产提供科学依据，对安全技术措施、安全设备及设施和 安全管理工作提出安全补偿和补救措施建议，以利于提高该公司在高压电气建设方面的本质 安全程度，满足安全生产要求。同时，为安全生产监督管理部门依法进行监管工作提供科学 依据。

1.2 评价依据

(1)中华人民共和国主席令第70 号《中华人民共和国安全生产法》

(2)劳动部令第3 号《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》

(3)劳动部劳安字[1992]1 号《建设项目(工程)职业安全卫生设施与技术措施验收办法》

(4)国家安管局安监管技装字[2003]37 号《安全评价通则》

(5)国家安管局安监管技装字[2003]79 号《安全验收评价导则》

(6)天津市安管局津安监管字[2002]84 号《天津市安全评价管理办法》

(7)SJ30002-92《电子工业职业安全卫生设计规定》

(8)国家、地方、行业有关劳动安全的法规、规定、规范和标准(详见附件1)

(9)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001 版)

(10)《重大危险源辩识》 (GB18218-2000)

(11)《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94)

(12)《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》(GB5058-92)

(13)安全评价项目委托书

(14)被评价方提供的资料

1.3 评价范围

本次评价针对****电气集团有限公司高压电气建设项目专项安全评价，检查建设项目中安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时交付生产和使用;评价建设项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法规、规定和技术标准。包 括总装配车间、机加工车间、表面处理车间高压特高压输变电设备生产装配车间，高压特高压输变电设备机械加工车间及仓储、生产、消防、安全单元等，具体内容如下:

(1)储存和生产场所、设施、建筑物应符合国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)、《爆炸危险场所安全规定》和《仓库防火安全管理规则》等规定，建筑物应当经公安消防机 构验收合格;

(2)储存条件、生产条件符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265)、《常用危险化学品储存通则》(GB15603);

(3)单位主要负责人和主管人员、安全生产管理人员和业务人员经过专门培训，并经考核、取得上岗资格;

(4)有健全的安全管理制度和岗位安全操作规程;

(5)有本单位事故应急救援预案。

1.4 评价程序

(1)与****电气集团有限公司签定《安全评价委托书》;

(2)收集有关法律法规及安全技术规定、规范、标准等资料;

(3)被评价企业按照评价要求提供有关资料;

(4)组成评价组，初步分析危险危害因素，确定评价方法及标准;

(5)根据危险化学品及高压电气防火防爆，电气安全的评价方法及标准，核对企业提供的 有关资料，对该公司的安全管理、安全生产、安全培训、安全设施等进行现场检查和 测量;考核各项安全管理及操作规范的落实情况，对企业的危险化学品及高压电气安 全现状进行评价;

(6)评价报告，对该公司找出安全隐患，提出安全改进措施。为安全生产综合管理部门实 施监督管理提供依据;

(7)向委托单位提供安全评价报告。

安全评价流程图见图1-1

图1-1 安全评价的程序流程图

2 企业概况

2.1 企业简介 ****电气集团有限公司是大型高、低压成套配电生产企业，是原国家电力部、机械工业部确定的高低压成套开关设备定点生产企业和国家经贸委“两网改造”重点推荐企业，是国家重 点高新技术企业、国家重合同守信用企业、全国银行业协会信贷诚信企业，也是**回族自治区确定的重点支持的30 家民营骨干企业之一。

集团公司1997 年成立于**市高新技术产业开发区。2004 年5 月集团公司生产制造进入**市望远工业园区，总占地面积12 万平方米，总资产3.8 亿元。员工总数680 人，其中专业技术人员90 人，拥有高、中级以上职称50 人，年生产配电成套设备2 万台套。1998 年公司通过ISO9001 质量管理体系认证;ISO14001 中国环境管理体系和OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。2003 年公司全部低压产品通过中国质量认证中心 CCC 认证。2007 年上半年通过了ISO10012 测量管理体系认证，同年集团公司企业技术中心获得“自治区级企业技术中心”认定。

公司生产的产品共有高、中、低压三大类，18 个型号2000 多种规格。产品以中压系列为核 心，逐步开发 110kV 及以上电压等级的高压系列产品，目前主要产品有固定式系列低压开 关柜，抽出式系列低压开关柜，与ABB 公司合作开发生产ArTu 系列低压智能开关柜、safe rin 系列充气式中压环网开关设备、Uni Gear ZS1 系列空气绝缘中压铠装开关设备 ;10kV 系列中压开关设备;35kV 系列高压开关设备和 35kV 系列箱式变电站等，其中“**”牌高 低压成套开关设备荣获“**名牌产品”。

公司产品随着行业、市场变化，主要用于电力建设、城农电网建设、城市基础设施建设、煤 炭、石油、化工、工矿等行业，立足西北，以西部市场为腹地，逐步拓展全国市场。目前， 产品已销往内蒙古、山西、甘肃、青海、陕西、河南、河北、四川、辽宁、安徽、新疆、西 藏等地。

2005 年5 月，公司实施搬迁扩建和二期技改项目，总投资1.2 亿元。建设现代化生产车间， 引进国外技术先进的数控设备以及国内技术先进的表面处理流水线和数控母线加工机等设 备。主要生产电压等级 40.5kV 及其以下所有中低压输配电产品。现已投入使用，达产后年 生产能力达5 亿元以上。

2006 年10 月集团公司再次投资兴建铜材精加工项目，首条生产线--铜排生产线已于2007 年初完工试车，现已投入生产。 同时为了提高公司市场竞争力、企业创新水平、降低产品成本以及企业管理水平，公司决定实施企业信息化工程建设，该项目已经国家发改委批准实施，本项目信息化平台包括，企业资源规划 ERP、产品数据管理系统(PDM)、客户关系管理系统(CRM)、计算机辅助工艺制造CAPP 以及二维、三维CAD 设计软件，企业门户网站及电子商务(EB)系统、企业人力资源管理系统(HR)、企业办公自动化OA 等，项目建设于2007 年完成，本项目的完成，使企业产品自主创新能力、企业市场拓展能力、企业管理水平、产品竞争能力及商务处 理能力都获得了重大提升，进入同行业全国50 强之列。企业综合实力及规模位居中国西部 同行业前五位，居民营企业之首位。

****电气集团有限公司的基本情况如下表2-1

表2-1 ****电气集团有限公司的基本情况表

企业名称 ****电气集团有限公司

注册地址 ****市望远工业园区

联系电话 0570-6121231

传 真 0570-6121438

邮政编码 324300

企业网址 www.chinaufpf.com

电子信箱 master@chinaufpf.com

企业类型 生产型

主管单位 ****市经贸局

登记机关 ****市行政管理局

法定代表人 陈庆成

主管负责人 陈志明

职工人数 680

技术管理人数 90

安全管理人数 50

注册资本 1.8 亿元

固定资产 2.01 亿元

上年销售额 8.9 亿元

经营场所 地 址 -- 产 权 –

主要管理制度 名称 《安全生产教育制度》、《安全检查制度》、《消防管理制度》、《危险品安 全管理制度》、《安全技术措施》、《岗位操作规程》、《安全员岗位责任制》、 《事故应急救援预案》等

2.2 厂址及总平面布置

****电气有限公司在**望远工业园现有占地面积120000 平方米，总装配车间、机加工 车间、表面处理车间及综合办公楼和宿舍楼建筑面积共计33000 平方米。厂区位于**市丽景 街南端(与109 国道重叠)距**市火车站和**河东机场25 公里和40 公里，

**电气集团高压 电气建设项目，位于现****电气集团有限公司厂区内，现有规划土地近70000m2。项目建筑 总面积42000m2 。其中:高压特高压输变电设备生产装配车间26000 平米。高压特高压输 变电设备机械加工车间13000 平米。

**高压电气设备试验中心，建筑面级3000 平米。

2.3 主要原辅料

主要原材料有黑色金属材料，有色金属材料、有机绝缘材料及电器元件四类。 黑色金属材料主要包括:冷扎、热轧钢板，热轧等边及不等边角钢和槽钢等，年需消 耗量为6400 吨。 有色金属材料主要为:铝材、铜材，用量每年约需860 吨左右。 有机化工材料主要为:绝缘环氧树脂粉末，年用量3 吨左右。 其他有机绝缘材料年用量5 吨左右。

2.4 工艺流程

2.4.1 工艺流程图

图2-1 高压电气生产工艺流程图

2.5 主要辅助生产设施 总装配车间、机加工车间、表面处理车间及综合办公楼和宿舍楼建筑面积共计 33000 平方米 高压特高压输变电设备生产装配车间26000 平米。

高压特高压输变电设备机械加工车间13000 平米。 **高压电气设备试验中心，建筑面级3000 平米。

公司现有各类机械设备58 台(套), 现有主要检测设备:SKY+YDI 型轻高压耐压试验设备、GKTT-8 型高压开关机械特 性测试仪、JBC-II 型继电保护试验机等21 台。

有图纸辅助设计仪器、微机，如:惠普450C 彩色绘图仪等43 台(套)。

2.6 项目总投资及劳动安全卫生投资明细表

表2-2 高压电气建设项目投资方案

单位:人民币万元

表2-3 固定资产折旧估算表 单位:万元

表2-4 设备方案表

序 号 名称 规格 数量 (台) 单价 基础 安装 合计

1 激光切割机 1.5*3000mm、2.7kW 1 510 10 520

2 立式加工中心 数控4 轴 1 280 2 282

3 卧式加工中心 数控6 轴异型多面体 1 320 2 322

4 焊接机械手 加工行程 2500*3000mm 1 450 5 455

5 数控转塔冲床 (日本)X 轴1.5m Y 轴 5m 2 320 15 655

6 数控折弯机 刀架有效长度4000mm 后定位两对四幅 2 80 4 164

7 数控联合冲剪机 直角剪数控冲1.5*6m 1 510 2 512

8 数控剪板机 自动伺服前送料 刀架有效长度4000mm 2 65 3 133

9 数控切割机 HDJ4500(4.5×12M) 1 65 1 66

10 数控车床 普通 2 42 2 86

11 数控铣床 普通 1 38 1 39

12 平面磨床 台面1.6m 1 16 1 17

13 摇臂钻 Z3080 2 18 1 36

14 多关节点焊机 TOU-12 1 65 65

15 内环缝气保焊机 MKB-I 1 48 48

16 外环缝气保焊机 MKB-II 1 32 32

17 数控母线加工机 精度0.1mm侧定位 3 18 2 56

18 断路器生产线 2*10 工位自动翻转 2 80 4 164

19 自动烘房 2000*2000*4000 1 15 15

20 电动叉车 3T 3 16 48

21 起吊设备 5T 4 16 8 72

22 起吊设备 10T 3 25 15 40

23 前处理喷塑设备 50m流水线 1 180 10 190

24 硅钢片剪切线 GPB-50S 1 550 8 458 12

25 硅钢片直角剪切线 GPB-45S 1 330 6 336

26 变压器绝缘材料设备 纸介质、环氧树脂 1 180 2 182

27 变压器线圈绕线设备 多层自动带式缠绕 2 118 2 240

28 大型抛丸除锈设备 6*12*6m 1 96 2 98

29 冲压设备 公称压力800T 2 120 4 244

30 起吊设备 起吊高度10m、50T 2 45 8 98

31 气垫载重设备 80T、8000*6000mm 1 120 120

32 真空滤油机 负压闪蒸、真空、加热 1 16 16

33 变频串联谐振 容量500kVA、1200kV 1 620 12 632

34 直流高压发生器 ZGS-C 1 18 18

35 无局放实验设备 容量 1000kVA、 1500kV 1 930 16 946

36 冲击电压发生器 4800kV/360kJ 1 640 12 652

37 三倍频发生器 YSBF-10 1 16 16

38 智能介损测试仪 GWS-IV、50~10000P 1 22 22

39 真空度测试仪 HDZK-V 1 16 16

40 SF6 充放回收设备 SGD/LH-22Y 1 145 145

41 开关机械特性测试仪 HDKC600B 1 18 18

42 配电设备 2*1250kVA(含安装) 变压器、高低压设备、桥架 45 210 63 273

43 仓储货架 2.5m间隔 载荷3T 1 18 18

44 信息管理系统 ERP、PDM、CAD、OA 1 180 20 200

45 磨具和刀具 1 100 100

46 其它配套的单价15 万元以下的生产设备和检测 设备及仪器 23 150

47 合 计 130 9115 13

3主要危险危害因素分析

3.1物质的危险危害 高压电气产品在生产过程中，使用多种化学物品，厂区内设有储存这些化学物品的化学品库，化学品种类达80 种。按照GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》规定中对常用危险化学品，按其主要危险特性进行分类，该项目中使用的危险化学品有压缩气体和液化气体，易燃液体、氧化剂、有毒品、腐蚀品等类别，这些物质的主要危险危害为:

1) 有毒有害气体(如AsH 3、PH 3、SiH 4、CO等)如泄漏与空气混合遇明火易燃爆，有的可在空气中自燃，有的可致人中毒、冻伤、窒息、直至死亡。

2) 易燃液体(如丙酮、异丙醇等)如泄漏、挥发与空气混合形成爆炸气体遇明火、热源可引发火灾爆炸。

3) 氧化剂(如过氧化氢等)如泄漏与有机物还原剂、易燃物接触可引起火灾爆炸。

4) 腐蚀品(如酸类、碱类等)如泄漏与人体接触可引起化学灼伤。 这些危险有害因素的主要物质理化特性，以及化学危险品的贮存、使用的危险性 分析详见化学品库单元.

3.2设备设施的固有危险危害 生产设备多，且特种设备的种类、数量多。电气设备有 110kV 和 10kV 变配电站 的变压器、配电柜、以及各厂房内用电设备及控制系统;特种设备有燃气锅炉、 空压设备、冷冻设备、压力容器及多种气瓶和厂内机动车辆;储存设备有储气罐、 液氮罐、液氩罐、贮油设备、硫酸罐、氢氧化钠罐等。其主要危险因素有:

1) 火灾爆炸 油罐如本身缺陷或安全装置失效或管理不善出现泄漏，遇明火可引发火灾、爆 炸危险。 锅炉使用燃料是天然气，天然气为易燃易爆气体，一旦出现泄漏遇明火可引发 火灾。当天然气与空气混合的浓度达到爆炸极限时遇点火源可引发爆炸危险。

2) 物理爆炸 锅炉、压力容器(蒸发器、冷凝器、储气罐)设备、气瓶等，如设备有缺陷或 超压安全附件失效或使用不当，可引发物理爆炸。

3) 触电危险 变配电设备、电气线路、用电设备如产品质量不佳、绝缘性能不良或因运行不 当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损或设计、安装不规范，安全净距不 足，或违章操作，均可能引发触电危险。如出现短路、过载、接触不良等，也 可引发电气火灾危险。

4) 静电危害 如火灾、爆炸危险环境内设备、管路防静电设计或施工不规范，或在使用、输 送、贮存易燃易爆物质时所产生的静电电荷不能及时消除，或使用有火花工具、 穿用不防静电的鞋、服装而产生静电火花，均可能引燃易燃易爆物质，造成火 灾、爆炸。

5) 高空坠落危险 14 凡2m以上各类高空作业点位，其梯、台、道、护栏等常规性防护措施不符合 规范要求或损坏，可引发高空坠落危险。

6) 车辆伤害 厂内各类运输车辆如车辆本身缺陷，或制动、音响、灯光等失效，道路状况不 符合规定要求或误操作可引发车辆伤害。

7) 机械伤害 空压站、冷冻站、水泵房、锅炉房的旋转、传动设备如无防护罩或损坏，可引 发机械伤害。

8) 灼伤 高温设备、蒸气管路等表面，保温、隔热效果不好，易形成烫伤事故。各类使 用激光源、红外线光源的设备、机台上，如因光源密闭性不好或损坏或操作不当，致使光源直射观察者眼睛，将会造成眼灼伤。

9)噪声危险:空压设备、泵类、风机等设备在运转时可产生噪声危害。

4.安全评价

4.1评价单元划分与评价方法

4.1.1 评价单元的划分 依据已确定的评价范围及建设内容的实际，本项目的安全验收评价划分如下评价单元。

1、 总平面布置及常规安全防护设施安全评价单元

2、 生产工艺及危险化学品使用安全评价单元

3、 化学品库安全评价单元

4、 超纯水制备设施系统安全验收评价单元

5、 锅炉房安全验收评价单元

6、 油罐区、冷冻机房、空压站、水泵房安全评价单元

7、 污水处理站安全评价单元

8、 供配电安全评价单元

9、 安全生产管理安全评价单元

4.1.2 评价方法的选取 安全评价方法是对系统的危险性、危害性进行分析和评价的工具。目前评价的方法大概有数十种，每种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象不尽相同，各有其特点和优缺点。根据该公司的特点，使用安全检查表法简便灵活，应用广泛，结合本项目建设安全评价采用以下两种方法:

1、 安全检查表(SCL) 依据国家、行业、地方相关法规、规定及技术标准，针对本工程存在的危险、危害因素，编制安全检查表，以查验项目在设计、施工、交付生产使用时，所采取的安全防护设施及技术措施的全面性和可靠性，并据此提出改进措施及建议。

2、 专家现场询问，观察法(邀请公司专业技术人员参加、配合)。 安全检查表共包括五部分，如表4-1

表4-1 安全检查表

序号 检查项目及内容 依据法规 检查结果 备注

1.“评价项目及内容”是针对该单元中几个方面，根据国家标准或规范，结合实际情况， 列举各条要求，作为评价的主要判断依据。

2.“检查结果”是将评价项目与该公司的实际情况进行比较，完全符合的划“√”，不是完 全符合的划“×” 。

3.“备注” 是现场中在该项中不符合要求的实际情况及对某些符合项的说明。

4.2总平面布置及常规安全防护设施安全评价单元

4.2.1 安全检查表 依据GB50187-93 《工厂企业总平面设计规范》、SJ30002-92《电子工业职业安全卫生 设计规定》、GB4387-94《工业企业厂内铁路道路运输安全规程》、GBJ16-87《建筑设计防 火规范》(2001 版)、GB50074-2002《石油库设计规范》、GB2894-1996《安全标志》、 GB16179-1996《安全标志使用导则》等相关法规、标准及现场状况编制总平面布置及常规 安全防护设施安全检查表，检查项目及内容见表.4.2.1-1。

总平面布置安全检查表

表4.2.1-1

序号 检查项目及内容 依据法规 检查 结果 备注

1 厂址选择

1.1 厂址选择在全面考察，其自然和社会环境应优 先选在工程地质、水文、气象条件符合安全卫 生要求，交通便利，协作方便，环境较为清洁 的地区。 SJ30002-92 2.2.2 √ 符合要求。

1.2 厂址应位于生活区最小频率风向的上风侧，避 免建在已建工厂烟囱主导风向的下风侧。 2.2.4 √

1.3 厂址应具有满足生产、生活及发展规划所需要 电源和给排水条件。 GB50187-93 2.0.5 √ 满足要求

1.4 厂址应与交通线路、车站、港口顺捷合理联接， 厂所区尽量靠近公路干道。 GB50187-93 2.0.4 √ 交通便利。

1.5 地震断层和设防烈度低于九度地震区。 GB50187-93 2.0.11 √ 七度设防。

2 总平面布置

2.1 厂区应根据生产、工艺特点按功能分区布置。 一般可分为厂前区、主要生产区、辅助生产区、 仓库区和动力区。 SJ30002-92 2.3.2 √ 按功能分为办公区、 生产区、公用工程 区、预留区。

2.2 由厂部办公楼、多层厂房、厂区主入口等组成 的厂前区，宜置于厂区最小频率风向的下风 侧。 SJ30002-92 2.3.5 √

2.3 布局应满足生产加工过程流程。 GB50187-93 2.0.11 √ 流程顺畅。

2.4 要求洁净的生产设施应布置在大气含尘浓度 低、环境清洁地段。洁净厂房的布置应符合“洁 净厂房设计规范”的规定。 GB50187-93 4.2.2 √ 符合要求。

2.5 变配电站宜位于负荷中心，或靠近主要用户。 不受粉尘、水雾、腐蚀性气体影响。对于大容 量的总降压站，尚应在其周围加设围墙。 SJ30002-92 2.3.15 GB50187-93 3.4.4 √ 总降变设在厂区西 南角。各10kW变电 站靠近负荷中心。

2.6 空压站应位于空气洁净地段，避免靠近散发爆 炸性、腐蚀性和有害气体的粉尘等场所。 GB50187-93 4.3.4 √

2.7 锅炉房宜布置在厂区全年最小频率风向的上 风侧。 GB50187-93 4.3.7 SJ30002-92 2.3.13 √

2.8 污水处理站应布置在厂区边缘地带，位于厂区 全年最小频率风向的上风侧。应靠近污染源， 远离水源构筑物及空调空气入口，四周留有必 要的卫生防护距离。 SJ30002-92 2.3.16 GB50187-93 3.4.2 √

2.9 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体燃料罐区的 布置，应远离明火或散发火花地点。 与耐火等级为 2、3 级厂房距离分别为 20m、25m，与厂内主干道距离15m，与次干 道距离10m。 GB50187-93 4.6.5 GB50074-2002 4.0.8 ∽ 油罐区距锅炉房西 侧外墙15.2m，距厂 内道路6m。

2.10 化学危险品库，应布置在厂区最小频率风向的 上风侧及边缘地区，应远离火源，并符合国家 现行有关防火规范的规定，防火间距不应少于 30m。 SJ30002-92 2.3.12 √ 基本符合有关规定。

2.11 工厂主要建筑物宜呈南北向布置，建筑物的方 位应保证室内有良好的朝向、采光和自然通风 条件。 SJ30002-92 2.3.3 GB50187-93 2.0.1 √ 条件良好。

2.12 厂区出入口数量不宜少于2 个。人流出入口与 GB50187-93 √ 三个出入口，人、物货流出入口分开设置。 4.7.4 分流。

2.13 厂区应进行绿化，应在道路及围墙沿线植树， 空地上种植灌木，乔木和草皮，厂前区布置花 坛，水池以及厂标、雕型等建筑小品。 SJ30002-92 2.3.20 √

3 厂区道路

3.1 运输线路，满足生产要求，物流顺畅，线路短 捷，人流、货流组织合理。 GB50187-93 4.1.8 √ 人流、货流组织合 理。

3.2 道路与主要建筑物轴线平行或垂直，主要生产 厂、仓库区、动力区的道路应呈环形布置。厂 区尽头端式道路应有足够的消防车回转场地。 SJ30002-92 2.3.17 GB50187-93 5.3.1 √ 呈环形布置。有回转 场地。

3.3 厂区主干线双向行驶路宽≥5m，单向行驶路 宽≥3.5m;并有单向行驶标记，且能形成环形 通道;人行道>0.75m;沿主干线人行道1.5m。 GB50187-93 5.3.5 5.3.6 √ 厂区道路21m、15m、 12m、7m。有人行道。

3.4 职工上下班时间内，人流密集的出入口和路 段，应停止行驶货运和机动车辆。 GB4387-94 5.1.8 √

3.5 易燃易爆区、储存库区将道路划分为限制车辆 通行或禁止车辆通行的路段，并设标志。 GB4387-94 5.1.4 × 油罐区、化学品库道 路未划分限行路段。 无标志。

3.6 厂区道路在弯道交叉路口的横净距范围内，不 得有妨碍驾驶员视线的障碍物。 GB4387-94 5.1.10 √

3.7 厂区道路应设置交通标志。 GB4387-94 5.1.3 × 无交通标志。

3.8 路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好。 GB4387-94 5.1.1 √ 良好。

3.9 有完好的照明设施。 GB4387-94 5.1.1 √ 完好。

4 常规安全防护设施

4.1 架空平台、走道、钢梯应符合国家现行《固定 式工业平台、工业防护栏杆、钢直梯、钢斜梯》 等标准的规定。凡采用直梯的场所，应采取防 护措施，相邻两层的直梯宜错开设置。 SJ30002-92 2.6.7 2.6.8 √ 厂区平台、钢梯基本 符合要求。

4.2 厂区各种井、沟应有盖板。 SJ30002-92 2.6.10 √ 有盖板。

4.3 道路上部管架和栈桥等障碍物，在干道上的净 高不得小于5m。 SJ30002-92.3.18 √

4.4 凡容易发生事故危及安全的场所，应设置安全标志。必要处尚应设置声光、色或声光结合的紧急警告信号。 SJ30002-92 2.9.1 ∽ 安全标志不齐全，不醒目。

4.5 各种输送气体、液体及其它物料的管道， 均应按国家及电子工业有关规定涂色。

4.6 厂房、 动力站房的安全出口及疏散通道、应设SJ30002-92 2.9.2 × 未按规定涂色。 SJ30002-92 ∽ 不齐全。 置明显的标志。 2.9.3

4.7 安全标志的涂色， 应符合国家现行 《安全标志》及《安全色》 标准的规定。 SJ30002-92 2.9.4 ∽ 不规范。

4.2.2 综合评价分析

1、 危险危害辨识

1) 厂区建(构) 筑物如间距小， 道路狭窄， 路面不平整、 不畅通， 若人流、 物流不能有效分流， 车辆无回车场地或车辆刹车、 音响、 灯光等出现问题， 易引发车辆伤害事故。

2) 厂区内丙烷站、 化学品库(室) ， 油罐区、 110KV 变电站等易燃、 易爆、 易中毒， 及要害部位无安全标志， 无限行、 禁行等交通标志。 易造成误入及违章等， 引发中毒、 燃爆、 触电等伤害。

3) 厂区内若坑、 孔、 井及走台、 平台无防护围栏或盖板， 直梯、 斜梯不符合有关规定都可引发碰、 磕、 摔伤和坠落伤害。

4) 厂区内若道路无路标无交通标志， 过路工业管路无限高标志， 可造成各种车辆随意超速， 任其闯越工业管路架设较低区域， 易造成车辆交通事故或设备损害事故。

2、 问题与建议

厂区总平面布置根据生产、工艺特点按功能分区布置， 能够满足生产加工过程流程要求，建 (构) 筑物安全距离基本符合有关规定要求， 厂区道路与主要建筑物轴线平行或垂直，主要生产区、 库区、 动力区的道路呈环形布置， 能满足消防车畅通和回转的要求， 厂区各种井、 沟有盖板、 平台、 走台、 钢梯基本符合有关标准要求。 但仍有一些问题应引起注意。 需采取相应措施以消除可能导致事故发生的隐患。

1) 油罐区与锅炉房和厂区道路的间距未达到 GB50074《石油库设计规范》 的要求。 应按油罐区评价单元的建议完善其防火防爆措施并控制储油量。

2) 凡容易发生事故危及安全的场所， 安全出入口， 应设置齐全醒目的安全警示标志。 安全标志的涂色应符合国家现行的《安全标志》 及《安全色》 标准的规定。

3) 厂区工业管路应按 GB7231-87《工业管路的基本识别色和识别符号》 规定， 基本识别色应涂刷在管路全长上或在管路上涂刷宽 150mm 的色环或在管路上用基本识别色胶带缠绕宽 150mm 的色环。 基本识别色色环应涂刷在所有管路交叉、 阀门和穿孔西侧等的管路上以及其他需要识别的部位。 在管路上用识别符号标识管内流体性质、 名称和流向。

4) 厂区道路应设置显示道路名称、 方向、 车辆限速的交通标志。 在易燃易爆的生产区域应根据需要可将部分道路划分出限制或禁止车辆通行的路段， 并设置标志。

4.2.3 评价结论

厂区总平面布置综合考虑有利生产， 方便工作的要求， 各建(构) 筑物按功能分区，生产工艺流程短捷便利， 整体布局合理、 厂区道路呈环形布置， 消防通道畅通、 照明完好，人、 物分流， 并为企业发展留有余地和空间， 基本符合 GB50187《工业企业总平面设计规范》 的要求， 只要按照检查表和建议的内容给予补充完善， 可为实现安全生产创造更为有利的条件。

4. 3生产工艺及危险化学品使用安全评价单元

4. 3.1 支援车间危险化学品使用、 储存、 安全措施情况

危险化学品使用、 储存及安全措施表

表 4.3-1

序号 储存场 所名称 储存危险化学品名称 气柜数量 (个)

1 安全设施 砷化氢混合气(AsH3/H2) 1.5%锗烷/氢气(GeH4/H2) 1 1%磷化氢/氮气混合气(PH3/N2) 1 1 毒性气 体室 5%磷化氢/氮气混合气(PH3/N2) 2 10%氦气/氮气工艺吹扫、 TGM 报警、 消防水喷淋、 排风、 火灾声光报警、 shut down 按钮、 劳动防护用品专柜、 双套管输送，内套管为真空， 设侦测器， 介质泄漏时，报警。 氨气(NH3) 8 一氧化碳(CO) 3 二氯硅烷(SiH2Cl2) 1 二氟甲烷(CH2F2) 1 50ppm 乙硼烷/氢气(B2H6/H2) 1 氟甲烷(CH3F) 2 100ppmB2H6/N2 1 5% B2H6/N2 2 100ppm 乙硼烷/氢气(B2H6/H2) 2 10%氨气/氮气 1 2 易燃气体室 C4F6 Cl2 1 2 10%氦气/氮气工艺吹扫、 TGM 报警、 氨、氟环境监测报警、 消防水喷淋、 排风(酸碱性排风系统分开) 、 火灾声光报警、 shut down 按钮、 劳动防护用品专柜。 ClF3 2 HBr 2 HCl 11 3 腐蚀性气体室 SiF4 NF3 1 9 10%氦气/氮气工艺吹扫、 TGM 报警、 消防水喷淋(ClF3无)、 排风、 火灾声光报警、 shut down 按钮、 劳动防护用品专柜。 N2O 7 4 氧化气体室 30%O2/He 6 1 10%氦气/氮气工艺吹扫、 TGM 报警、 消防水喷淋、 酸性排风、 火灾声光报警、 shut down 按钮、 劳动防护用品专柜。 10%氦气/氮气工艺吹扫、 TGM 报警、 消防水喷淋、 排风、 火灾声光报警、 shut down 1.2%He+N2 C4F8 2 CHF3

1 序号 储存场 所名称 储存危险化学品名称 气柜数量 (个)

1 安全设施 C2F6 CO2 1 CF4 2 CHF3 2 SF6 2 He 1 5 惰性气体室 4%H2/N2 HCl CDM 1 1 按钮、 劳动防护用品专柜。 BOE CDM 1 HF CDM 2 NOE CDM 1 HNO3 CDM 1 H3PO4 CDM 1 H2SO4 CDM 2 6 酸室 HF100:1 CDM 1 设排风系统、 收集井、 吸收棉、 双套管输送、 内设泄漏报警侦测器、 PEH 在线型火灾声光报警装置， 自动水喷淋装置。 NH4OH 1 H2O2 2 7 Base Room (碱室) SD-1 1 设排风系统、 收集井、 吸收棉、 双套管输送内设泄漏报警侦测器， PEH 在线型火灾声光报警装置， 自动水喷淋装置、 消防器材。 ACT940 CDM 1 EG-01 1 EBR10A 1 8 溶剂室 1PA-01CDM 1 设溶剂排风系统、 收集井、 吸收棉、 双套管输送、 内设泄漏报警侦测器、 PEH 在线型火灾声光报警装置， 自动水喷淋装置、消防器材。

4. 3.2 危险危害辨识与分析

1、 火灾、 爆炸 各类易燃液体、 易燃气体在生产、 储存、 输送过程中， 一旦因设备材质缺陷、 制造质量差、 机械损伤等原因致使设备密封效果不好、 包装容器破损以及人员误操作， 造成物料泄漏， 如作业现场通风不良， 与空气混和达到爆炸极限， 遇有火源可能发生火灾、 爆炸;

2、 腐蚀、 中毒、 化学灼伤 清洗、 扩散、 光刻、 蚀刻等生产区、 酸室、 Base room、 碱室、 溶剂室等腐蚀性化学品生产、 储存、 使用场所内， 盛装酸、 碱性腐蚀品磷酸、 盐酸等设备、 容器以及输送管路因材质缺陷， 制造质量差， 搬运、 使用过程机械损坏、 倾翻， 造成物料泄漏， 如人体接触泄露的酸、 碱性物质将会引起严重的化学灼伤; 同时各类腐蚀性气体、 毒性气体因盛装气瓶、 输送管路、 使用设备腐蚀、 制造缺陷等原因造成泄漏， 人接触或吸入有毒、 腐蚀性气体， 均会造成人员中毒。

3、 物理爆炸 各类压力容器(包括气瓶) 、 管道， 如果设备、 管道因材质缺陷、 设计不合理、制造焊接质量差、 腐蚀等使其强度降低以及安全阀、 压力表等附件失灵等， 可能发生容器、 管道不能承受设计压力而发生爆炸， 造成人员伤亡， 设备损坏。

4、 高温灼伤 高温设备、 蒸气管路等表面， 保温、 隔热效果不好， 易形成烫伤事故。

5、 激光、 红外线辐射灼伤 在各类使用激光源、 红外线光源的设备、 机台上， 如因光源密闭性不好或损坏或操作不当， 致使光源直射观察者眼睛， 将会造成眼灼伤。

6、 高频、 噪声伤害 在离子植入区， 使用离子植入机等高频设备; 清洗、 光刻、 蚀刻区使用各类清洗机、 蚀刻机、 微影机等产生噪声的设备， 如上述各类设备高频、 噪声防护措施不当或损坏都会对人员造成物理因素伤害。

7、 高处坠落 当去废溶剂储罐等相对基准面标高超过 2m 设备进行检查、 操作或维修设备时，若未按标准设置钢梯、 护栏、 平台或设置不完善， 作业人员去检查、 操作或检修时， 稍不慎会发生高处坠落事故。

8、 触电 各类用电设备、 照明、 配电系统线路保护接零未接或失效， 线路绝缘损坏、 线路短路等均可能发生触电事故。

9、 电气火灾 电气设备、 配电系统未按规定装设漏电保护器、 过电压保护等装置或失效， 线路绝缘损坏、 短路， 以及防爆场所电气设备、 线路、 照明不符合防爆要求等均会发生电气火灾。 雷电危害

10、 建筑物防雷设计不合理、 施工不规范、 接地电阻值不符合规范要求， 当雷击建筑物、 电力设备、 线路等时， 会产生雷电过电压， 在雷电波及的范围内会导致严重损坏建筑物、 设备并可能危及人身安全。 雷电火花还可能引发易燃易爆物质的火灾、 爆炸， 造成严重的生命、 财产损失。 静电危害

11、 如火灾、 爆炸危险环境内(如: 光刻、 清洗区、 扩散区、 可燃气体储藏间等) 设备、 管路防静电设计或施工不规范， 在使用、 输送、 贮存易燃易爆物质时所产生的静电电荷， 不能及时消除， 随着时间延续， 静电荷将越聚越多， 静电电压逐渐升高， 当达到一定程度时， 发生放电火花; 或使用有火花工具、 穿用不防静电的鞋、 服装而产生静电火花等， 均可能引燃易燃易爆物质， 造成火灾、 爆炸。

4. 3.3 安全检查表

依据 GBJ16-87《建筑设计防火规范》 (2001 版) 、 GB50187《工厂企业总平面设计规范》 、 SJ30002-92《电子工业职业安全卫生设计规定》 、 GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》 (2001 年版) 、 GB50073-2001《洁净厂房设计规范》 、 GB5083-99《生产设备安全卫生设计总则》 、 GB12801-91《生产过程安全卫生要求总则》 、 GB2893-2001《安全色》 、GB2894-96《安全标志》 、 GB15603-95《常用化学危险品贮存通则》 、 国务院令第 344 号《危险化学品安全管理条例》 等法规、 标准、 规范编制安全检查表， 查验结果详见表 4.3.3-1

生产工艺及危险化学品使用单元安全检查表

表 4.3.3-1

序号 检查项目及内容 依据法规 检查结果 备注

1 建筑结构及平面布置

1.1 生产厂房耐火等级不应低于二级。 GBJ16-87 3.2.1 √ 均为二级。

1.2 若多层生产厂房耐火等级为二级， 其防火分区最大允许占地面积为 4000m2。 (因有自动水喷淋系统， 防火分区最大允许占地面积增加一倍) GBJ16-87 3.2.1 √ 占地面积 4000m2。

1.3 有爆炸危险的生产厂房(生产车间、 易燃气体室、 硅烷室等) 宜独立设置。 GBJ16-87 3.4.1 √ 单独设置。

1.4 有爆炸危险的生产厂房(生产车间、 易燃气体室、 硅烷室等) 应设置必要的泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋顶作为泄压面积。 硅烷室泄压面积与厂房的体积比值(m2/m3)宜采用 0.05~0.22， 体积超过 1000m3的建筑，不宜小于 0.03。 GBJ16-87 3.4.2 ∽ 硅烷室屋顶泄爆、 生产车间、 易燃气体室无泄压。

1.5 GBJ16-87 3.4.3 √ 约 0.3。

1.6 生产车间、 易燃气体室、 硅烷室等可能散发可燃气体、 可燃蒸气的厂房应采用不发火地面。 GBJ16-87 3.4.6 √ 环氧地面。

1.7 有爆炸危险的该甲 乙类厂房不应设置办公室、 休息室如必须贴邻布置， 应采用一、 二级耐火等级建筑物并应采用耐火极限不低于3h 的非燃烧体防护墙隔开并设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。 厂房结构应满足地震烈度 7 度设防要求， 框架抗震等级二级要求。 GBJ16-87 3.4.8 √

1.8 GB50187-93 2.0.4 √ 7 度设防。

1.9 芯片光刻等对洁净度要求较高的主要生产厂房， 宜布置在厂区最小频率风向的下风侧，并在四周留有绿化场地。 SJ30002-92 2.3.6 √

1.10 易燃易爆工作间宜设置在单层厂房内， 或设在多层厂房的顶层端部。 SJ30002-92 3.6.12 × 除 硅 烷 室 单 独 设 置外， 均设在多层厂房一、 二层内。

2 洁净厂房

2.1 洁净室应设置人员净化、 物料净化室和设施。GB50073-2001 4.3.1 √ 分别设置人员、 物料净化室。

2.2 洁净室内噪声值不应大于 70db(A) 。 GB50073-2001 4.4.1 √ ≤65dB。

2.3 洁净实验室耐火等级不应低于二级。 GB50073-2001 5.2.1 √ 二级。

2.4 洁净室的顶棚和壁板应为不燃烧体， 且不得采用有机复合材料。 GB50073-2001 5.2.4 √

2.5 洁净生产与一般生产区域之间应设置不燃烧体隔断措施。 GB50073-2001 5.2.5 √ 用防火墙和防火门分隔...后续部分见http://www.docin.com/p-407588318.html