# 前    言

为加强危险化学品生产、储存企业安全管理，规范危险化学品生产企业建设、运行、生产的安全控制，保障人民群众生命、财产安全及保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）第二十五条、国务院令第397号《安全生产许可证条例》、国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》及国家安全生产监督管理局（2004）10号《危险化学品企业安全生产许可证实施办法》和《四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则（试行）》及《危险化学品生产企业安全评价导则（试行）》的规定，xxxxxxxxxxxxxxx黄磷项目的生产线应进行安全评价，并取得相应的安全生产许可证后方可从事有关危险化学品的生产工作，从而进一步实现安全生产的需要。

在此次安全评价过程中，我们本着尊重客观、实事求是、坚持标准，严格把关、遵守导则、整体推进的原则认真开展评价工作，并如期、顺利地完成了本次安全评价工作。在此，我们对相关部门和xxxxxxxxxxxxxxx的大力支持、配合深表感谢。

# 编制说明

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，对企业设备、设施、产品、 中间品、经营等存在的主要危险、有害因素进行辨识并综合分析评价，查找未达到安全目标的系统或单元，提出安全补偿及整改措施，为企业安全生产、经营提供系统化、标准化和科学化依据，以提高企业本质化安全度。xxxxxxxxxxxxxxx于2006年10月委托xxxxxxxxxxxxxxx对***吨/年黄磷的生产线进行安全评价。xxxxxxxxxxxxxxx接受委托后，立即组织评价人员和有关专家对该公司生产现场开展工作，在勘察、资料收集、整理及分析、辨识的基础上，对xxxxxxxxxxxxxxx黄磷生产设施、装置及危险、有害因素的防护和安全管理现状进行安全评价，并严格按照《危险化学品生产企业安全评价导则（试行）》的要求，编写完成了本《安全现状评价报告》。

本报告书着重分析xxxxxxxxxxxxxxx吨/年黄磷生产线在安全管理制度、现场布置是否合理，设施、设备是否安全，安全设施、措施是否到位等，并针对性提出安全技术措施和管理对策，提高安全管理水平，降低事故发生率，减少损失，达到最优的安全投资效益。

# ⒈安全评价依据

## 1.1国家相关法律、法规和有关文件

⑴《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

⑵《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）；

⑶《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）；

⑷《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第94号）；

⑸《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第4号）；

⑹《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）；

⑺《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）；

⑻国家发改委、国家安监局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知（发改投资[2003]1346号）；

⑼《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监局、国家煤矿安全局令第10号）；

⑾《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第373号）；

⒀《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化[2006]10号）；

⒁《道路危险货物运输管理规定》（交通部令2005年第9号）；

⒃《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理局令2006年第3号）；

⒄《安全评价通则》（国家安全监管技装字[2003]37号文）；

⒆《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）；

## 1.2评价标准和规范

(1)《建筑设计防火规范》 (GB50016—2006)；

(2)《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；

(3)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；

(4)《重大危险源的辩识》（GB18218-2000）；

(5)《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94(2000年版)）；

(6)《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）；

(7)《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）；

(8)《剧毒化学品目录》(2002年版)；

(9)《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）；

(10)《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-1999）；

(11)《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）；

(12)《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

(13)《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2一2002)；

(14)《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

(15)《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；

(16)《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；

(17)《危险化学品名录》(2002年版)；

(18)《化工用炉砌筑工程施工及验收规范》（HGJ227-84）；

(19)《机械防护罩安全要求》（GB8196-87）；

(20)《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019 一2003 )；

（21）《电力工程电缆设计导则》（GB50127 一1994 )；

（22）《电气设备安全设计导则》（GB/T4064 一1983)；

（23）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062 一92 )；

（24）《防止静电事故通用导则》（GB8703 一1988）；

（25）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387 一94 )；

（26）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083 一1999 )；

（27）《工业企业采光设计标准》（GB50033 一1991 )；

（28）《工业企业照明设计标准》（GB50034 一1992）；

（29）《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65 一83 )；

（30）《高温作业分级标准》（GB/T4200 一1997 ）；

（31）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116 一1998 )；

（32）《机械安全防止下肢触及危险区的安全距离》 ( GB12265.2 一2000 )

（33）《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》( GB12265 . 3 一1997)；

（34）《机械安全防止上肢触及危险区的安全距离》（GB12265.1-1997）；

（35）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801 一1991)；

（36）《安全标志》 (GB2894 一1996)；

（37）《安全色》 (GB2893 一2001)；

（38）《安全电压》 (GB3805 一1993)；

（39）《安全标志的使用导则》（GB16179 一1996)；

（40）《工业与民用电力装置的过电压保护设计》（GBJ64 一83 )；

（41）《建筑物采光设计标准》（ GB/T50033 一2001）；

（42）《固定式工业防护拦安全技术条件》（GB4053.3 一1993 )；

（43）《固定式工业钢平台安全技术条件》（GB4053.4 一93 ；)

（44）《固定式钢斜梯安全技术条件》（GB4053.2 一1993 )；

（45）《固定式钢直梯安全技术条件》（GB4053.1 一1993 )；

（46）《机械防护安全距离》（GB12265 一1990）；

（47）《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-90）；

（48）《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）；

（49）《化工企业供电设计规定》（HG/T20664-1999）；

（50）《化工企业腐蚀环境电力设计规程》（HG/T20666-1999）；

（51）《化工企业爆炸和火灾危险环境电力设计规程》（GB50058-1992）；

（52）《化工企业照明设计技术规定》（HG/T20586－1996）；

（53）《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-90）；

（54）《工业黄磷》（GB 7816-1998）；

（55）《黄磷厂卫生防护距离标准》（GB11656-89）。

## 1.3 被评价单位提供的相关资料

1) 营业执照（复印件）

2) 企业基本情况（复印件）

3)可行性研究报告

4）安全条件论证报告

5）安全预评价报告

6）应急救援预案（复印件）

7）危险化学品负责人、安全员的资格证（复印件）

8）特种作业操作证（复印件）

9）被评价单位提供的其他资料

还要增加防雷检测，特种设备检测记录

# ⒉xxxxxxxxxxxxxxx概况

## 2.1被评价单位基本情况

xxxxxxxxxxxxxxx系收购原*****黄磷厂、铁合金厂的基础上组建的一家民营化工企业。公司于2000年1月1日依法登记注册，法人代表：**，注册资本**00万元人民币。公司主营黄磷生产及磷化工产品加工、销售。年产黄磷00吨，磷酸000吨，磷酸000吨，拥有固定资产***万元，是**市一家中型磷化工企业。公司现有员工169人，其中专职安全管理人员2人，各类专业技术人员36人。

xxxxxxxxxxxxxxx根据省、市、县“利用水能资源优势发展高耗能工业”的要求，提出在xxx新建黄磷生产项目。项目名称“000吨/年黄磷工程项目”。项目总投资***万元，其中固定投资****万元，流动资金***万元。建设地点在****村，占地20亩。

2005年1月11日，xxx发展计划经济贸易局，以石计经固[2005]1号文，对本项目进行了立项批复（见附件）。项目选用10000kVA黄磷炉符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》的规定，项目符合国家产业政策。

### 2.1.1建设项目概况

企业名称：xxxxxxxxxxxxxxx

项目名称：“00吨/年黄磷生产线”

建设地点：xxx村

主 产 品：黄磷 000吨/年

质量指标：执行国家《GB7816－1998》标准

P4≥99.9％

副 产 品：磷铁690吨/年

质量指标：执行国家《GB7816－1998》标准

含磷23～25%  含铁68～71%

工程主要内容为：在xxx村，以磷矿石、焦碳、硅石为原料，选用1台10000kVA生产炉，建设5000吨/年黄磷生产线，除主厂房外，将同时建设原材料库、成品储存库、供水、供电等辅助公用工程，以及办公生活用房。

- 项目选址

本项目位于四川省xxx境内。xxx位于xxx市南部，贡嘎山东南面，大渡河中游，东经101°55′～102°34′，北纬28°51′～29°32′。东西最大横距60km，南北最大纵距76.5km，总面积2678平方公里，东邻汉源县、甘洛县；南接越西县、冕宁县；西交康定县、九龙县；北连泸定县。北距xxx城区210km。

厂址选择在xxx村。该厂距xxx38公里。建设场区属亚热带湿润气候，冬无严寒、夏无酷暑，降雨充沛，有大渡河支流紫马河流经本地。厂址海拔1700多米，平均气温11.1℃，年极端最高气温仅30.6℃，极端最低气温-13.5℃，适合该装置的气温条件。

该厂址靠近紫马河，西靠近108国道，交通十分便利，附近人烟稀少，居住人员较少，不存在移民搬迁问题。常年最多风向为西北风，年最大风速可达12m/s，年平均风速   m/s，空气流动性好。

水源方向，紫马沟流过厂区边，紫马沟具有丰富的水力资源，水量可以保证。排水条件较好。

该厂址距集团公司总部近，便于管理，公司的某些设施可以共用或协作，特别是距离富源变电站仅1.7公里，输电线路较短，电力供应方便。

磷矿石可以在本省购买。

硅石、焦炭本地就有。焦炭还可以从陕西、内蒙古购买，也可从其他地方购进。

可依托的城市有相距210公里的xxx城区，相距150公里的西昌市，厂址的运输以公路为主，通过现有公路可与外界相通，交通较为便利，产品也可通地过乌斯河、西昌站的铁路向外厂供应。

项目建设地xxx村一组,位于xxx城东约25公里。南面与大渡河、108国道相望。项目位于xxx建设规划区外，符合城市规划。厂址西北面直线距离1.8公里为***村，**村约有20～30户彝族农户，厂址其它方向1～2公里内无人居住。

- 地形、地貌、地震情况

xxx地处横断山脉东域，位于中国著名经向构造体系之一的川滇南北构造带的北段，地层分布主要为元古震旦系的晚震旦统，面积约1500平方公里，约占全县总面积的60%，其次有古生界地层的寒武系，泥盆系等。全境以大渡河划分两大构造部分，是四川槽台构造的过渡地带，也是我国南方隆起最早、地壳活动最激烈的地区之一。正处在鲜不河断裂带和安宁河断裂带交汇处，又邻近龙门山断裂带，被称为三叉口地区，由于断层带纵横交错，地层破碎，因而地震发生较频繁，被列为四川省重点地震监测区。

xxx在地貌上因东部古陆的长期隆起，已完全属于青藏高原的组成部份。在形态上极高山、高山、中山、低山、丘陵、河谷阶地、河谷平坝等种类齐全，以中山（海拔1000m-3500m）为主，占全县面积的78%；高山（海拔3500m以上）次之，占12%（包括5000m以上极高山）；海拔1000m以下山区约占8%包含丘陵），河谷子坝约占2%。地形西南高，东北低，山脉多呈南北纵列，四周有多座3500m以上的高山，海拔最高点（神仙梁子）5793m，也是xxx地区最高点。最低处为大渡河东端的丰乐乡田家村海拔785m。

3、水文特征

县境内河流属大渡河水系。以大渡河为干流形成梳状水系，各级支流共约90余条，其中流域面积在30平方公里以上有27条，流域面积100平方公里以上一级支流有楠桠河、松林河、田湾河、小水河、大冲河、弯东河等6条。大渡河发源于青海省巴颜喀拉山山谷中，源头距黄河干流仅12km，经阿坝、甘孜、丹巴县城后，始称大渡河，大渡河由泸定县入xxx境，由北向西在县城附近折向东流，贯穿县境中部，流经10个乡（镇），以后流入汉源县境内。全长1062km，流域面积1.33万平方公里，县境段长79km，年平均流量1218m3/s，天然落差210m，比降2.66‰，水能理论蕴藏量245万kW。

楠桠河为县境大渡河最长的一级支流，发源于九龙、冕宁两县交界的牦牛东麓。先由西向东经冕宁县治勒乡转向北流，与勒河汇合后进入xxx境，纵贯xxx西南部，流经栗子坪、擦罗、回龙、农场、新棉镇等五个乡（镇），于镇西北注入大渡河。全长72km，流域面积1188平方公里，县境内长41km，县境流域面积830平方公里，年均流量47.7 m3/s，最大流量352 m3/s，最小流量6.4 m3/s，河床最宽处37m，天然落差3470m,比降48.2‰，年均水位1063.52m。

4、气象条件

xxx属亚热带湿润气候，属山地气候类型，由于地形复杂，气候随海拔高度呈垂直变化，冬春旱无严寒，夏秋季多雨无酷热，气温偏高，时间变幅小，空间变幅大，降水量偏少，蒸发量大于降水量等特点。低山谷区（海拔780m～1100m），年均温度16℃，中山区（海拔1100m～3500m）年均温度1℃～15.9℃，海拔3500 m以上的高山年均温度0℃左右，5000 m以上终年积雪不化。

根据xxx气象局提供的厂址所在地－****村的气象资料如下：

年平均气温                           11.1℃

年极端最高气温                       30.6℃

年极端最低气温                       -13.5℃

年平均降雨量                         1566mm

年最大降雨量                         1700mm

年最小降雨量                         1052mm

一月最大降雨量                       500 mm

一日最大降雨量                       300 mm

年最多风向                           西北风

年平均风速                           2.5m/s

年最大风速                           12m/s

年大风日数(10m/s以上)                20天左右

年日照时数                            1919小时左右

年蒸发量                              1045mm

年平均相对温度                        82%

年最小月相对温度                      58%

5、平面布置

（1）遵循国家有关基本建设方针及xxx规划总体要求，合理布置，紧凑设计，做到满足生产使用功能要求，物流通畅，消防通道的宽度和转弯半径符合规定要求。

（2）应满足生产工艺的各种要求，分区明确、布置合理、工艺流程通畅、各工序联络方便。

（3）应满足卫生、环保、消防、安全等要求，先进、合理，创造优美的生产工作环境。

总平面布置和工程设计时，结合厂区现状，布局力求紧凑、简洁，工艺流程合理通畅，尽可能缩短建、构筑物间的管路距离，建筑物与附属物尽可能合建以节省占地。将生产区设在办公、生活区的下风向，有利于改善职工的工作生活环境。既最大限度地满足生产、管理包括设备维修的要求，又使厂区总体环境美观、协调、运输联系方便。

## 2.2生产工艺、设备配置、储存设施等基本情况

### 2.2.1原料辅料及物化性质

本项目所需主要原料：磷矿石、硅石、焦碳；

1、磷矿石Ca5F(P04)

磷矿的主要成份为氟磷灰石，磷矿常含有其它杂质。由于磷矿中含有定量的SiO2，故长期吸入其粉尘可引起呼吸道疾病，甚至会导致硅肺病，故操作环境空气中的含尘量应控制在TWA：lmg/m3;STEL:2mg/m3。

2、硅石SiO2

二氧化硅又称硅石，化学式SiO2。自然界中存在有结晶二氧化硅和无定形二氧化硅两种。SiO2中Si—O键的键能很高，熔点、沸点较高（熔点1723℃，沸点2230℃）。

自然界存在的硅藻土是无定形二氧化硅，是低等水生植物硅藻的遗体，为白色固体或粉末状，多孔、质轻、松软的固体，吸附性强。

硅石中SiO2是主要成份,Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、TiO2等均为杂质。硅石的化学成分愈纯，SiO2含量愈高，其耐火度也愈高。一般要求：SiO2≥96%, Na2O+ K2O≤0.2%～0.4%。

长期吸入其粉尘可引起呼吸道疾病，甚至会导致硅肺病。

3、焦碳C

焦碳是一种固体燃料，呈银白色或灰黑色，有金属光泽，坚硬多孔。主要成分是固定碳，挥发物很少。燃烧时无烟，热值约为25.13～31.40千焦/千克。主要用于钢铁与其他金属的生产和铸造，可用作气化和化学工业的原料，也可用作燃料。

4、磷铁FeP

磷铁是黄磷生产过程的副产品，磷矿中的氧化铁成份在电炉内进行下述反应而生成磷铁：

Fe2O3+3C=2Fe+3CO

4Fe+P2=4FeP

常温下，磷铁为深灰色块状物，比重约为6.5，实际上磷铁中磷与铁有不同的比例，其熔点约在1350～1450℃之间。熔融状态的磷铁遇水发生剧烈爆炸。

### 2.2.2生产工艺

1、原料制备

磷矿以精矿进厂，合格矿（水份≤2%时不必干燥）进入回转干燥机，利用黄磷尾气进行烘干，入炉磷矿水份≤2%，进行筛分后，胶带输送机送入磷矿仓，磷矿仓出口设置电子称量装置，计量后的磷矿胶带大倾角输送机送入制磷工段的原料柜。

合格焦丁由胶带输送机送入焦丁仓出口设置电子称量装置，计量后的焦丁由胶带输送机送入大倾角输送机送到制磷主厂房原料柜。

硅石以合格矿进入料仓后计量，仓出口设置电子称量装置，计量后的由胶带输送机送入大倾角输送机送到制磷主厂房原料柜。

2、制磷

电炉法黄磷生产流程，一般分为电炉、收磷系统、精制系统和包装系统，将合格的磷矿、焦炭、硅石按配比进行计量后混入大倾角输送机进入主厂房顶部的原料柜，由原料柜自动加入电炉内。外来电源经电炉变压器变压，经三相石墨电极送电，将炉料加热熔融后发生化学反应，生成磷蒸汽、一氧化碳、炉渣和磷铁。含磷炉气进入收磷系统，喷淋水将元素磷冷凝回收得到粗磷，同时分离一氧化碳等气体。粗磷进入精制系统进行精制后，得到成品黄磷，进行包装销售。一氧化碳等气体经净化后送烘干作为热源或综合利用。炉内化学反应除生成元素磷和一氧化碳外，炉料中的氧化铁经还原后与磷结合生成磷铁。炉料中的二氧化硅、氧化钙、三氧化二铝等物质则成为炉渣，炉渣从电炉渣口排出经水淬成为砂粒状渣。磷铁每二十四小时排放一次进行回收，磷铁可作为商品出售。

3、泥磷处理

制磷工段来的泥磷暂存在泥磷贮池中，由人工捞至泥磷转炉内。经泥磷转炉回收黄磷，磷蒸汽经冷凝收集于粗磷贮槽内，经粗磷泵送至精制槽加热水精制后，即得成品黄磷。泥磷渣作为磷渣肥出售。

### 2.2.3设备配置

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电炉变压器 |  | 台 |  |  |
| 2 | 黄磷电炉 |  | 台 |  |  |
| 3 | 受磷槽 |  | 台 |  |  |
| 4 | 洗气塔 |  | 台 |  |  |
| 5 | 尾气总水封 |  | 台 |  |  |
| 6 | 精制槽 |  | 台 |  |  |
| 7 | 泥磷槽 |  | 台 |  |  |
| 8 | 热水循环槽 |  | 台 |  |  |
| 9 | 热水高位槽 |  | 台 |  |  |
| 10 | 清水循环槽 |  | 台 |  |  |
| 11 | 高位水箱 |  | 台 |  |  |
| 12 | 热水循环泵 |  | 台 |  |  |
| 13 | 清水循环泵 |  | 台 |  |  |
| 14 | 烟囱 |  | 座 |  |  |
| 15 | 单梁抓斗起重机 |  | 台 |  |  |
| 16 | 原料柜 |  | 台 |  |  |
| 17 | 轨道皮带输送机 |  | 台 |  |  |
| 18 | 大倾角皮带输送机 |  | 台 |  |  |
| 19 | 皮带输送机 |  | 台 |  |  |
| 20 | 皮带电子秤 |  | 台 |  |  |
| 21 | 原料仓 |  | 台 |  |  |
| 22 | 旋风除尘器 |  | 台 |  |  |
| 23 | 水沫除尘器 |  | 台 |  |  |
| 24 | 引风机 |  | 台 |  |  |
| 25 | 蒸汽锅炉 |  | 台 |  |  |
| 26 | 动力变压器 |  | 台 |  |  |
| 27 | 清水泵 |  | 台 |  |  |

请将规格尺寸及参数填写完整

### 2.2.4储存设施

因黄磷需保存在水中，且必须浸没在水下，隔绝空气。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物，储存于阴凉、通风的库房。应严格执行剧毒物品“五双”管理制度。

xxxxxxxxxxxxxxx泥磷池2个，***m3 ；清水池4个，***m3；消防水池***个，100m3；桶堆场***m2；废渣场*** m2。

请表述清楚有哪些储存设施及功用

## 2.3职业安全卫生情况

### 2.3.1安全管理情况

1)安全生产管理机构

xxxxxxxxxxxxxxx设专职安全管理机构——安全环保科，有1名专职人员从事安全环保管理工作。公司还设有安全生产逐级负责的管理网络。公司安全管理体系如下：

公司安全领导小组—安全环保科—各部门管理—生产车间—工段—职工。

2)安全管理制度

xxxxxxxxxxxxxxx自建厂以来，建立了较完善安全管理体系，结合xxxxxxxxxxxxxxx实际情况制定了公司及各个车间的安全生产管理制度、安全生产责任制和岗位安全操作规程等一系列制度、规程。

（1）各级人员安全生产责任制

（2）安全生产管理制度有： 安全巡回检查制度、关于特种作业人员管理的规定、安全教育培训制度、劳动防护用品使用管理规定、消防设备维护保养管理制度、安全生产检查制度、电气设备检修制度、交接班制度、维修工安全操作规程、检修班安全检查制度、经营销售管理制度、水循环安全管理制度,防火制度、有毒有害作业作业制度。

（3）各岗位安全操作规程

3）人员培训情况

公司主要负责人及安全管理员经过安全监督管理部门培训并取得上岗资格证，特种作业人员具有特种作业操作证，其他从业人员经本单位教育培训，取得上岗资格。

4）日常安全管理

xxxxxxxxxxxxxxx有完善的培训制度，进厂人员都经过安全培训、生产培训、技能培训，合格后方能上岗。有完善的设备管理制度，对设备的运行及设备维修都有记录。对库存的安全管理按相关制度严格执行。有日常巡检制度，并对日常检查做有记录。

### 2.3.2职业防护情况

公司为作业人员按要求配备有相应的劳动防护用品，如手套、眼镜、口罩、防毒口罩等，并定期更换，公司规定未戴口罩和手套不得直接接触产品，凡接触药品的设备、工具、工作服等在生产完后必须彻底清洁。公司有洗漱间和事故冲洗。

# ⒊安全评价的范围

根据项目委托约定，我公司对xxxxxxxxxxxxxxx00吨/年黄磷项目的安全管理组织及相关制度，生产、储存装置的安全性，总平面布置及周边环境、消防设施与职业安全卫生保护等方面，依据有关法律法规及行业标准进行安全评价。

# ⒋安全评价程序

xxxxxxxxxxxxxxx受xxxxxxxxxxxxxxx的委托，组织技术人员开展安全评价工作。

1、深入xxxxxxxxxxxxxxx000吨/年黄磷生产现场进行实地查看、收集资料、查阅相关图纸文件、相关记录台帐。

2、听取该厂相关管理、生产人员对生产现状及安全管理等介绍。

3、通过座谈和随机调查考察生产操作人员和安全监督人员的对安全生产知识、事故预防措施的掌握程度。

4、本公司根据现场考察及获取的资料，对xxxxxxxxxxxxxxx00吨/年黄磷的安全现状进行分析研究，以辨识主要危险、有害因素，并根据其危险大小、危害程度，依据国家法律、法规、规范、技术标准的要求，提出整改建议和措施，并编制安全现状评价报告书。

图1-1　安全评价工作程序

# ⒌采用的安全评价方法

## 5.1 评价单元划分

本评价报告根据被评价单位的实际和安全评价的需要，按照评价单元的划分原则，以装置、设施和工艺流程的特征划定主要评价项目为：总平面布局、常规防护、职业卫生、消防及防火、仓储、包装及运输、电气、安全管理、生产过程、锅炉系统等九个单元。

## 5.2 评价方法选择

安全评价方法的确定说明和安全评价方法简介见附件5。

根据该公司的生产实际及生产过程中存在的危险因素情况，本次评价采用了安全检查表法。

各评价单元采用的安全评价方法详见下表。

各评价单元采用的安全评价方法一览表

| 序号 | 评价单元 | 安全检查表法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布局 | √ |
| 2 | 常规防护 | √ |
| 3 | 职业卫生 | √ |
| 4 | 消防及防火 | √ |
| 5 | 电气 | √ |
| 6 | 仓储、包装及运输 | √ |
| 7 | 安全管理 | √ |
| 8 | 生产过程 | √ |
| 9 | 锅炉系统 | √ |

# ⒍危险、有害因素分析结果

## 6.1 主要危险、有害物质分析结果

### 6.1.1 主要危险、有害物质的理化性质

xxxxxxxxxxxxxxx000吨/年黄磷工艺生产过程、储存中危险化学品主要有黄磷、一氧化碳、二氧化磷、五氧化二磷、氟化氢、二氧化碳、煤等。根据2002年版《危险化学品名录》，该企业有属于毒害品、酸性腐蚀品等对人体有毒害的物质。在对主要危险化学品危害分析中，将按其纯品进行分析。分析包括该危险化学品的标识、组成形状、健康危险（中毒）、急救措施、燃爆特性与消防、池漏应急处理、储运、防护措施、理化性质、毒理学资料等。

### 6.1.2主要危险、有害物质危险特性综述

该企业在生产过程中主要的危险有害物质按其危险、有害性可分为下述几类：

1.火灾

（1）黄磷属于一级自燃品，自燃点35℃，遇空气立即自燃。在泥磷运输、储存及生产过程中因泄漏或操作不当而导致黄磷暴露于空气中自燃着火。

（2）蒸磷过程中烟气中含有CO，属有毒易燃气体，若引风系统出现故障，易造成其积聚，遇火源发生火灾爆炸事故。

（3）精制槽及包装桶均采用水封，若发生物料泄漏或设备破裂而失水时，将会使黄磷自燃而导致火灾。

2.中毒、窒息危险

生产过程中的物料及中间产物（P2O3、P2O5、HF、CO2、H3P、CO、SO2等）具有毒性危害，黄磷属剧毒品，当这些物料在装卸、输送、生产、检修等过程中，若未按规程操作或设备设施损坏，导致有害物料泄漏，人体接触或吸入，会对造成人员中毒、窒息等危害。

3.灼烫危险

（1）在生产工艺过程中，进行抽磷前未对输磷管进行安全检查，造成磷泄漏。

（2）在运输、进料、精制包装中，因管道、接头、阀门、法兰泄漏，而导致少量黄磷掉到作业人员皮肤和衣服上没，黄磷与空气接触发生自燃，对作业人员造成灼烫伤害。

（3）蒸汽输送管道和转炉的保温材料脱落，易对作业人员造成灼烫伤害。

4．小结

通过主要危险、有害物质危险特性分析，可以看出，生产过程中存在着自燃物质及对人体有毒害物质、危险性物质。其主要危险性是火灾和中毒。

## 6.2 生产过程危险、有害因素分析结果

在生产过程中，由于泥磷、黄磷自身在常温下脱离水封而暴露在空气中时具有极大的危害性，在加热蒸馏回收黄磷的生产过程中，存在多种潜在的危险因素，可导致风险事故的发生。可能出现下列主要危险因素：

（1）在泥磷加料过程中，由于输送管道破裂、漏泄导致泥磷外泄。

（2）蒸磷炉产生的磷蒸汽在输送过程中因管道破裂导致高温蒸磷蒸汽的漏泄并向环境散发，形成对环境大气的大范围危害。

（3）受磷槽加热时如违反温度条件（如超过80℃），磷会喷出，发生火灾甚至爆炸，造成人员伤害和环境危害。

（4）蒸磷炉产生的磷蒸汽未能得到充分的洗涤、冷却，使受磷槽中的含磷蒸汽大量随尾气排出。

请描述磷蒸汽泄漏后出现的后果,比如燃烧等危害.

（5）洗涤废水和封磷水溢出；废水收集网不完善，污水处理池容积不够，导致废水流入外界环境。因废水中含有较多有毒有害物质，可造成外界环境污染和人畜中毒。

（6）蒸磷炉渣出炉时炉内蒸汽未排完，高温炉渣遇水可导致燃烧、人

员中毒。

（7）灼烫和化学灼伤

在生产过程中，用煤直接加热转炉，转炉内温度高达300℃左右，存在高温物体，若高温作业点的移动式轴流风机等通风降温设施运行不正常，容易造成灼烫伤害；操作人员若在作业过程中未穿戴好个人防护用品，并与高温物体保持应有的距离，或者泥磷、黄磷溅落到身上，易造成化学灼伤伤害。

（8）火灾

黄磷属于自燃物品，又属于A级无机剧毒品。室温下接触空气能自燃，易氧化成三氧化二磷及五氧化二磷，并引起燃烧。在潮湿空气中的自燃点低于在干燥空气中的自燃点。与氯酸盐等氧化剂混合发生爆炸。其碎片和碎屑接触皮肤干燥后立即着火，可引起严重的皮肤灼伤。

（9）中毒

黄磷属于A级无机剧毒品，半致死浓度（LD50）为3.03mg/kg(大鼠经口)，在作业过程中，若不小心吸入会发生人员中毒身亡。泥磷、黄磷泄露自燃生成的五氧化二磷气体会引起人员急性中毒和慢性中毒。

（10）物体打击

在建设项目施工和投产后的生产作业现场存在多工种配合交叉立体作业,若作业人员进入作业现场时未戴好安全帽，安全意识不到位，盲目从吊车所吊重物下通过；易发生人员受物体打击伤害。

（11）高处坠落

在工程施工或生产作业中存在高处作业，若高层平台未安装安全防护栏杆，操作人员在行走及作业时又未认真确认，高处作业时未系好安全带，容易发生高处坠落危险。

（12）机械伤害

该企业生产线中有转炉、水泵等转动机械设备，若这些转动设备周围未安设隔离栏杆或防护罩，操作人员在作业过程中与其保持的安全距离不够，易造成机械伤害。

（13）车辆伤害

该企业内有原料、产品运送货车等机动车辆，在行驶中存在车辆伤害。

（14）触电

厂房内存在变压器及各零星用电等电气设备，在施工和试运行过程中，由于线路绝缘不良或违章操作等，造成人员触电，包括雷击伤亡。

（15）废渣

本项目产生的废渣主要是泥磷回收黄磷后的废渣约15000吨/年、燃煤废渣1000吨/年、污水处理系统的污泥20吨/年和厂区的生活垃圾8吨/年，总量约为17000吨/年。为防止产生的炉渣和污泥不能及时外运处理，应设置残渣库，做好安全防护措施，防止雨淋和流失进入厂外环境，堆场必须按相关标准执行。

（16）废气

本项目有组织排放的废气主要为洗磷塔尾气和转炉燃煤烟气。洗磷塔尾气经碱液洗涤处理后由30m的气筒实现达标排放。蒸磷转炉燃煤产生的大量烟气经除尘器处理后符合《工业炉窑大气污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》要求。

（17） 废水

本项目废水主要来源于原料泥磷中的封磷水，蒸磷冷凝喷淋水、地坪冲洗水、包装过量封磷水以及生活污水。原料泥磷的封磷水不排放，储存于本厂的泥磷池中。蒸磷冷凝喷淋水为废水的主要来源，通过管道输送到污水处理系统集中处理后循环使用，实现废水零排放。生活污水量小，经化粪池处理后用于厂区绿化灌溉。

（18）噪声

本项目的主要噪声来源于蒸磷炉风机和水泵等设备运转的机械噪声。

（19）锅炉爆炸

如果因安全泄放装置失灵、压力表失准、超压报警装置失灵、严重缺水等事故而处理不当，锅炉运行压力超过最高许可压力容易引起爆炸。

增加噪声的分析

## 6.3储运过程中的危险有害因素分析结果

⑴泥磷池跨塌、裂缝，泥磷泄漏或封磷水泄漏后使泥磷暴露于空气中，黄磷产品未完全浸没在水中，泥磷和黄磷会自燃生成五氧化二磷有毒气体，导致火灾、人员中毒事故发生，并对环境产生较大影响。

⑵在泥磷原料和黄磷产品运输过程中，若未完全浸没在水中，或发生车祸，将因泥磷原料和黄磷的漏出发生自燃，生成五氧化二磷有毒气体，导致火灾和人员中毒事故发生，并对周边环境产生重大影响。

⑶黄磷产品与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中被曝晒、雨淋。中途停留时未远离火种、热源，可能导致事故发生。

⑷储存设备、包装容器若选型不当，制造质量差，维护检查不周易导致泄漏事故。

⑸在装卸运输过程中若违规作业，可能引起物料泄漏甚至火灾事故，将对周围人群、车辆及建构物造成危害或破坏。

⑹物料堆码不符合要求，可能导致堆码坍塌，造成人员受伤。

⑺若未委托有危险化学品运输资质的单位进行运输，有导致各类事故发生的可能。

## 6.4人的不安全因素分析结果

主要体现在职工文化水平、安全操作技能及安全意识等方面参差不齐，易出现操作失误、协作配合不够而导致的事故。主要表现在：

(1)作业人员违章

  - 违章指挥、违章作业和操作失误；

  - 不熟悉或者不严格执行操作规程；

  - 各工序之间、各作业环节之间缺少联络或未衔接好；

  - 作业人员疏忽大意。

(2) 管理缺陷

①安全管理规章制度不健全或执行不严；

②对生产过程中的危险有害因素及相关安全法规、标准缺乏了解；

③对生产和输送中的设备、设施及工艺系统的安全可靠性缺乏认真的检验分析和评估；

④对各类设备设施存在的缺陷和隐患未能及时检查和治理。

## 6.5建筑物火灾危险性分析结果

黄磷的火灾危险性为甲类，因此，本工程的工业建筑大多数为甲、乙类厂房、仓库、储槽，建筑物耐火等级均为一级，只有办公房为二级。

在本工程总平面布置的防火设计应符合《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）规范的规定。建筑物之间的距离应等于或大于10m，符合相关规范的要求。各建筑物按生产的火灾危险性情况见下表：

建筑物按生产的火灾危险性

| 火灾危险性类别 | 车间、建筑物名称 |
| --- | --- |
| 甲类 | 产品储存区域 |
|  | 泥磷回收装置厂房 |
|  | 泥磷池 |
|  | 受磷槽、蒸磷转炉 |
| 乙类 | 配电室 |
|  | 办公用房及生活设施 |
| 戌类 | 废水处理系统 |
|  | 消防水池、清水池 |

## 6.6电气火灾危险性分析结果

电气消防设计必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针，符合有关规范要求，配置必要的防火措施，防止和减少火灾危害。本工程电气相关各建、构筑物火灾危险性及耐火等级见下表：

电气相关的建、构筑物危险性分布及耐火等级

| 序号 | 名称 | 火灾危险性 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室 | 戌类 | 二级 |

## 6.7自然危险有害因素分析结果

1、地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建筑物的破坏作用明显，作用范围大，进而威胁设备和人员的安全。地震烈度按7级设防。

2、不良地质

不良地质对建筑物的破坏作用较大，甚至影响人员安全。

3、雷击

雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生。xxx地区夏季暴雨季节雷击较为频繁，可能造成建构筑物、燃烧炉、配电房和电气设备的破坏。采用了防雷措施，并经检测合格。

4、气温

人体有最适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围时，会产生不舒服感，气温过高会发生中暑；气温过低达到零度以下，则可能发生冻伤和冻坏设备。气温对人的作用广泛，作用时间长，但其危害后果较轻。

5、不良天气

暴雨和洪水、泥石流威胁工厂安全，尤其是对泥磷池威胁很大，其作用范围大，虽然出现的机会不多，但危险性大，应引起高度重视。内涝浸渍设备，影响生产。

## 6.8重大危险源辨识

重大危险源是指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。这类单元一旦发生事故，将造成严重的人员伤亡和财产损失。xxxxxxxxxxxxxxx000吨/年黄磷项目属于危险化学品生产企业，黄磷产品属于剧毒无机危险化学品，虽然未列入GB18218—2000《重大危险源辨识》中，但黄磷属于《剧毒化学品目录》（2002年版）中列入的剧毒危险化学品，建设单位应参照重大危险源的管理要求进行管理。

# ⒎定性、定量分析安全评价内容的结果

## 7.1 安全检查评价结果

通过对该公司总平面布局单元、常规防护单元、职业卫生单元、消防及防火单元、仓储、包装与运输单元、电气单元、安全管理单元、生产过程单元、锅炉系统单元等九个单元进行了检查，检查结果汇总如下：

项目位于xxx村境内，所在地处于瀑布沟电站工程大坝上游集雨区，但与水库尾水相距50km。项目北距xxx城约38km，距108国道（石棉—汉源公路）4.8km，有公路直通厂址所在地。厂区占地20亩，厂址位于河河谷台地，地势较为平坦，场地现为荒滩地。距***村直线距离1.8km（中间隔一座山包）。厂址所在区域原为****水电站施工区域。

厂址地处紫***河谷北岸，在厂址北80m处有居民1户2人，厂址西北向直线距离1.8km***村，****村约有20～30户100多彝族农民。厂址其它方向1～2km范围内无人居住。

该厂区周边为一般安全保护目标，相互间无明显影响。附近无需动火作业的工业设施，无高压电力线路和通讯线路跨越上空；无特殊文物保护单位和风景名胜区，800m范围内无学校、商场、人口稠密的居民居住区等公共建筑设施。

厂区的总平布局按照有关的规范设置防火间距及防火要求。厂区道路布置，能满足消防车通行要求。生活消防给水管线及室外消防栓的布置也按照有关规范进行布置。

建筑物与建筑物之间的防火间距、建筑物的耐火等根据《建筑设计防火规范》及《化工企业安全卫生设计规定》执行。在满足工业生产和消防要求的前提下，节约用地，结合厂区地形、地质、气象、风向等自然条件合理布置厂内道路，使运输路线短捷、顺畅，便于消防、施工、安装和检修。

平面布置和工程设计时，结合厂区现状，布局力求紧凑、简洁，工艺流程合理通畅，尽可能缩短建、构筑物间的管路距离，建筑物与附属物尽可能合建以节省占地。既最大限度地满足生产、管理包括设备维修的要求，又使厂区总体环境美观、协调、运输联系方便。

本评价工艺流程合理，物料流向顺畅、短捷，厂区交通便利，功能分区明确等因素，本着安全生产的原则进行设计。厂区总平面布置符合规范要求。

该企业在防毒、防噪声和环境保护方面的职业危害防护措施比较健全有效。并已为职工加入保险、配备了部分相应的劳保用品。该厂已通过当地消防部门的验收并同意使用，消防车道、消防用水可以保证；灭火器放置合理。该企业的管理制度基本健全，能满足生产要求，建立事故救援预案。

## 7.2 安全检查表法评价结果

评价组有关人员深入现场，对照安全检查表检查项目总平面布局，常规防护，职业卫生，消防及防火，仓储、包装与运输，电气，安全管理，生产过程、锅炉系统等九个单元逐项检查。检查结果为基本合格。

详细的现场安全检查内容见附件2中定性评价。

# ⒏对可能发生的危险化学品事故的预测后果

xxxxxxxxxxxxxxx000吨/年黄磷工艺生产过程、储存中危险化学品主要有黄磷、一氧化碳、二氧化磷、五氧化二磷、氟化氢、二氧化碳、煤等。根据以上物料特征，预测可能发生的主要危险化学品事故有以下类型： 中毒、环境污染、火灾、爆炸、触电、坍塌、机械伤害（坠落、挤压、打击）、烫伤、车辆伤害、噪声危害、化学灼伤。

# ⒐对策措施与建议

xxxxxxxxxxxxxxx生产过程中涉及到主要原料及产品的储存、输送及使用。工艺过程中火灾、中毒成为主要危险；其他还存在着触电、化学灼伤、机械伤害等事故的可能性。本评价报告遵照国家有关法律法规规定，对生产过程进行了危险、危害因素分析等评价工作，同时根据现场检查情况，对企业提出以下安全对策措施与建议。

## 9.1安全技术对策措施

1、应按规范配置消防器材，设置室内干粉灭火器材，按规范设置室外消防系统、火灾自动报警系统和自动灭火系统。按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）设计消防系统并取得有关部门消防安全认可。

2、易燃、易爆场所的电器设备应符合相应防爆要求，应安设应急照明灯。粉尘、有毒气体作业场所应按规范配置个人防护用品。

3、全厂划为禁火区，易燃易爆场所要有严禁烟火醒目标志。

4、各机械设备的传动部分均设防护罩或防护栏杆。

5、车间内的工作平台四周临空部分按低于10米和高于等于10米，设置1.05米和1.2米的防护栏杆。

6、所有正常不带电的电气设备金属外壳采用接地或接零保护，35kV高压线则采用接地保护；380/220V低压系统采用接零保护，工作接地、车间重复接地及建筑物的防雷接地共有一个厂区接地网，其接地电阻应小于4个欧姆。电气设备必须由具有相应资质的单位设计、制造、安装，并经有关部门检验合格后才能投入使用。

7、特种设备、强制性检验设备（包括蒸气锅炉、行车、黄磷储罐、液压系统压力容器、氧、乙炔气瓶、压力管道、压力阀门、压力表、安全阀、可燃、有毒气体泄漏检测报警仪及变送器、行车、起重机械、厂内运输机械等）必须由具有相应资质的单位设计、制造、安装，并经有关部门检验合格后才能投入使用。受压容器设备均应设有安全阀，安全附件齐合。

8、所有电气设备、设施必须具有国家指定机构的安全认证标志。

9、机械设备的设计和制造须采用本质安全措施。

10、粉尘、噪声、污水的治理和职业病的防治应按《建设项目环境影响报告》的要求进行。对炉渣应分析黄磷残留成份含量符合安全标准才能作其它用途。高温作业场所必须配备相应的劳保用品和急救药品。

11、消防系统必须由具有相应资质的单位设计、制造、安装，由具有相应资质的单位出具消防设计，并经有关部门检验合格后才能投入使用。

12、建议办公生活用房布置在主厂房常年有风的上风方向并相距50米。据当地气象部门资料，日最大降雨量300mm，建议沿厂区外设计修筑防洪堤、泄洪道。考虑到本地区属地震多发区，全厂建构筑物应按7度抗震设计建设。建设场地东面为山地，地势较为陡峭，建议对该地段进行勘察，对可能发生滑坡、泥石流地点进行预先治理。根据《建筑物防雷设计规范》的规定，本工程设计应对高度超过12米的建筑物进行防雷保护；对防护要求较高的建构筑物，则不受高度的限制，均采用相应的防雷措施。

13、产品质量监控化验室安装有毒有害气体监测仪，必须加强室内通风，乙炔气必须排出室外，排污沟保持通畅采取相应防淤积措施。

14、加强对车间、工段的设备维修现场的管理，氧气瓶、乙炔瓶应分库集中保管并建立收发制度。

15、加强内、外车辆管理，禁止违章、未安阻火器车辆进入防火防爆区。

16、可燃气体安全排放建议设备自动控制系统和安全装置。

17、建立完善设备管理制度、建立安全管理制度、建立安全生产奖惩制度、事故应急救援预案。

1）包括设备台账及档案、设备巡回检查、设备维护、设备检修、设备检测(如压力容器和压力管道)、特种设备、计量器具管理等。

2）包括 ①安全责任制（各部门、各岗位安全职责）；②日常检查(重点危险点的监控、日常岗位巡回检查等)；③定期检查(季节性检查、节日前检查)；④专业检查(压力容器、电气设备、安全装置、消防设施、运输车辆、监测仪器、危险物品等)；⑤不定期检查(装置开、停工前，检修中，新装置投产前)。

3）包括：①安全目标与经济利益挂勾；②奖励对安全生产、事故处理工作做出贡献的部门和处罚个人违反各项规章制度的部门和个人。

4）包括组织机构、人员组成、主要职责，报警、通讯、联络、处理措施，疏散、撤离、危险区，隔离、检测、抢险及控制措施，现场救护、救治、现场保护与外部救援，应急培训、演练，附件、编制等。

## 9.2安全管理对策措施

1、拟建项目投入使用时,要针对本工程的特点制定安全管理制度、办法，各级人员安全岗位责任制，事故应急预案，并组织有关人员定期进行演练。

2、建立应急救援组织指挥网络，主管安全的总经理任总指挥，各副总经理任副总指挥。设立通信联络组、治安组、消防组、抢险抢修组、医疗尖救护组、物资供应组。公司有关单位设立相应的组织，形成应急救援组织体系。

3、建立安全教育办法。规定新录用的员工必须进行三级安全教育，考试合格后方可上岗，各实施安全教育的部门应建立安全教育台帐；根据生产经营的需要，采用安全事故分析会、专题讲座、知识测验、现场演练等形式，对全体员工进行经常性的安全教育；对特种作业人员，新技术、新方法、新设备投产前安全教育考核，公司内工作调岗必须重新进行安全教育。

4、建立健全安全管理制度，制定操作堆积、检修规程、设备管理制度，完善安全措施，形成安全管理体系。

5、按原化工部《四十一条禁令》强化安全生产现场管理，按《化工企业安全管理制度》规定建立与完善安全生产制度对应的各类台帐，将安全生产措施落实到人。

6、建议项目建设安装时，为保证建构物的安全，宜对边坡周围土体、建筑物等进行变形观测，以监测场地周围及支挡过程中所产生的地面变形和侧向位移，以便必要时采取应急措施。

7、使用有毒物品作业场所，建议初步设计时满足下列要求：

（1）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；

（2）有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；

（3）设置有效的通风装置，可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施；

（4）高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的池险区；

（5）配备有效、数量足够的个人防护用品，经检查合格后使用。

8、加强对有毒物品的管理：

（1）剧毒化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。还应当将储存剧毒分学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。

（2）购买剧毒化学品，应当遵守下列规定：

生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的，应当向设区的市级人民政府公安部门申请领取购买凭证，凭购买凭证购买；

单位临时需要购买剧毒化学品，应当凭本单位出具的证明（注明品名、数量、用途）向设区的市级人民政府公安部门申请领取准购证，凭准购证购买；

个人不得购买农药、灭鼠药、灭虫药以外的剧毒化学品。

- 企业不得向个人或者无购买凭证、无准购证的单位销售剧毒化学品。剧毒化学品购买凭证、准购证不得伪造、变造、买卖、出借或者以其他方式转让，不得使用作废的剧毒化学品购买凭证、准购证。

- 通过公路运输剧毒化学品，应向县级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证。并提交有关危险化学品的品名、数量、运输始发地和目的地、运输路线、运输单位、驾驶人员、押运人员、经营单位和购买单位资质情况的材料。

- 使用剧毒化学品的单位，应国务院经济贸易综合管理部门负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记。负责危险化学品登记的机构应当向环境保护、公安、质检、卫生等有关部门提供危险化学品登记的资料。

- 健全剧毒化学品安全管理制度和岗位安全操作规程；建立本单位剧毒化学品事故应急救援预案，配备应急救援器材和个人防护用品，并按有规定办理备案手续。

9、建议企业主动请当地安全监督管理部门协调周边社区、工厂、单位建立周边事故联动预警机制，制定事故疏散路线和协调配合抢险援救预案。

10、企业应按中华人民共和国国务院令第352号《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》的要求进行管理，有利于企业生产安全。

## 9.3补充的安全措施

1）加强对车间的有毒有害气体进行监测。

2）企业必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使企业达到“正规生产、规范管理、确保安全、讲求效益”的目的，在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的同时，必须做好计划、布置、检查、总结和评比安全工作。

3）企业必须落实安全生产责任制，总经理对本企业的安全生产工作负责。各级部门主要负责人对本企业的安全生产负责，各职能机构对其职能范围内的安全生产工作负责。

4）企业应根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。

5）企业应对本单位的职工认真做好安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和法律法规知识，进行技术和业务培训，经考试合格后方可上岗作业。

6）要害岗位、重要设备、设施和危险区内，应加强安全管理，并按标准要求设置安全标志和警示牌，其要保证安全标志和警示牌的完整性。

7）企业在编制年度生产计划和长远发展规划时，必须同时编制安全卫生措施计划，并按国家规定提取安全技术措施专项费用，专款专用，用于改善安全生产条件，不得挪做它用。

8）严格执行各项规章制度、作业规程和岗位操作规程，严格遵守值班、交接班制度。同时建立健全安全活动日制度，应认真做好安全大检查，并要求建立各项档案，严格执行档案管理。

9）必须按规定为职工发放劳动保护用品、保健食品和相应的药品，职工必须按要求佩戴和使用劳动防护用品和用具。

10）按《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》制定生产安全事故应急救援预案并组织职工演练，企业发生伤亡或其它重大事故时，安全管理人员立即到现场指挥和组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。对伤亡或重大事故必须按规定及时如实上报安全生产监督管理部门和主管部门。事故发生后，及时调查分析，查明事故原因，并提出防止同类事故发生的防范措施。

11）危险化学品生产经营企业应实施安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，形成良好的企业安全文化。按照《危险化学品从业单位安全标准化》的管理要素，规范安全管理。

12）生产设备附近、相应开关、阀门处应设“禁止触摸”标志，并摆放在显眼处。

13）易发生火灾的危险场所应设置明显的“当心火灾”标志。

14）应定期检查、更换已经老化的电缆。

15）应严格监督作业人员在作业时佩戴相应劳保用品。

## 9.4补充建议

- 黄磷转炉三通处易堵塞，需定期清理。

- 泥磷池不坚固，易垮塌，导致泥磷泄漏，造成环境污染。

- 电线穿管，电器设施要加防护装置，防止沾上泥磷引发火灾以及防水等。

- 厂区运输时，道路转弯处易发生运输车辆翻车等事故，导致泥磷泄漏，引发火灾以及造成环境污染等。

# ⒑安全评价结论

根据《安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理局令第10号)等国家有关法律法规关于危险化学品生产企业要取得安全生产许可证必须具备的安全生产条件要求，我公司评价人员通过对xxxxxxxxxxxxxxx000吨/年黄磷生产线项目进行了安全评价得出以下结论：

xxxxxxxxxxxxxxx黄磷生产线从安全生产的角度看，符合国家相关法律、法规、技术标准的要求，具备安全生产条件。

# 附件：

## ⒈危险、有害因素分析过程

### 1.1主要危险、有害物质理化性质及危险特性

危险化学品的何种工艺条件下的成份含量是由具体工艺参数决定通过计算或者实验所得，属于工艺设计范围，本报告按《导则》要求进行对xxxxxxxxxxxxxxx000吨/年黄磷工艺生产过程、储存中的黄磷、一氧化碳、二氧化硫、五氧化二磷、氟化氢、二氧化碳、煤等主要危险化学品的物化性质及危险特性叙述如下：

1）黄磷

| 第一部分：化学品及企业标志 |  |
| --- | --- |
| 中文名称：黄磷 | 国标编号：42001 |
| 别 名：白磷 | CAS号：7723-14-0 |
| 英文名称：phosphorus white ；phosphorus yellow | 分子式：P4 |
| 火灾危险类别：甲 |  |

| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| --- | --- |
| √纯品 | 混合物 |

| 有害物成分 | 浓度 | CAS NO |
| --- | --- | --- |
| 白磷 |  | 7723-14-0 |

第三部分：危险品概述

危险性类别：第4.2类 自燃物品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：急性吸入中毒表现有呼吸道刺激症状、头痛、头晕、全身无力、呕吐、心动过缓、上腹疼痛、黄疸、肝肿大。重症出现急性肝坏死、中毒性肺水肿等。口服中毒出现口腔糜烂、急性胃肠炎，甚至发生食道、胃穿孔。数天后出现肝、肾损害。重者发生肝、肾功能衰竭等。本品可致皮肤灼伤，磷经灼伤皮肤吸收引起中毒，重者发生中毒性肝病、肾损害、急性溶血等，以致死亡。慢性中毒：神经衰弱综合征、消化功能紊乱、中毒性肝病。引起骨骼损害，尤以下颌骨显著，后期出现下颌骨坏死及齿槽萎缩。

环境危害：对环境有危害。

燃爆危险：本品属自燃物品，高毒，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。立即涂抹2％～3％硝酸银灭磷火。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：立即用2％硫酸铜洗胃，或用1：5000高锰酸钾洗胃。洗胃及导泻应谨慎，防止胃肠穿孔或出血。就医。

第五部分：消防措施

危险特征：白磷接触空气能自燃并引起燃烧和爆炸。在潮湿空气中的自燃点低于在干燥空气中的自燃点。与氯酸盐等氧化剂混合发生爆炸。其碎片和碎屑接触皮肤干燥后即着火，可引起严重的皮肤灼伤。

有害燃烧产物：氧化磷。

灭火方法：消防人员必须穿橡胶防护服、胶鞋、并佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或自给式呼吸器灭火。灭火剂：雾状水。

第六部分：泄露应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用水、潮湿的沙或泥土覆盖。收入金属容器并保存于水或矿物油中。大量泄漏：在专家指导下清除。

第七部分：操作处置与储存

操作处置注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：应保存在水中，且必须浸没在水下，隔绝空气。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

第八部分：接触控制／个体防治

最高容许浓度：中国MAC：--

最高容许浓度：前苏联MAC：0.05

监测方法：气相色谱法；硝酸银分光光度法

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触毒物时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。实行就业前和定期的体检。

| 第九部分：理化特征 |  |
| --- | --- |
| 外观与性状：无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光。 |  |
| Ph值： | 熔点(℃)： 44.1 |
| 相对密度(水=1)： 1.82 | 沸点(℃)： 280.5 |
| 相对密度(空气=1)： 4.42 | 饱和蒸汽压(kPa)： 0.13(76.6℃) |
| 燃烧热(Kj/mol)： 3093.2 | 临界温度(℃)： 721 |
| 临界压力(MPa)： 无资料 | 辛醇／水分配系数： 无资料 |
| 闪点(℃)： 无意义 | 引燃温度(℃)： 30 |
| 爆炸下限[%(V/V)]： 无意义 | 爆炸上限[%(V/V)]： 无意义 |
| 最小点火能(mJ)： 无资料 | 最大爆炸压力(MPa)： 无资料 |
| 溶解性：不溶于水，微溶于苯、氯仿，易溶于二硫化碳。 |  |
| 主要用途：用作特种火柴原料，以及用于磷酸、磷酸盐及农药、信号弹等的制造。 |  |

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：不稳定

聚合危害：

避免接触的条件：受热、光照。

禁配物：强氧化剂、酸类、卤素、硫。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性(LD50)：3.03 mg/kg(大鼠经口)

第十二部分：生态学资料

其它有害作用：该物质对环境有危害，对鱼类应给予特别注意。

第十三部分：废弃处理

废弃处置方法：用控制焚烧法处置。

第十四部分：运输信息

危险货物编号：42001

UN编号：2447

包装标志：自燃物品；剧毒品

包装类别：O51

包装方法：小开口钢桶（黄磷顶面须用厚度为15厘米以上的水层覆盖）；装入盛水的玻璃瓶、塑料瓶或金属容器（用塑料瓶时必须再装入金属容器内）。物品必须完全浸没在水中，严封后再装入坚固木箱。

运输注意事项：铁路运输时若使用小开口钢桶包装，须经铁路局批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号） 《危险货物品名表》（GB12268-2005） 《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005） 《危险化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2000） 《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）

2）一氧化碳

| CAS：630-08-0 |  | RTECS：FG3500000 | UN：1016 | IMDG：2114 | 危编号：21005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾危险类别：乙 |  |  |  |  |  |
| 中文名称：一氧化碳，碳氧化物（钢瓶） 英文名称：Carbon monoxide，Carbon oxide，Carbonic oxide（cylinder） 分子式：CO |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观及性状: 无色无臭气体。在空气中燃烧呈蓝色火焰。主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，及用作精炼金属的还原剂。 溶解性：在水中的溶解度低,但易被氨水吸收。溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 相对密度：空气: 0.97 水：0.79 分子量：28.01 临界温度：-140．2 临界压力：3.50 闪点 (℃)：＜-50 自燃温度(℃)：610 爆炸极限(V%)：12．5（上限），74．2（下限） 熔点（℃）：-205.0 沸点（℃）：-191.5 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸危险性 | 建规火险分类：乙类 物理危险性：该气体与空气充分混合，易形成爆炸性混合物。该气体容易穿透墙壁和天花板。 化学危险性：在有微细分散的金属粉末存在时，该物质生成有毒、易燃羰基化合物。与氧、乙炔、氯和氟激烈反应。 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定。在400～700℃间分解为碳和二氧化碳。 聚合危害：不能出现。 禁忌物: 强氧化剂、碱类等。 避免接触的条件: 吸入。 灭火剂: 切断气源，如无可能和对周围环境无危险，让其自行燃烧完全。其他情况用雾状水，干粉，二氧化碳。 灭火操作：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 接触危害 和防护 | 伤害途径：吸入。 接触机会：凡含碳物质于燃烧不完全时皆可产生C0,在工业生产中接触CO作不下于70余种。 ⑴钢铁工业、化学工业、煤气、各种加热窑炉的焙烧、矿下爆破、交通等生产部门。 ⑵生活性中毒：家中煤炉产生的气体含CO可达6～30％。我国建国近40年报道的急性CO中毒病例已超过5000例,其中生活性中毒占半数以上。 接触预防：避免孕妇接触!一切情况均向医生咨询！ |  |  |  |  |
|  | 预防措施：穿工作服。 眼睛接触预防措施：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |
|  | 吸入危害：意识模糊，头晕，头痛，恶心，神志不清，虚弱。 预防措施：空气中浓度超标时，必须佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带正压自给式呼吸器。 急救措施和医治：通风，局部排气通风或呼吸防护。 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医并给予医疗护理。 |  |  |  |  |
|  | 防火防爆：禁止明火，禁止火花，禁止吸烟。密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。使用无火花的手工具。 防吸入：严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。生产、生活用气必须分路。工作现场严禁吸烟。进行就业前和定期的体检。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: Ⅱ级(高度危害) 职业接触限值：中国：MAC 30mg/m3（最高容许浓度） 美国：ACGIH TLV-TWA 29 mg/m3 (25 ppm) 妊娠期：B（尽管遵守最高容许浓度标准，仍可能存在有害影响）。 中国职业病诊断国家标准：职业性急性一氧化碳中毒诊断标准及处理原则GB8781-88 毒性资料: 人吸入TCLo: 600 mg/m3/10M，LCLo: 5000 ppm/5M。 人（男性）吸入LCLo: 4000 ppm/30M; TCLo: 650 ppm/45M。 LC50：1807 ppm4小时(大鼠吸入)，2444 ppm/4H（小鼠吸入）。 短期接触的影响：该物质可能对血液、中枢神经系统和心血管系统有影响。高浓度接触可能造成意识降低、神志不清和死亡。须进行医疗观察。 长期或反复接触的影响：该物质可能对神经系统和心血管系统有影响，导致神经和心脏紊乱，增加心脏病危险。怀疑会造成生殖影响，如神经病学问题，新生儿体重轻，死产增加和先天性心脏病。 健康危害：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷；重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加、频繁抽搐、大小便失禁等；深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 |  |  |  |  |
| 包 装 与 储存 | 中国危险性类别：第2.1类(易燃气体) 中国危险货物包装标志：4 联合国危险性类别:2.3 联合国次要风险等级:2.1 运输应急卡：TEC(R)-827 美国防火协会法规：H2（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R0（反应危险性）。 储运条件：易燃有毒的压缩气体。储存于明凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |

3）二氧化硫

| 标识 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国标编号：23013 |  | CAS号：7446-09-5 |
| 中文名称 ：二氧化硫 |  | 别 名：亚硫酸酐 |
| 英文名称：sulfur dioxide |  |  |
| 理化性质 | 无色气体，具有窒息性特臭。有强烈刺激性气味。分子式S-O2。分子量64.07。相对密度 2.264(0℃)。熔点 -72.7℃。沸点-10℃。蒸气压 338.32kPa(2538mmHg 21.11℃)。在水中溶解度 8.5%(25℃)。易溶于甲醇和乙醇; 溶于硫酸、乙酸、氯仿和乙醚等。潮湿时,对金属有腐蚀作用。不能与下列物质共存:卤素或卤素相互间形成化合物、硝酸锂、金属乙炔化物、金属氧化物、金属、氯酸钾、氢化钠。 |  |
| 消防措施 | 消防人员必须穿戴全身防护服、佩带正压供气式呼吸器，方可关闭钢瓶阀门，以杀灭火势。用水冷却火场中的钢瓶，并应迅速将钢瓶转移至安全地带。 |  |
| 储运须知 | 包装标志：有毒气体。包装方法：高压钢瓶。储运条件：储存于通风良好不燃材料结构的库房。避免容器受日光直晒或受热。平时检查钢瓶是否漏气。搬运时钢瓶须戴安全帽及防震橡皮圈，防止撞击和剧烈震动，避免容器受损。与有机物、可燃物、氧化剂和其他可燃物质隔离储运。 |  |
| 泄漏处理 | 对泄漏物处理必须穿戴氧气防毒面具。残余气体或钢瓶泄漏出的气体用排风机排送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。 |  |
| 接触机会 | 燃烧含硫的煤和石油燃料、熔炼硫化矿石等都有二氧化硫生成。在工业生产中, 它常用于制造硫酸、亚硫酸盐,一些有机化合物的合成(如硫酰氯、亚硫酰氯、磺酸盐)、硫化橡胶、合成酚; 水果防腐剂、蔬菜保鲜; 漂白纸张、木桨、羊毛、稻草、谷物; 以及熏蒸杀虫剂的警戒剂、造酒过程中的消毒剂; 玻璃制造过程中的碱中和剂; 水处理后还原游离氯、冶炼镁和精炼石油等都产生大量SO2的工业废气,是大气主要污染物之一。 |  |
| 侵入途径 | 主要经呼吸道吸收 |  |
| 毒理学简介 | 人吸入LCLo: 1000 pm/10M; TCLo: 3 ppm/5D; TCLo: 12 ppm/1H; LCLo: 3000 ppm/5M 大鼠吸入LC50: 2520 ppm/1H。小鼠吸入LC50: 3000 ppm/30M。 |  |
| 处理 | 迅速将患者移离中毒现场至通风处,松开衣领,注意保暖、安静,观察病情变化，对呼吸道刺激,可给2～5％碳酸氢钠溶液雾化吸入,每日三次,每次10分钟。眼损伤,用大量生理盐水或温水冲洗。进行医疗救治。 |  |
| 标准 | 车间空气卫生标准：中国 MAC 15mg/m^3 |  |
| 危规 | GB 2.3类 23013。原铁规: 剧毒气体, 31008。UN NO.1079。IMDG CODE 2113页, 2类。副危险 6.1 类。 |  |

4）五氧化二磷

| 标识 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国标编号：81063 |  | CAS 号：1314-56-3 |
| 中文名称：五氧化二磷 |  | 英文名称：Phosphorus pentoxide；Phosphoric anhydride |
| 别 名：磷酸酐 |  | 分子式：P2O5 |
| 分子量：141.94 |  | 熔 点：563℃ |
| 火灾危险类别：乙 |  |  |
| 危险性概述 | 健康危害：本品遇水生成磷酸；有时含游离磷而引起磷中毒。急性中毒：短期大量吸入引起眼及上呼吸道刺激症状，出现咽喉炎、支气管炎。严重者发生喉头水肿致窒息，引起肺炎或肺水肿。口服发生恶心、呕吐、腹痛、腹泻；数日内出现黄疸及肝肿大，或出现急性肝坏死；严重病例，数小时内患者由兴奋转入抑制，发生昏迷、循环衰竭，以致死亡。可使组织脱水，对皮肤有刺激腐蚀作用。慢性中毒：有呼吸道刺激症状及磷毒性牙齿、牙龈和下颌骨损害。 燃爆危险： 本品不燃，具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 用水漱口，无腐蚀症状者洗胃。忌服油类。就医。 |  |
| 消防措施 | 危险特性： 接触有机物有引起燃烧的危险。受热或遇水分解放热, 放出有毒的腐蚀性烟气。具有强腐蚀性。 有害燃烧产物： 氧化磷。 火方法： 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、砂土。禁止用水。 |  |
| 应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。 |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项： 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与活性金属粉末、碱类、过氧化物、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。包装必须密封，切勿受潮。应与活性金属粉末、碱类、过氧化物、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |
| 接触控制/个体防护 | 中国MAC(mg/m3)： 1 前苏联MAC(mg/m3)： 1 监测方法： 钼酸铵比色法 工程控制： 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护： 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。或长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 身体防护： 穿橡胶耐酸碱服。 手防护： 戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |
| 理化特性 | 主要成分： 含量: 95.0-97.0％。 外观与性状： 白色粉末，不纯品为黄色粉末，易吸潮。 相对密度(水=1)： 2.39 相对蒸气密度(空气=1)： 4.9 饱和蒸气压(kPa)： 0.13(384℃) 溶解性： 不溶于丙酮、氨水，溶于硫酸。 主要用途： 用作干燥剂、脱水剂，用于制造高纯度磷酸 、磷酸盐及农药等。 其它理化性质： 360 |  |
| 运输信息 | 危险货物编号： 81063 UN编号： 1807 包装类别： O52 包装方法： 装入马口铁容器内，再装入全木箱；耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与活性金属粉末、碱类、过氧化物、醇类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。 |  |

5）氟

| 标识 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中文名：氟 |  | 英文名：fluorine |
| 分子式：F2 |  | 相对分子质量：38.00 CAS 7782-41-4 |
| 火灾危险类别：甲 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：本品高浓度时有强烈的腐蚀作用。 急性中毒：高浓度接触眼和上呼吸道出现强烈的刺激症状，重者引起肺水肿、肺出血、喉及支气管痉挛。氟对皮肤、粘膜有强烈的刺激作用，高浓度可引起严重灼伤。 慢性影响：可引起慢性鼻炎、咽炎、喉炎、气管炎、植物神经功能紊乱和骨骼改变。尿氟可增高。 |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣服，用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |
| 燃爆 特性 与 消防 | 燃烧性：不燃 危险特性：强氧化剂。是最活泼的非金属元素，几乎可与所有的物质发生剧烈反应而燃烧。与氢气混合时会引起爆炸。特别是与水或杂质接触时，可发生激烈反应而燃烧，使容器破裂。氟对许多金属有腐蚀性，并能形成一层保护性金属氟化物。 有害燃烧产物：氟化氢。 灭火方法：本品不燃。消防人员必须穿特殊防护服，在掩蔽处操作。切断气源。须有无人操纵的定点水塔或雾状水保持火场中容器冷却，切不可将水直接喷到漏气的地方，否则会助长火势。 |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |
| 储存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与易（可）燃物、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |
| 接触控制/个体防护 | 中国MAC(mg/m3)：1 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 TLVTN：ACGIH 1ppm,1.6mg/m3 TLVWN：ACGIH 2ppm,3.1mg/m3 监测方法：离子选择性电极法；氟试剂－镧盐比色法 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：正常工作情况下，佩带过滤式防毒面具（全面罩）。高浓度环境中，必须佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |
| 理化性质 | 主要成分：纯品 外观与性状：淡黄色气体，有刺激性气味。 pH：熔点(℃)： -218 沸点(℃)：-187 相对密度(水=1)：1.14(-200℃) 相对蒸气密度(空气=1)：1.70 饱和蒸气压(kPa)：101.32(-187℃) 临界温度(℃)：-129 临界压力(MPa)：5.57 溶解性：溶于水。 主要用途：用作火箭燃料中的氧化剂，以及用于氟化合物、含氟塑料、氟橡胶等的制造。 |  |
| 毒理学 资料 | 急性毒性：LC50：233mg/m3，1小时(大鼠吸入) 刺激性：人经眼：25ppm/5 分钟，轻度刺激。 |  |
| 运输 | 危险货物编号：23001 UN编号：1045 包装类别：Z01 运输注意事项：铁路运输时须报铁路局进行试运，试运期为两年。试运结束后，写出试运报告，报铁道部正式公布运输条件。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.3 类有毒气体；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质的液化或压缩品被划为第一类 A级无机剧毒品。 |  |

6）氢

| 标识 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中文名：氢 |  | 英文名：hydrogen |
| 分子式：H2 |  | CAS No.：133-74-0 |
| 分子量：2.01 |  | 火灾危险类别：甲 |
| 危险性概述 | 健康危害：本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。 燃爆危险：本品易燃。 |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
| 消防措施 | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 有害燃烧产物：水。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |
| 接触控制/个体防护 | 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 TLVTN：ACGIH 窒息性气体 TLVWN：未制定标准 监测方法： 工程控制：密闭系统，通风，防爆电器与照明。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |
| 理化特性 | 含量: 工业级≥98.0％；高纯≥99.999％。 外观与性状：无色无臭气体。 熔点(℃)：-259.2 沸点(℃)：-252.8 相对密度(水=1)：0.07(-252℃) 相对蒸气密度(空气=1)：0.07 饱和蒸气压(kPa)：13.33(-257.9℃) 燃烧热(kJ/mol)：241.0 临界温度(℃)：-240 临界压力(MPa)：1.30 闪点(℃)：无意义 引燃温度(℃)：400 爆炸上限%(V/V)：74.1 爆炸下限%(V/V)：4.1 溶解性：不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。 主要用途：用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。 |  |
| 废弃处置 | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：21001 UN编号：1049 包装类别：O52 包装方法：钢质气瓶。 运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体。其它法规：氢气使用安全技术规程(GB 4962-85)；工业氢气 (GB3634-83)。 |  |

7）二氧化碳

| 标识 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中文名：二氧化碳 |  | 英文名：carbon dioxide |
| 分子式：CO2 |  | CAS No.：124-38-9 |
| 分子量：44.01 |  | 燃爆危险：本品不燃 |
| 危险性概述 | 健康危害：在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用, 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响: 经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
| 消防措施 | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |
| 接触控制/个体防护 | 中国MAC(mg/m3)：18000 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 TLVTN：OSHA 5000ppm,9000mg/m3; ACGIH 5000ppm,9000mg/m3 TLVWN：ACGIH 30000ppm,54000mg/m3 监测方法： 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |
| 理化特性 | 主要成分：纯品 外观与性状：无色无臭气体。 熔点(℃)：-56.6(527kPa) 沸点(℃)：-78.5(升华) 相对密度(水=1)：1.56(-79℃) 相对蒸气密度(空气=1)：1.53 饱和蒸气压(kPa)：1013.25(-39℃) 燃烧热(kJ/mol)：无意义 临界温度(℃)：31 临界压力(MPa)：7.39 溶解性：溶于水、烃类等多数有机溶剂。 主要用途：用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成。 |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：22019 UN编号：1013 包装类别：O53 包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.2 类不燃气体；车间空气中二氧化碳卫生标准 (GB 16201-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |  |

8）煤

煤属于固体含碳物质，A4类。

一种固体可燃有机岩，主要由植物遗体经生物化学作用，埋藏后再经地质作用转变而成。俗称煤炭。

用途 ：煤是重要能源，也是冶金、化学工业的重要原料。主要用于燃烧、炼焦、气化、低温干馏、加氢液化等。①燃烧。煤炭是人类的重要能源资源，任何煤都可作为工业和民用燃料。②炼焦。把煤置于干馏炉中，隔绝空气加热，煤中有机质随温度升高逐渐被分解，其中挥发性物质以气态或蒸气状态逸出，成为焦炉煤气和煤焦油，而非挥发性固体剩留物即为焦炭。焦炉煤气是一种燃料，也是重要的化工原料。煤焦油可用于生产化肥、农药、合成纤维、合成橡胶、油漆、染料、医药、炸药等。焦炭主要用于高炉炼铁和铸造，也可用来制造氮肥、电石。电石是塑料、合成纤维、合成橡胶等合成化工产品。③气化。气化是指转变为可作为工业或民用燃料以及化工合成原料的煤气。④低温干馏。把煤或油页岩置于 550℃左右的温度下低温干馏可制取低温焦油和低温焦炉煤气，低温焦油可用于制取高级液体燃料和作为化工原料。⑤加氢液化。将煤、催化剂和重油混合在一起，在高温高压下使煤中有机质破坏，与氢作用转化为低分子液态和气态产物，进一步加工可得汽油、柴油等液体燃料。加氢液化的原料煤以褐煤、长焰煤、气煤为主。

防护措施：露天储煤场与建筑物和装卸设备应保持一定的防火间距。储煤场的地下，禁止敷设电缆、蒸汽管道，易燃、可燃液体和可燃气体管道。输煤皮带上空附近和原煤气隔栅动火，应做好隔离措施。

若长期堆放原煤，则应分层压实，时间视地区气温而定。容易自燃的煤不宜长期堆存，必须堆存时，应有防止自燃的措施，并经常检查煤堆内的温度，当温度升高到60℃以上时，应查明原因并立即采取措施。

## ⒉定性、定量分析过程

2.1安全检查表定性评价

本次现场评价针对生产系统中总平面布局，常规防护，职业卫生，消防及防火，仓储、包装及运输、电气、安全管理、生产过程等八个单元，根据国家相关法律、法规、标准编制了各单元现场检查表，然后对照检查表中各项目进行检查，并作出单元小结。

2.1.1总平面布局单元

本单元主要根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-93、《小型工业企业建厂劳动卫生基本技术条件》GB16910-1997、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002等规范对该单位平面布局进行检查，检查情况见下表。

总平面布局检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依 据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、厂址选择 |  |  |  |  |
| 1.1 | 厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。 | GB50187-93 第2.0.1条 | 厂址在规划的工业园区内 | 合格 |
| 1.2 | 厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地。并应有方便、经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路、港口的连接，应短捷，且工程量小。 | GB50187-93 第2.0.4条 | 有方便的交通条件 | 合格 |
| 1.3 | 厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。 | GB50187-93 第2.0.5条 | 水电可以满足生产需要 | 合格 |
| 1.4 | 散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段。 | GB50187-93 第2.0.6条 | 厂址满足要求 | 合格 |
| 1.5 | 厂址应满足工业企业近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。并应根据工业企业远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。 | GB50187-93 第2.0.8条 | 厂址占地合理 | 合格 |
| 1.6 | 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。 | GB50187-93 第2.0.9条 | 可以满足条件 | 合格 |
| 1.7 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | GB50187-93 第2.0.10条 | 厂址不处于洪水威胁的地带 | 合格 |
| 二、总体规划 |  |  |  |  |
| 2.1 | 工业企业总体规划，应符合城镇总体规划的要求。 | GB50187-93 第3.1.2条 | 符合城镇规划 | 合格 |
| 2.2 | 产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业与居住区之间，必须按现行国家标准《工业企业设计卫生标准》、《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》以及有关工业企业卫生防护距离标准的规定，设置卫生防护距离。 | GB50187-93 第3.2.1条 | 符合要求 | 合格 |
| 2.3 | 在卫生防护距离内不得设置经常居住的房屋，并应绿化。 | GB50187-93 第3.2.1条 | 厂区内已绿化，卫生防护距离没有居民区 | 合格 |
| 2.4 | 工业企业厂区与居住区、企业站、码头、废料场以及邻近协作企业等，应有方便的交通联系。 | GB50187-93 第3.3.6条 | 交通联系方便 | 合格 |
| 三、总平面布置 |  |  |  |  |
| 3.1 | 总平面布置，应符合下列要求：一、在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应联合多层布置；二、按功能分区，合理地确定通道宽度；三、厂区、功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；四、功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | GB50187-93 第4.1.2条 | 满足要求 | 合格 |
| 3.2 | 厂区的通道宽度，应符合相关规定。 | GB50187-93 第4.1.4条 | 通道宽度可以满足要求 | 合格 |
| 3.3 | 总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土(石)方工程量和基础工程费用。 | GB50187-93 第4.1.5条 | 该厂地势平坦，布置合理 | 合格 |
| 3.4 | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | GB50187-93 第4.1.6条 | 总平面布置满足要求 | 合格 |
| 3.5 | 总平面布置，应防止有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境的危害。 | GB50187-93 第4.1.7条 | 总平面布置满足要求 | 合格 |
| 3.6 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流。 | GB50187-93 第4.1.8条 | 货流和人流分开部置 | 合格 |
| 3.7 | 总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁的工作环境。 | GB50187-93 第4.1.9条 | 可以满足要求 | 合格 |
| 3.8 | 循环水设施的布置，应位于所服务的生产设施附近，并能使回水具有自流条件，或能减少扬程的地段。沉淀池附近，应有相应的淤泥堆积、排水设施和运输线路的场地。 | GB50187-93 第4.3.9条 | 可以满足条件 | 合格 |
| 3.9 | 仓库与堆场，应根据储存物料的性质、货流出入方向、供应对象、储存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、安全、卫生标准的有关规定。 | GB50187-93 第4.6.1条 | 满足上述要求 | 合格 |
| 3.10 | 易燃及可燃材料堆场的布置，宜位于厂区边缘，并应远离明火及散发火花的地点。 | GB50187-93 第4.6.4条 | 满足上述要求 | 合格 |
| 3.11 | 生产管理设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应布置在便于生产管理、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的地点。 | GB50187-93 第4.7.1条 | 生产管理设施的布置，位于厂区全年最小频率风向的下风侧 | 合格 |
| 3.12 | 全厂性的生活设施，应根据工业企业规模和具体条件，可集中或分区布置。为车间服务的生活设施，应靠近人员较多的作业地点，或职工上、下班经由的主要道路附近。 | GB50187-93 第4.7.2条 | 符合要求 | 合格 |
| 3.13 | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，其数量不宜少于2个。主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置,并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧。主要货流出入口应位于主要货流方向，并应与外部运输线路连接方便。 | GB50187-93 第4.7.4条 | 人流出入口与主要货流出入口分开设置 | 合格 |
| 3.14 | 厂区围墙的结构形式和高度，应根据企业性质、规模确定。围墙至建筑物最小为5m,道路最小为1m。 | GB50187-93 第4.7.5条 | 符合要求 | 合格 |
| 四、道路 |  |  |  |  |
| 4.1 | 厂内道路的布置，应符合下列要求： 一、满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求；二、划分功能分区，并与区内主要建筑物轴线平行或垂直，宜呈环形布置；三、与竖向设计相协调，有利于场地及道路的雨水排除；四、与厂外道路连接方便、短捷；五、建设工程施工道路应与永久性道路相结合。 | GB50187-93 第5.3.1条 | 道路的布置满足上述要求 | 合格 |
| 4.2 | 道路尽头设置回车场时，回车场面积应根据汽车最小转弯半径和路面宽度确定。 | GB50187-93 第5.3.3条 | 可以满足要求 | 合格 |
| 4.3 | 消防车道的布置，应符合下列要求： 一、与厂区道路连通，且距离短捷； 二、避免与铁路平交。当必须平交时，应设备用车道；两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度；三、车道的宽度，不应小于3.5m。 | GB50187-93 第5.3.5条 | 消防车道的布置满足要求 | 合格 |
| 五、绿化 |  |  |  |  |
| 5.1 | 工业企业的绿化布置，应符合工业企业总体规划要求，与总平面布置统一进行，并应合理安排绿化用地。 | GB50187-93 第8.1.1条 | 安排绿化用地合理 | 合格 |
| 5.2 | 绿化布置，应符合下列要求：一、充分利用厂区非建筑地段及零星空地进行绿化；二、利用管架、栈桥、架空线路等设施的下面及地下管线带上面场地布置绿化；三、满足生产、检修、运输、安全、卫生及防火要求，避免与建筑物、构筑物、地下设施的布置相互影响。 | GB50187-93 第8.1.2条 | 绿化布置符合上述条件 | 合格 |
| 5.3 | 具有易燃、易爆的生产、储存及装卸设施附近，宜布置能减弱爆炸气浪和阻挡火势向外蔓延、枝叶茂密、含水分大、防爆及防火效果好的大乔木及灌木。但不得种植含油脂较多的树种。 | GB50187-93 第8.2.3条 | 符合上述条件 | 合格 |
| 5.4 | 道路两侧应布置行道树。主干道两侧可由各类树木、花卉组成多层次的行道绿化带。 | GB50187-93 第8.2.9条 | 道路两侧有行道树 | 合格 |
| 六、建筑 |  |  |  |  |
| 6.1 | 散发比空气重的可燃气体，可燃蒸汽的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发生火花的地面。 | GBJ16-87(2001年版) 3.4.6 | 符合要求 | 合格 |
| 6.2 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式的厂房。 | GBJ16-87(2001年版) 3.4.1 | 符合要求 | 合格 |
| 6.3 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房，应设置必要的泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋顶作为泄压面积，易于泄压的门、窗、轻质墙体也可作为泄压面积。 | GBJ16-87(2001年版) 3.4.2 | 符合要求 | 合格 |
| 6.4 | 泄压面积的设置应避开人员集中的场所和主要交通道路，并宜靠近容易发生爆炸的部位。 | GBJ16-87(2001年版) 3.4.4 | 符合要求 | 合格 |
| 6.5 | 厂房必须和居住区分开，不得混杂。 | GB16910-1997 4.1 | 厂房和居住区分开布置 | 合格 |
| 6.6 | 放散大量热量的厂房宜采用单层建筑。多层建筑内必须设置热车间时，应将热车间设在建筑物的最上层。 | GB16910-19974.2 | 该厂无热车间 | 合格 |
| 6.7 | 产生毒物或强腐蚀性介质的车间。应有冲洗地面和墙壁的设施。车间地面应平整光滑，易于清扫。经常有液体的地面应不透水，不积水，应设坡向排水系统。排水设水封，废水应纳入工业废水处理系统。 | GB16910-19974.7 | 满足上述要求 | 合格 |
| 6.8 | 以自然通风为主的厂房，车间天窗设计应满足卫生要求；阻力系数小，通风量大，便于开启，适应季度调节，天窗排气口的面积应略大于进风口及进风门的面积之和，热加工厂房应设置天窗挡风板，厂房侧窗下缘距地面不应高于1.2m。 | GB16910-19974.9 | 该厂以自然通风为主， 可以满足上述条件 | 合格 |
| 6.9 | 车间的围护结构(不包括门窗)，应防止雨水、雪不渗入。 | GB16910-19974.12 | 有围护墙 | 合格 |
| 6.10 | 生产车间工作面上的采光系数标准值应符合GB 50033要求。侧窗应均匀分布在车间的各个方向，窗间墙壁的宽度不宜大于窗宽的两倍。窗上缘应接近天花板，窗下缘距地不宜高于1.2m。 | GB16910-19974.13 | 采光符合要求 | 合格 |
| 七、通风 |  |  |  |  |
| 7.1 | 各车间排列的相互关系除按照生产流程要求外，同地也必须考虑到某些车间工段可产生的有害因素影响其他车间的空气清洁、安静、通风、采光等。 | GB16910-19975.1.1 | 可以满足条件 | 合格 |
| 7.2 | 采用穿堂风为主的自然通风时，热源宜布置在夏季最小频率风向的上风侧。 | GB16910-19975.2.3 | 符合要求 | 合格 |

单元小结：该厂布局基本合理，符合成都市的城市规划和布局；该厂无重大危险源的储存设施；生产、储存危险化学品的车间、储存库与员工宿舍不在同一座建筑物内，厂区未建有员工宿舍，符合安全距离规定；该车间的有毒气体排放量较小，危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离基本符合有关法律、法规、规章和标准的规定；进行消防设计的建筑工程已经公安消防机构验收，同意投入使用。厂区绿化及道路、工艺布置、建筑和结构符合安全生产条件。所以该单元符合安全生产要求。

2.1.2常规防护单元

本单元主要根据《安全色》GB2893-2001、《安全标志》GB2894-1996、《安全标志使用导则》GB16179等法规、标准对该单位常规防护设施进行检查，检查情况见下表。

常规防护检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全标志 |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。 | GB161797.2 | 有一个“消防通道，严禁堵塞”的标志贴于门上 | 不合格 |
| 1.2 | 标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 | GB161797.2 | 标志牌前无障碍物 | 合格 |
| 1.3 | 标志牌应设在与安全有关的醒目地方。 | GB16179-6 | 标志牌设置醒目 | 合格 |
| 1.4 | 标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。 | GB161797.4 | 标志牌设置的设置高度基本合理 | 合格 |
| 1.5 | 标志牌应设置在明亮的环境中。 | GB16179 | 标志牌已设置在明亮的环境 | 合格 |
| 1.6 | 多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下的排列。 | GB161797.5 | 标志牌均为分开设置 | 合格 |
| 1.7 | 安全标志牌应采用坚固耐用的材料制作，一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。 | GB2894 6.2 | 用耐用的材料制作 | 合格 |
| 1.8 | 有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。 | GB2894 6.2 | 触电危险的作业场所使用绝缘材料 | 合格 |
| 1.9 | 安全标志牌应无毛刺、孔洞或影响使用的疵病。 | GB2894 6.3 | 无上述现象 | 合格 |
| 1.10 | 提示标志提示的目标的位置时要加方向辅助标志。 | GB2894 4.4.5 | 有方向辅助标志 | 合格 |
| 1.11 | 悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m。 | GB16179 6 | 满足上述条件 | 合格 |
| 1.12 | 标志牌采用悬挂式和附着式的固定方式时，应稳固不倾斜。 | GB16179 7.6 | 大部分标志牌固定稳固 | 合格 |
| 1.13 | 安全标志牌每半年至少检查一次。 | GB16179 8 | 有检查 | 合格 |
| 1.14 | 生产、储运、使用中有不准用水灭火的物质的场所，如：变压器室、配电室等，应设“禁止用水灭火”标志。 | GB16179 1 H，J | 配电室有此标志 | 合格 |
| 1.15 | 暂停使用的设备附近，如设备检修、更换零件等，应设“禁止启动”标志。 | GB16179 6 J | 有此种标志 | 合格 |
| 1.16 | 禁止触摸的设备或物体附近，如：裸露的带电体、运转的钢卷及转动轴等，应设“禁止触摸”标志。 | GB16179 9 J | 有此种标志 | 合格 |
| 1.17 | 易发生火灾的危险场所，如：变配电室等应设“当心火灾”标志。 | GB16179 25 H，J | 有此种标志 | 合格 |
| 1.18 | 使用有毒物品作业场所应当设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第十二条 | 符合要求 | 合格 |
| 二、安全色 |  |  |  |  |
| 2.1 | 消防器材、设备、设施以及禁止进入的危险区域的栏杆应采用红色。 | GB2893 A1.1 | 涂色合理 | 合格 |
| 2.2 | 禁止标志应涂红色。 | GB2893 A1.1 | “消防通道，严禁堵塞”标志涂色不合理 | 不合格 |
| 2.3 | 交通禁令标志应涂红色。 | GB2893 A1.1 | 涂色合理 | 合格 |
| 2.4 | 停止按钮和停车、刹车操纵把手应涂红色。 | GB2893 A1.1 | 涂色合理 | 合格 |
| 2.5 | 禁止人员靠近的机器、设备、设施的防护栏杆应采用红白相间的条纹。 | GB2893 A2.1 | 涂色合理 | 合格 |
| 2.6 | 警告标志应涂黄色。 | GB2893 A1.2 | 涂色合理 | 合格 |
| 2.7 | 指令标志应涂蓝色。 | GB2893 A1.3 | 涂色合理 | 合格 |
| 2.8 | 厂房主体支架、固定设备、工具箱、更衣箱等应涂绿色。 | GB2893 A1.4 | 涂色合理 | 合格 |
| 2.9 | 表示通行的标志应涂绿色。 | GB2893 A1.4 | 涂色合理 | 合格 |
| 2.10 | 机器启动按钮应涂绿色。 | GB2893 A1.4 | 涂色合理 | 合格 |
| 2.11 | 安全标志中的图形和文字应用白色对比色。 | GB2893 4.2.2 | 涂色合理 | 合格 |
| 2.12 | 警告标志中文字应用黑色对比色。 | GB2893 4.2.1 | 涂色合理 | 合格 |

单元小结：该企业安全标志牌设置基本齐全，已有标志设置基本规范；安全色喷涂基本合理，但色泽不够鲜艳，应进行补色。所以本单元基本符合安全生产要求。

2.1.3职业卫生单元

本单元主要根据《工伤保险条例》《劳动防护用品配备标准(试行)》、《女职工禁忌劳动范围的规定》、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002、《小型工业企业建厂劳动卫生基本技术条件》GB16910-1977等法规、标准对该单位职业卫生进行检查，检查情况见下表。

职业卫生检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防毒措施 |  |  |  |  |
| 1.1 | 产生毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作，并应结合生产工艺采取通风措施。放散粉尘的生产过程，应首先考虑采用湿式作业。有毒作业宜采用低毒原料代替高毒原料。因工艺要求必须使用高毒原料时，应强化通风排毒措施。 | GBZ1-2002 5.1.1 | 设施大部分实现机械化，有必要的通风排毒设施 | 合格 |
| 1.2 | 产生毒物的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。车间地面应平整防滑，易于清扫。经常有积液的地面应不透水，并坡向排水系统，其废水应纳入工业废水处理系统。 | GBZ1-2002 5.1.4 | 符合要求 | 合格 |
| 1.3 | 作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第十一条 | 符合要求 | 合格 |
| 1.4 | 有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第十一条 | 无高毒作业场所 | 合格 |
| 1.5 | 设置有效的通风装置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第十一条 | 符合要求 | 合格 |
| 1.6 | 高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第十一条 | 无高毒作业场所 | 合格 |
| 1.7 | 用人单位应当确保职业中毒危害防护设备、应急救援设施、通讯报警装置处于正常适用状态，不得擅自拆除或者停止运行。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第二十条 | 符合要求 | 合格 |
| 1.8 | 用人单位应当为从事使用有毒物品作业的劳动者提供符合国家职业卫生标准的防护用品，并确保劳动者正确使用。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第二十一条 | 符合要求 | 合格 |
| 二、防暑、防寒措施 |  |  |  |  |
| 2.1 | 热源的布置应尽量布置在车间的外面；采用热压为主的自然通风时，热源尽量布置在天窗的下面；采用穿堂风为主的自然通风时，热源应尽量布置在夏季主导风向的下风侧；热源布置应便于采用各种有效的隔热措施和降温措施。 | GBZ1-2002 5.2.1.4 | 无热源场所 | 合格 |
| 2.2 | 夏季自然通风用的进气窗其下端距地面不应高于1.2m，以便空气直接吹向工作地点。冬季自然通风用的进气窗其下端一般不低于4m。如低于4m时，应采取防止冷风吹向工作地点的有效措施。 | GBZ1-2002 5.2.1.6 | 进气窗满足要求 | 合格 |
| 三、体力劳动防护措施 |  |  |  |  |
| 3.1 | 是否执行女职工禁忌劳动范围的规定。 | 女职工禁忌劳动范围的规定 | 符合要求 | 合格 |
| 3.2 | 是否按《劳动防护用品配备标准(试行)》给职工配备劳保用品。 | 劳动防护用品配备标准(试行) | 符合要求 | 合格 |
| 3.3 | 是否为企业职工加入工伤保险。 | 企业职工工伤保险试行办法 | 已为职工参加工伤保险 | 合格 |
| 四、环境保护 |  |  |  |  |
| 4.1 | “三废”排放应符合现行的国家标准《工业“三废”排放试行标准》规定的要求。 | 《工业“三废”排放试行标准》 | 经查环保局的报告符合要求 | 合格 |

单元小结：该企业在防毒、防噪声和环境保护方面的职业危害防护措施比较健全有效。并已为职工加入保险、配备了部分相应的劳保用品。所以本单元符合安全生产要求。

2.1.4消防与防火单元

本单元主要根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001修订版)、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-1990等法规、标准对该企业消防与防火设施进行检查，检查情况见下表。

消防与防火检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依 据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般要求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 该单位是否通过本地消防部门的验收。 | GBJ16-87 (2001修订版) | 有消防意见书 | 合格 |
| 二、消防车道 |  |  |  |  |
| 2.1 | 工厂、仓库应设置消防车道。 | GBJ16-87 (2001修订版) | 有消防车道 | 合格 |
| 2.2 | 建筑物的封闭内院，如其短边长度超过24m时，宜设有进入内院的消防车道。 | GBJ16-87 (2001修订版) | 有消防车道 | 合格 |
| 2.3 | 供消防车取水的天然水源和消防水池，应设置消防车道。 | GBJ16-87 (2001修订版) | 消防水池有 消防车道 | 合格 |
| 2.4 | 消防车道的宽度不应小于3.5m，道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时，其净高不应小于4m。 | GBJ16-87 (2001修订版) | 消防车道的 宽度和管架净高满足要求 | 合格 |
| 三、消防给水 |  |  |  |  |
| 3.1 | 消防给水宜与生产、生活给水管道系统合并，如合并不经济或技术上不可能，可采用独立的消防给水管道系统。 | GBJ16-87 (2001修订版) | 消防给水、生活给水共用 | 合格 |
| 3.2 | 消防水储存设施，可建造独立的贮水池，担必须确保消防用水不作它用。消防水池的补水时间不宜超过48小时。 | GBJ16-87 (2001修订版) | 有独立的贮水池 | 合格 |
| 四、灭火器的配置 |  |  |  |  |
| 4.1 | 本厂应选用干粉、二氧化碳型灭火器。 | GBJ140-1990 | 采用干粉灭火器 | 合格 |
| 4.2 | 本厂灭火器配置是否符合《建筑灭火器配置设计规范》。 | GBJ140-1990 | 符合要求 | 合格 |
| 4.3 | 灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | GBJ140-1990 | 灭火器放在明显地方 | 合格 |
| 4.4 | 灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。 | GBJ140-1990 | 灭火器铭牌朝外 | 合格 |
| 4.5 | 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内， 其顶部离地面高度应小于1.50m，底部离地面高度不宜小于0.l5m。 | GBJ140-1990 | 灭火器放置符合要求 | 合格 |
| 4.6 | 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点。如必须设置时，应有相应的保护措施。 | GBJ140-1990 | 符合要求 | 合格 |
| 4.7 | 应按规定定期检查、换药、试压、报废灭火器。 | GBJ140-1990 | 符合要求 | 合格 |
| 4.8 | 设置在室外的灭火器，应有保护措施。 | GBJ140-1990 | 有保护措施 | 合格 |
| 4.9 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | GBJ140-1990 | 符合要求 | 合格 |

单元小结：该厂已通过当地消防部门的验收并同意使用，消防车道、消防用水可以保证；灭火器放置合理。所以该单元符合安全生产要求。

2.1.5仓储、包装与运输单元

本单元主要根据《常用危险化学品贮存通则》GB 15603-1995、《危险化学品安全管理条例》、《毒害性商品储藏养护技术条件》GB17916-1999等法规、标准对该企业仓储、包装与运输进行检查，检查情况见下表。

仓储、包装与运输检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、仓储 |  |  |  |  |
| 1.1. | 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 | 有专用仓库 | 合格 |
| 1.2 | 危险化学品储存应按性能分区、分类、分库贮存。 | GB15603-1995 4.8 | 符合要求 | 合格 |
| 1.3 | 储存的危险化学品应有明显的标志。 | GB15603-1995 4.6 | 有明显的标志 | 合格 |
| 1.4 | 库房耐火等级不低于三级。 | GB17914-1999 3.1 | 符合要求 | 合格 |
| 1.5 | 储藏易燃物品的库房，应冬暖夏凉、干燥、易于通风、密封和避光。 | GB17914-1999 3.2 | 符合要求 | 合格 |
| 1.6 | 商品避免阳光直射、远离火源、热源、电源，无产生火花的条件。 | GB17914-1999 3.3. 1 | 符合要求 | 合格 |
| 1.7 | 仓库应远离居民区和水源 | GB17916-1999 3.2.1 | 符合要求 | 合格 |
| 1.8 | 库区和库房内要经常保持整洁。对散落的毒品、易燃、可燃物品和库区的杂草及时清除。用过的工作服、手套等用品必须放在库外安全地点，妥善保管或及时处理。更换储藏毒品品种时，要将库房清扫干净。 | GB17916-1999 3.3 | 符合要求 | 合格 |
| 1.9 | 内外包装应有如下标志：a)品名；b)规格；c)等级；d)数(重)量；e)生产日期或批号；f)生产厂名；g)储运图示：应符合GB191的规定；h) 毒性标志：应符合GB190的规定。 | GB17916-1999 4.2.1.1 | 标志合格 | 合格 |
| 1.10 | 包装完整无损，无水湿、污染，包装材料、容器衬垫等应符合GB 12463的要求。 | GB17916-1999 4.2.1.2 | 包装合格 | 合格 |
| 1.11 | 装卸人员应具有操作毒品的一般知识，操作时轻拿轻放，不得碰撞、倒置，防止包装破损，商品外溢。 | GB17916-1999 7.1 | 符合要求 | 合格 |
| 1.12 | 作业人员要佩戴手套和相应的防毒口罩或面具，穿防护服 | GB17916-1999 7.2 | 符合要求 | 合格 |
| 1.13 | 最好储存于低温、通风的专设库房，仓温保持在28℃。库内设水池或水缸，防止容器损坏，必须保持浸入水下或用惰性气体封闭。每天检查三次，必须保证水分应高出磷块5cm以上。发现包装破损或水分不足，应及时处理，加足水分。与可燃物、易燃物、有机物、爆炸物、氧化剂隔离，远离热源与火源。 |  | 符合要求 | 合格 |
| 1.14 | 作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，必须及时用肥皂(或专用洗涤剂)洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。 | GB17916-1999 7.3 | 符合要求 | 合格 |
| 二、包装 |  |  |  |  |
| 2.1 | 化学危险品包装应正确选择容器和包装材料及包装衬垫，使之适应储运过程中的腐蚀、碰撞等。 | HG20571-95 3.5.3 | 用有资质的单位生产的包装容器 | 合格 |
| 2.2 | 可燃液体灌装设施应有防火、防毒措施。 | HG20571-95 3.5.3 | 有防火、防毒措施 | 合格 |
| 2.3 | 用铁桶装，黄磷全浸没在水中。装入盛水的玻璃瓶、塑料瓶或金属容器(使用塑料瓶时必须再装入金属容器内)，物品必须完全浸没，严封后再装入坚固木箱中。金属容器内用惰性气体封闭。 |  | 符合要求 | 合格 |
| 三、装卸与运输 |  |  |  |  |
| 3.1 | 装卸人员应选用身体健康、能识别黄磷毒性级别标志的成年人担任。 | GB 12475-90 4.1.1 | 符合要求 | 合格 |
| 3.2 | 装卸的黄磷应有完好的包装和标志。 | GB 12475-90 4.1.3 | 符合要求 | 合格 |
| 3.3 | 装卸人员在作业中不准抽烟渴酒，不许吃东西，不得用手擦嘴、脸、眼睛、禁止赤膊。 | GB 12475-90 4.1.4 | 符合要求 | 合格 |
| 3.4 | 每次装卸完毕，作业人员必须及时用肥皂(或专用洗涤剂)洗净面部、手部、用清水漱口；防护用具应及时清洗。 | GB 12475-90 4.1.5 | 符合要求 | 合格 |

单元小结：该公司黄磷生产项目从原料到成品均有危险化学品，各种物料不属同种类型分开存储，危险化学品储存、成品包装符合国家相关要求，该单元符合安全生产要求。

2.1.6电气单元

本单元主要依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试行)》、《供配电系统设计规范》GB50052-95、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92、《用电安全导则》GB/T13869-92有关标准和规范，编制本单元检查表，检查项目、内容及结果见下表。

电气检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供配电 |  |  |  |  |
| 1.1 | 低压配电电压应采用380/220V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制、三相四线制和三相五线制。 | GB50052-95 第6.0.1条 | 三相四线制 | 合格 |
| 1.2 | 配电室应布置在爆炸危险区域范围之外。 | GB50058-92 第2.5.7条 | 在爆炸危险区域范围之外 | 合格 |
| 二、易燃易爆场所电气安全 |  |  |  |  |
| 2.1 | 车间照明灯具、照明控制开关选型应符合要求。 | 中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试行) ４.４.１.２ | 照明灯具全部采用防爆型 | 合格 |
| 2.2 | 电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。 | GB50058－92 第2.5.8条 | 符合要求 | 合格 |
| 2.3 | 电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。 | GB50058－92 第2.5.8条 | 符合要求 | 合格 |
| 2.4 | 敷设电气线路的沟道、电缆或钢管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃性材料严密堵塞。 | GB50058－92 第2.5.8条 | 由车间配电室通往生产车间的孔已进行密封 | 合格 |
| 2.5 | 电气线路应根据需要设有相应的保护装置，以便在发生过载、短路、漏电、接地、断线等情况下自动报警或切断电源。 | 中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试行)5.1.11 | 符合要求 | 合格 |
| 2.6 | 固定敷设的照明、通讯、 信号和控制用电缆应用铠装电缆、塑料护套电缆，非固定敷设的电缆应用橡胶护套电缆。 | 中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试行)5.3.1.5 | 符合要求 | 合格 |
| 2.7 | 在低压中性点接地电路中，必须装设单相接地时能迅速动作的接地自动切断装置。 | 中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试行)6.1.2 | 符合要求 | 合格 |
| 三、保护接地及防雷、防静电接地 |  |  |  |  |
| 3.1 | 有定期的接地电阻检测报告。 |  | 有防雷、防静电检测报告。 | 合格 |
| 3.2 | 电气设备保护接地： 设置在爆炸危险场所的电气设备包括移动的电气设备的金属外壳、金属构架、金属电线管及配件、电缆保护管、电缆金属护套、非带电金属部分均应接地。 | 《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》 第6.2.1条 | 设在爆炸危险场所非带电金属部分均已保护接地 | 合格 |
| 3.3 | 防雷的接地： 生产和贮存爆炸危险物质的建筑物，构筑物、露天装置、贮罐、金属管道应采取防止直击雷、雷电感应和雷电波侵入的接地措施。 | 《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》 第5.1.10条 | 设有防雷接地措施 | 合格 |
| 3.4 | 防静电的接地： 在爆炸危险场所中凡生产、贮存、输送物料过程中有可能产生静电的管道、送引风设备均应接地。 | 《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》 第6.4条 | 有静电接地 | 合格 |

单元小结：电气设备的选型符合要求。防雷防静电措施符合要求。该单元符合安全生产要求。

2.1.7安全管理单元

本单元主要根据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《化工企业安全管理制度》(91)化劳字247、《中华人民共和国消防法》、《生产过程安全卫生总则》GB12801-91等法规、标准对该单位安全管理进行检查，检查情况见下表。

安全管理检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依 据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、相关证照 |  |  |  |  |
| 1.1 | 营业执照 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第十一条 | 有营业执照 | 合格 |
| 一、安全管理制度 |  |  |  |  |
| 2.1 | 各级、各类人员安全生产责任制。包括厂长(经理)主管安全负责人、车间(工段)负责人、车间安全员、班组长、工人。 | 《中华人民共和国安全生产法》第17条 | 没有生产责任制 | 不合格 |
| 2.2 | 各职能部门安全生产责任制。包括办公室(含劳动、教育等综合部门)、生产部门、技术部门、安全部门、消防部门、财务部门、设备部门、工会等。 | 《化工企业安全管理制度》(91)化劳字247号第7条 | 没有部门安全责任制 | 不合格 |
| 2.3 | 生产区禁令管理。包括进入生产区内、进入容器动火、操作、机动车辆。 | [1982]国发97号 | 有生产区禁令管理制度 | 合格 |
| 2.4 | 劳动防护用品(器具)配备发放管理制度。包括个人穿(佩)戴防护用品(如防毒、噪音、静电、电击、坠落等)、保健品。 | 《化工企业安全管理制度》(91)化劳字247号，第28条、21条215条 | 有劳动防护用品(器具)配备发放管理制度。 | 合格 |
| 2.5 | 安全防护设施管理制度。包括配制在生产设备、设施、厂房等起保障人员安全的所有附属装置(如防护罩、冲淋装置、洗眼器、防尘装置、安全护栏、安全阀、限位器、联锁装置、防雷装置及有毒有害气体防护器材、各类呼吸器、救生器、特种防护服等)。 | 《化工企业安全管理制度》(91)化劳字247号第207条 | 安全防护设施管理制度符合生产要求 | 合格 |
| 2.6 | 设备管理制度。包括设备台账及档案、设备巡回检查、设备维护、设备检修、设备检测(如压力容器和压力管道)、特种设备、计量器具管理等。 | 《化工企业安全管理制度》(91)化劳字247号第12章 | 符合要求 | 合格 |
| 2.7 | 安全检查制度。(1)包括日常检查(重点危险点的监控、日常岗位巡回检查等)；(2)定期检查(季节性检查、节日前检查)；(3)专业检查(锅炉、压力容器、电气设备、安全装置、消防设施、运输车辆、监测仪器、危险物品等)；(4)不定期检查(装置开、停工前、检修中、新装置投产前)。 | 《化工企业安全管理制度》(91)化劳字247号第396条 | 有巡检制度 | 合格 |
| 2.8 | 事故报告和处理制度。包括：(1)明确各类事故范围；(2)事故的抢救与救护；(3)事故处理的标准规定；(4)事故处理的程序；(5)事故等级和损失计算。 | 《安全生产法》第73条 | 有事故报告和处理制度 | 合格 |
| 2.9 | 安全生产奖惩管理制度。包括：(1)安全与安全责任制及经济利益挂勾；(2)对安全生产、事故处理工作做出贡献的部门和个人违反各项规章制度的部门和个人等。 | 《安全生产法》第15条、90条、91条 | 无 | 不合格 |
| 2.10 | 电气安全管理制度(环境要求、标志、保护装置、维护保养、电气检修等) | 《化工企业安全管理制度》(91)化劳字247号；第182条 | 符合要求 | 合格 |
| 2.11 | 工业卫生管理制度(包括职业中毒、防毒技术、职业性皮肤病、物理性损伤的防护、毒测定、噪声等)。 | 《生产过程安全卫生总则》 | 符合要求 | 合格 |
| 2.12 | 废弃物品管理制度(明确废弃危险化学品处理环节，废弃危险化学品品名等)。 | 《化工企业安全管理制度》(91)化劳字247号；第158—161条 | 符合要求 | 合格 |
| 2.13 | 消防管理制度(消防设施、器材、标志、用途、维护保养、人员培训、演练等)。 | 《中华人民共和国消防法》第5条、14条、16条、21条、28条、32条 | 符合要求 | 合格 |
| 三、安全管理组织机构 |  |  |  |  |
| 3.1 | 建立健全安全管理组织机构。包括安全生产组织机构、劳动保护组织机构、工业卫生组织机构、消防组织机构。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第19条 | 有安全管理组织机构 | 合格 |
| 3.2 | 按国家规定配备专职或兼职安全管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第19条 | 有兼职安全管理人员 | 合格 |
| 4.1 | 单位主要负责人、主管安全负责人、安全管理人员应经过国家授权部门的专门培训，取得合格证后方可上岗。 | 《中华人民共和国安全生产法》第20条 | 有相应的资格证 | 合格 |
| 4.2 | 单位其它从业人员应经过本部门专业培训、考核合格，取得合格证后方能上岗。 | 《中华人民共和国安全生产法》第21条 | 持证上岗 | 合格 |
| 4.3 | 新入厂人员(包括临时工、合同工、外包工、外培训人员等)应经“三级”安全教育、考核合格后持证上岗。 | 《化工企业安全管理制度》(91)化劳字247号第32条 | 符合要求 | 合格 |

单元小结：该企业的管理制度基本健全，能满足生产要求，建立事故救援预案，但操作性不强，未进行演练。该单元基本符合安全生产要求。

2.1.8生产过程单元

本单元主要根据《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-95、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92等法规、标准对该单位生产过程进行检查，检查情况见下表。

生产过程检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、从业人员 |  |  |  |  |
| 1.1 | 禁止使用童工。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第七条 | 未使用童工 | 合格 |
| 1.2 | 用人单位不得安排未成年人和孕期、哺乳期的女职工从事使用有毒物品的作业。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第七条 | 符合要求 | 合格 |
| 二、化工装置与布置 |  |  |  |  |
| 2.1 | 对具有有害因素的生产过程应合理的采用机械化。 | HG20571-95 2.3.3 | 已采用机械化 | 合格 |
| 2.2 | 对具有有害因素的生产过程应有可靠的监测仪器。 | HG20571-95 2.3.4 | 有监测仪器 | 合格 |
| 2.3 | 生产过程排放的有毒、有害气体应符合国家标准有关规定。 | HG20571-95 2.3.6 | 符合要求 | 合格 |
| 2.4 | 应防止工作人员直接接触有毒、有害因素的设备、设施、生产原材料、产品和中间体。 | HG20571-95 2.3.7 | 有防护手套 | 合格 |
| 三、工艺控制 |  |  |  |  |
| 3.1 | 必须编制产品的工艺规程，并根据工艺规程和安全管理制度编制操作法，严格按操作法进行操作 | 化工企业安全管理制度第56条 | 符合要求 | 合格 |
| 3.2 | 加强对设备、设施、管线和电缆的检查、维修，防止跑冒滴漏。 | GB 12801-91 6.4.4 a | 符合要求 | 合格 |
| 3.3 | 毒物的生产过程和设备应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，应有通风措施。 | GBZ1－2002 5.1.1 | 容器有密闭，有通风措施 | 合格 |
| 3.4 | 对产生危险和有害因素的过程，应配置监控检测仪器、仪表等。 | GB 12801-91 5.3.1 | 配置监控检测仪器 | 合格 |
| 3.5 | 各种仪器、仪表、监测记录装置等，必须选用合理，灵敏可靠，易于辨识。 | GB 12801-91 5.3.2b. | 符合要求 | 合格 |

单元小结：该企业在生产过程中，化工装置部分布置合理，设备选型合理，工艺成熟、可靠，该单元符合安全生产要求。

2.1.9锅炉系统单元

本单元主要根据国务院373号令特种设备安全监察条例、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）、《爆炸场所安全规定》劳部发（1995）56叼文件等法规、标准对该单位生产过程进行检查，检查情况见下表。

锅炉系统安全检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉主厂房火灾凶险性分类应为丁类，耐火等级为二级。 | 〈爆炸场所安全规定》劳部发（1995）56叼文件 | 已采取措施 | 合格 |
| 2 | 防火间距应符合规范要求 | 〈爆炸场所安全规定》劳部发（1995）56叼文件 | 符合要求 | 合格 |
| 3 | 厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合GBJ16—87（2001版）规范要求 | 〈爆炸场所安全规定》劳部发（1995）56叼文件 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 厂房的布置应符合GB50049—94、GB50041—92规范要求 | 生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91） | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 供配电应符合GB50054-95、GB50034-92规范要求 | 生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91） | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 建筑物防雷接地应符合GB50057-94（2000版）规范要求 | 生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91） | 符合要求 | 合格 |
| 7 | 给排水应符合GBJ15-88（97版）规范要求 | 生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91） | 符合要求 | 合格 |
| 8 | 灭火器配置应符合GBJ140-90（97版）、GB50084-96规范要求 | 生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91） | 符合要求 | 合格 |
| 9 | 凡特种作业人员，必须有“特种作业人员操作证”，在有效期内持证上岗作业 | 特种设备安全监察条例 | 有 | 合格 |
| 10 | 工作场所的井、坑、孔、洞等有坠落危险处，应设防护栏杆或盖板 | 生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91） | 符合要求 | 合格 |
| 11 | 所有的转动、传动部件应设防护罩 | 生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91） | 符合要求 | 合格 |
| 12 | 锅炉、碎煤机、引风机等产噪声设备应从声源进行控制，并采用隔声、消声、减振等措施。 | 《工业企业噪声控制设计规范》及《动力机器基础设计规范 | 符合要求 | 合格 |
| 13 | 严格按照规定规范检验合格后，锅炉才能投入运行。 | 特种设备安全监察条例 | 符合要求 | 合格 |
| 14 | 碎煤机室火灾危险性分类应为丁类，耐火等级为二级。 | 建筑设计防火规范GBJ16-87（2001版） | 符合要求 | 合格 |
| 15 | 除尘器控制室火灾危险性分类应为丁类，耐火等级为二级。 | 建筑设计防火规范GBJ16-87（2001版） | 符合要求 | 合格 |
| 16 | 烟囱火灾危险性分类应为丁类，耐火等级为二级。 | 建筑设计防火规范GBJ16-87（2001版） | 符合要求 | 合格 |
| 17 | 供煤输送系统设备设置防护装置 | GB8196-87规范 | 符合要求 | 合格 |

单元小结：该评价单元主要是防火、防爆炸、防粉尘、防触电、防烫伤、防噪声和机械伤害。重点是防火、防爆炸、防粉尘伤害。事故发生可能性等级为C级，事故后果严重程度等级为Ⅱ级。

## ⒊对可能发生的危险化学品事故后果的预测过程

1、中毒

泥磷的运输、储存、输送过程中物料泄漏，泥磷回收黄磷工艺过程、成品黄磷封装与储存、三废处理过程和运输装卸过程中有毒物料泄漏、自燃。有毒化学品对人体造成伤害。

2、环境污染

泥磷的运输、储存、输送过程中物料泄漏，泥磷回收黄磷工艺过程中因发生泥磷、黄磷或黄磷蒸汽泄漏自燃生成五氧化二磷气体、“三废”处理装置运行不正常或故障。危险化学品对生态环境造成危害。

3、火灾

违规操作引起设备、管道中泥磷、黄磷或黄磷蒸汽泄漏；危化品储存、使用、装卸违规；突然断电、水处理不当；防雷、防静电设施失效；泥磷、黄磷与氯酸盐等氧化剂混放；泥磷、黄磷与可燃易燃物放在一起。发生火、灾爆炸事故、中毒事故及环境污染。

4、触电

泥磷回收黄磷工艺过程、物料储存处理过程、三废处理过程和运输装卸过程中及检修安装等过程中电气设备设施损坏、漏电保护失效、绝缘处理不当、违规操作等。发生触电事故，造成设备损坏及人身伤亡。

5、坍塌

厂区台阶的边坡不稳固或排水设备不符合要求。发生边坡坍塌事故，造成设备损坏及人身伤亡。

6、机械伤害（坠落、挤压、打击）

建设施工、起吊设备、运转设备，检修安装；作业过程（操作设备、装卸、运输等）中防护设施损坏，个体防护失效。装卸作业、运转设备、设备检修安装发生挤压、高出坠落、物体打击，造成设备损害和人身伤亡。

7、烫伤

蒸磷炉及其输送管道。热量辐射或接触热物体，造成烫伤。

8、车辆伤害

原料、成品的车辆运输过程中操作违规或设备带病运行而发生事故。造成设备损害和人身伤亡。

9、噪声危害

在污水处理系统、循环用水系统、泥磷回收黄磷装置中的各类泵、风机、蒸磷炉、喷淋塔等场所。对人体造成听力下降，严重的可引起永久性听力丧失。

10、化学灼伤

在泥磷池、蒸磷炉、喷淋塔、集磷槽、受磷槽、输送管道、黄磷封装、黄磷储存场所，发生泥磷、黄磷或黄磷蒸汽泄漏。泥磷、黄磷等溅及人体泥磷、黄磷等溅及人体，导致人员灼烫伤、财产受损导致人员灼烫伤。

## ⒋平面布置图、流程简图等

总图布置主要包括黄磷生产主厂房、原材料库、成品库、供水、供电等辅助工程式，以及办公生活用房等。平面布置考虑了以下原则：满足生产工艺要求，确保工艺流程顺直，物料管线短捷，生产安全，减少投资；厂区生产、仓储、办公生活功能分区明确合理，满足水、电等公用工程外线接入条件，强噪设备布置尽可能远离厂外敏感点。详见4.1平面布置图。

生产工艺过程为：合格料自流入电炉中，在电能加热下发生化学反应后产生磷蒸汽和电炉渣等。炉气中的磷在冷凝塔三级冷凝成液态磷，经加热、保温、沉降后，粗磷分离成泥磷和成品黄磷。炉渣和磷铁定期渣口和磷铁口排出。含磷污水流至污水处理站，经处理后的污水泵回制磷工段循环使用。

泥磷由泵送至转炉加热，磷蒸汽在集磷槽上部塔内冷凝，收下的粗磷由集磷槽送至粗磷贮槽，经精制漂洗后，即得成品黄磷。详见4.2工艺流程图。

### 4.1平面布置图

### 4.2工艺流程图

## ⒌安全评价方法的确定说明和安全评价方法简介

5.1 安全评价方法的确定说明

安全评价方法是对系统的危险性、有害性及其程度进行分析、评价的工具。目前，已开发出数十种不同特点、适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价、定量安全评价和综合安全评价。

安全现状评价工作组根据生产经营单位的特点，并根据安全评价导则的要求：安全生产条件的安全评价，以安全检查表的方法为主，其他方法为辅。

由此确定采用安全检查表进行检查及评价。

5.2安全评价方法简介

安全检查表是由熟悉工程工艺、设备及操作，并且具备安全知识和经验的工程技术人员，经过事先对评价对象详尽分析，列出检查单元、检查项目、检查要求及检查结果等内容的表格。

安全检查表是一种定性的评价方法。安全检查表的编制中，应明确检查对象，明确所要遵循的标准、规范，具体剖析并细分检查对象，根据不同的检查阶段及要求选择适宜的检查表类型。由于其种类多，可适用于各个阶段、各个不同用途的检查要求，因此是应用极为广泛的一种安全评价方法。

使用安全检查表可发现工程系统的自然环境、地理位置条件、现场环境以及设计中工艺、设备本身存在的缺陷，防护装置的短缺，防护器具和个人防护用品的遗忘以及安全管理等诸多方面的潜在危险因素，从而找出所造成的不安全行为与不安全状态，可做到全面周到，避免漏项，达到风险控制的目的。运用安全检查表进行日常检查，是安全分析结果的具体落实，是预防工程潜在危险、危害事故发生的有效工具。

## ⒍被评价单位提供的原始资料目录

1) 营业执照（复印件）

2) 企业基本情况（复印件）

3)可行性研究报告

4）安全条件论证报告

5）安全预评价报告

6）应急救援预案（复印件）

7）危险化学品负责人、安全员的资格证（复印件）

8）特种作业操作证（复印件）

9）***公司关于**公司申请用电的批复（**电股用批[2006]02号）

## ⒎法定检测、检验情况的汇总表

| 序号 | 项目 类别 | 总 台数 | 已检验台数 | 检定 结论 | 检验日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单梁抓斗起重机 | 1 | 1 | 合格 |  |  |
| 2 | 皮带输送机 | 2 | 2 | 合格 |  |  |
| 3 | 皮带电子秤 | 3 | 3 | 合格 |  |  |
| 4 | 引风机 | 1 | 1 | 合格 |  |  |
| 5 | 蒸汽锅炉 | 12 | 12 | 合格 |  |  |
| 6 | 动力变压器 | 1 | 1 | 合格 |  |  |
| 7 | 轨道皮带输送机 | 2 | 2 | 合格 |  |  |
| 8 | 大倾角皮带输送机 | 1 | 1 | 合格 |  |  |
| 9 | 电炉变压器 | 1 | 1 | 合格 |  |  |
| 10 | 黄磷电炉 | 1 | 1 | 合格 |  |  |
| 11 | 旋风除尘器 | 1 | 1 | 合格 |  |  |
| 12 | 水沫除尘器 | 1 | 1 | 合格 |  |  |

（1）公司所有装置压力表、安全阀及控制器等经过相关部门检验，并在有效期内。

（2）运输汽车罐车委托具有危险化学品资质单位或个人负责，罐车均经符合安全要求。

（3）装置厂房建筑及其避雷设施、静电接地等，由防雷中心进行检测合格，并出具检测报告书。