序号 检查项目 依据标准 检查 结果 备注 一、消防管理 1 制定消防安全制度、消防安全操作规程；实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；组织防火检查，及时消除火灾隐患。 《中华人民共和国消防法》第14条 ○ 2 保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 √ 3 根据需要，建立由职工组成的义务消防队 《消防法》第30条 ○ 4 单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第五条 ○ 二、消防给水 1 室外消防管网呈环状布置。 GB50016-2006 √ 2 应设独立的稳高压消防给水系统，其压力宜为0.7～1.2MPa， GB50160-92（1999年版） √ 3 消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。 GB50016-2006 √ 4 甲、乙、丙类液体储罐区的消火栓，应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内。 GB50016-2006 ○ 5 室外消火栓距路边不应超过2m，距房屋外墙不宜小于5m。 GB50016-2006 ○ 6 室外消火栓的间距不应超过120m；室外消火栓的保护半径不应超过150m。 GB50016-2006 √ 7 室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定，每个室外消火栓的用水量应按10～15 L/s计算。 GB50016-2006 ○ 8 当采用固定水炮时，水炮位置应满足服务半径和操作距离的要求。 GB50160-92 √ 三、消防水泵房 1 消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑。 GB50016-2006 √ 2 消防水泵房应设直通室外的出口。 √ 3 一组消防水泵的吸水管不应少于两条。当其中一条损坏时，其余的吸水管应仍能通过全部用量。 GB50016-2006 √ 4 高压消防给水系统，其每台工作消防水泵应有独立的吸水管。 √ 5 消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。当其中一条出水管检修时，其余的出水管应仍能供应全部用水量 GB50016-2006 √ 6 固定消防水泵应设有备用泵，其工作能力不应小于一台主要泵。 GB50016-2006 √ 7 消防泵房，应设备用动力，若采用双电源或双回路供电有困难时，可采用内燃机作动力。 GB50016-2006 √ 8 消防泵房应设火灾事故照明。 GB50016-2006 √ 四、泡沫灭火系统 1 可燃液体火灾宜采用低倍数泡沫灭火系统。 GB50160-92（1999年版）第7.4.1条 √ 2 下列场所应采用固定式泡沫灭火系统。 ①单罐容积大于或等于500m3水溶性甲、乙类可燃液体的固定顶罐及浮盖为易溶材料的内浮顶罐；②机动消防设施不能进行有效保护的可燃液体罐区；③地形复杂消防车扑救困难的可燃液体罐区。 GB50160-92（1999年版）第7.4.2条 √ 3 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统： ①罐壁高度小于7m或容积等于或小于200 m3的非水溶性可燃液体储罐；②可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。 GB50160-92（1999年版）第7.4.3条 √ 4 储罐区采用固定式泡沫灭火系统，手动操作难于保证5min内将灭火泡沫送入着火罐时，储罐区混合液管道设置的控制阀宜采用遥控或程控。 GB50160-92（1999年版）第7.4.5条 ○ 5 泡沫灭火系统的设计应按现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的有关规定执行。 GB50160-92（1999年版）第7.4.7条 √ 五、灭火器和火灾报警 1 化工生产装置区、储罐区、仓库除应设置固定式、半固定式灭火设施外，还应按规定设置小型灭火器材。 HG20571-95第3.1.13.5条 ○ 2 重点化工生产装置、计算机房、控制室、变配电站、易燃物质仓库、油库应设置火灾自动报警和消防灭火设施。 HG20571-95第3.1.13.6条 √ 3 消防器材要设置在明显、取用方便又较安全的地方，要经常检查，做到“三定”（定点、定型号和用量、定专人维护管理），不准挪作它用。 《化工企业安全管理制度》第114条 ○ 4 火灾危险场所，应有直通消防队的报警信号或电话。 《化工企业安全管理制度》第115条 ○ 5 在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第4.1.3条 ○ 6 灭火器的最低配置基准严格按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.2条中有关规定。 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.2条 ○ 六、其它 1 粗苯贮槽区应设固定式或半固定式泡沫灭火系统。 GB12710-91 √ 2 粗苯生产装置内应设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。其操纵阀门或接头应安装在便于操作的安全地点。 GB12710-91 ○ 3 企业内部设置的固定式消防设施要设专人管理，并制定操作规程和管理制度，定期进行试运行。 《化工企业安全管理制度》 ○ 4 地上式消火栓冬季应有防冻措施。 ○